Техническая спецификация

Согласно плану на 2019 год Заказчик проводит закуп строительно-монтажных работ по следующим объектам линейных сооружений в г.Актобе и районах области:

Лот  № 1 - «Прокладка кабеля ОК в ЖК "Каргалы.»;

Потенциальный поставщик  должен  иметь  лицензии  на строительно-монтажные работы  2 категории.

Потенциальный поставщик  представляет, как часть своей тендерной заявки, следующие документы:

- Техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, подписанная руководителем потенциального поставщика и заверенная печатью.

Техническая спецификация должна включать описание:

- применяемых потенциальным поставщиком материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан;

- технологических решений и  организации строительства по каждому объему работ;

- Календарный график производства работ, подписанный руководителем потенциального поставщика  и заверенный печатью.

- Перечень поставляемых работ, подписанный руководителем потенциального  поставщика и заверенный печатью.

Подробная характеристика, сроки выполнения строительно-монтажных работ приведены в Перечне закупаемых подрядных строительно-монтажных работ .

Строительно-монтажные работы проводятся с использованием материалов потенциального поставщика.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов, указанных в нормативных документах, действующих на территории Республики Казахстан. Материал должны иметь сертификаты соответствия.

Гарантийный срок эксплуатации объектов устанавливается 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке их в эксплуатацию.

Выплата аванса не предусмотрена. Финансирование производится  в течение 30  банковских дней после подписания Актов приемки выполненных работ формы 2в  и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.

Заказчик, на основании актов выполненных работ и их стоимости за соответствующий период по форме 2в и КС -3, подписанным Сторонами, в течение 30-ти банковских дней производит расчеты с потенциальным поставщиком , резервируя не менее 10% от выполненного объема. Оплате подлежат не более 90% от договорной цены, оставшиеся 10%, оплачиваются после подписания Акта приемочной комиссии.

Окончательный расчет за выполненные работы  производится Заказчиком не позднее 30-и банковских дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недоделок, на основании окончательного Акта приемочной комиссии, оформленного в установленном порядке и предоставлением Заказчику всей необходимой исполнительной документации.

Потенциальный поставщик обязан предоставить электронные копии документов, подтверждающих нахождение не менее двух инженерно-технических работников потенциального поставщика в Реестре аттестованных инженерно-технических работников или электронные  копии квалификационных аттестатов инженерно-технических работников потенциального поставщика. Так же предоставить электронные копии документов, подтверждающих, что аттестованные инженерно-технические работники являются работниками потенциального поставщика (трудовой договор, трудовая книжка, приказ и др.).

У потенциального поставщика в штате должны быть квалифицированные специалисты в области монтажа и измерения оптических линий связи не менее двух специалистов (приложить электронные копий сертификатов),

У потенциального  поставщика в наличие должны быть приборы:

1. Сварочный аппарат для сварки оптических волокон;

2. Измерительный прибор для измерения параметров оптического кабеля (приложить копии документов).

Работы по строительству объектов линейных сооружений должны проводиться специализированными организациями и соответствовать нормам СНИП, правилам строительства воздушных и кабельных линий связи, выполняться качественно, в полном объеме и в установленные сроки.

Условия выполнения работ.

| № | Требование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок выполнения работ | Согласно перечню закупаемых работ |
| 2 | Требования к работам по строительству сети | Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией и действующими в РК нормативами. Потенциальный поставщик должен не менее чем за три дня до начала работ оповестить Заказчика об их начале. Строительно-монтажные работы в зоне действующих инженерных сооружений должны выполняться с соблюдением требований эксплуатирующих организаций, в соответствии с Правилами техники безопасности при работе на кабельных линиях связи и радиофикации, а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном порядке. |
| 3 | По качеству | Все работы должны быть выполнены с высоким качеством. |
| 5 | Условия гарантии | Срок гарантии - 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке объекта в эксплуатацию. |
| 6 | Прочие требования | При строительстве необходимо предусмотреть комплекс природоохранных мер и мероприятий, мероприятий ГО и ЧС, режим безопасности и гигиены труда, которые должны соответствовать действующим в РК нормативам. Потенциальный поставщик должен представить электронные копии документов, подтверждающих обучение его работников вопросам безопасности и охраны труда. |

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

-  Правилами проектирования, строительства, приемки и эксплуатации линейных                      сооружений пассивных оптических сетей", утвержденными приказом Председателя Правления АО   "Казахтелеком" за № 92 от 15.03.2012 г.;

- Руководством  по строительству и эксплуатации трубопроводов из полиэтиленовых труб для прокладки волоконно-оптического кабеля на местных, внутризоновых и магистральных сетях, утвержденным  приказом АО «Казахтелеком»   № 85 от 11.03.2011 года;

- Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей телекоммуникаций утвержденным приказом АО «Казахтелеком» № 527 от 21.12.2007г;

- Общей Инструкцией по строительству линейных сооружений  ГТС (Москва «Связь» 1978);

- инструкциями по монтажу кабелей ГТС и СТС, техническими условиями, СНиП 3 ч. и ГОСТами;

- Рекомендациями и требованиями по строительству и капитальному ремонту линейных сооружений на местной телефонной сети (Алматы, 2004).

По окончании  работ потенциальный поставщик  предоставляет Заказчику следующую техническую документацию:

- Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию завершенных строительством линейных сооружений;

- Исполнительную схему законченной трассы прохождения ЛКС;

- Протокол измерения технических параметров кабельных линий связи;

- Акт на герметичность оболочки магистрального кабеля;

- Паспорта оконечных устройств и колодцев;

- Акты на скрытые работы.

- Паспорт трассы ОК;

- Паспорт монтажа муфт;

- План ввода кабелей в здание АТС;

- Ведомость проложенных строительных длин ВОК;

- Укладочная ведомость по прокладке полиэтиленовой трубки;

- Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ;

- Картограммы глубины залегания кабеля в трубке и сигнально предупредительной ленты.

- Протокол проверки шлейфа контрольно предупредительной ленты.

- Протоколы электрических измерений ОВ

- схему распределения ОВ в разветвительной муфте;

- схемы расшивки волокон кабеля на оптических полках.

## Технические требования на волоконно-оптические кабели связи

1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЯ

1.1 Общие требования

1.1.1 Чертежи конструкции и описание поставляемого кабеля должны приводиться в тендерной документации.
1.1.2 Конструкция кабеля должна обеспечивать поперечную и продольную герметичность, эксплуатационную надежность и удовлетворять требованиям прокладки ручным и механизированным способами. Общий вид, габаритные размеры и масса ОК должны соответствовать технической документации изготовителя.

1.1.3 Оптические волокна, в зависимости от значения символа в кодовом обозначении марки кабеля могут применяться следующих типов: стандартные одномодовые, одномодовые со смещенной дисперсией.

1.1.4. Сердечник кабеля должен содержать центральный силовой элемент и внешний повив, методом правильной односторонней или знакопеременной (SZ) скрутки или содержать центральный оптический модуль и несколько силовых элементов вынесенных на периферию сердечника.

1.1.5 Конструкция силовых элементов может быть следующих типов:

круглый стержень из стеклопластика,

круглая стальная проволока (стальной трос).

Поверх силового элемента может быть наложена пластмассовая оболочка с целью оптимального заполнения сечения кабеля.

1.1.6. Во внешнем повиве могут быть расположены следующие элементы: оптические модули и кордельные заполнители.

1.1.7.Оптический модуль представляет собой трубку из полибутилентерефталатных композиций внутри которой располагаются 2, 4, 8, или 12 ОВ. Свободное внутреннее пространство трубки должно быть заполнено гидрофобным компаундом.

1.1.8.Толщина стенки трубки должна быть не менее 0,3 (-0,05 + 0,1) мм.

1.1.9.Кордельные заполнители должны быть изготовлены из стекло- или полимерных нитей, изолированных полиэтиленом, полиэтиленовых стержней.

1.1.10.Номинальные значения и допустимые отклонения диаметра заполнителей должны соответствовать диаметру оптических модулей

1.1.11.Поверх верхнего повива должна быть наложена скрепляющая обмотка из стеклонитей, текстильных или полимерных нитей, поверх которой может быть наложена полиэтилентерефталатная лента.

1.1.12. Свободное внутреннее пространство сердечника кабелей должно быть заполнено гидрофобным компаундом.

- 1.1.13 ОВ и элементы их группирования в ОК должны различаться расцветкой, обеспечивающей однозначность идентификации ОВ в ОК.

1.1.14.Рекомендуемая расцветка (цветовое кодирование) ОВ при их количестве в ОМ (группе) до 12 штук

| Номера ОВ | Цветовая кодировка ОВ |
| --- | --- |
| 1 | Натуральный |
| 2 | Красный |
| 3 | Синий |
| 4 | Зеленый |
| 5 | Желтый |
| 6 | Фиолетовый |
| 7 | Оранжевый |
| 8 | Коричневый |
| 9 | Бирюзовый |
| 10 | Розовый |
| 11 | Серый |
| 12 | Черный |

При большем количестве ОВ должны использоваться те же цвета, но с дополнительными элементами кодирования, например, путем нанесения поперечных полос.

Рекомендуемая расцветка (цветовое кодирование) модулей в ОК в повиве сердечника ОК многомодульной конструкции: модуль № 1 (счетный) – красного цвета, модуль № 2 (направляющий) – зеленого цвета, модуль № 3 и другие – цветов, отличных от красного и зеленого.

Рекомендуемая расцветка (цветовое кодирование) пучков ОВ в ОК: пучок № 1 (счетный) – скрепляющий элемент красного цвета, пучок № 2 (направляющий) – скрепляющий элемент зеленого цвета.

Станционный кабель должен иметь оболочку,  которая представляет собой сплошной слой из поливинилхлоридного пластиката или другой пластмассы близкой по свойствам и не распространяющей горение. Толщина оболочки должна быть не менее 1,5 мм. Верхнее предельное отклонение не нормируется.

1.1.15.Сердечник станционного кабеля должен быть усилен арамидными нитями. Сердечник станционного кабеля должен иметь модульную конструкцию. В оптическом  модуле может распологаться 4, 8 или 16. ОВ. Количество ОВ в модуле определяется спецификацией и должно соответствовать емкости модуля сращивания и коммутации оптического КРОССа.

1.1.16. Строительная длина ОК  не должна содержать сращенных ОВ. Строительная длина ОК для прокладки в кабельной канализации МСТ,  по мостам, в коллекторах и туннелях должна быть не менее 2 км. Строительная длина ОК для прокладки в ЗПТ,  в грунт, для подвески на опорах воздушных линий связи, должна быть не менее 4 км. Строительная длина ОК, для прокладки в ЗПТ на магистральных линиях должна быть не менее 6 км. Значение строительной длины ОК для внутренней прокладки устанавливается в технической документации на ОК.  На защитном шланге кабелей должна быть нанесена маркировка, имеющая мерные метки, позволяющие определить длину кабеля с точностью до 1%.

- 1.1.17.Подвесные оптические кабели самонесущие или со встроенным тросом должны быть в диэлектрическом исполнении.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований 
пп. 1.1.2 должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

2.2 Требования к характеристикам ОВ.

2.2.1 Сердечники ОК должны содержать ОВ следующих типов.

Одномодовые ОВ – ОВ для применения на длине волны 1310 нм и (или) выше:

- одномодовое ОВ с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм (далее – ОВ тип Е2);

- одномодовое ОВ со смещенной в область 1550 нм длиной волны нулевой дисперсии (далее – ОВ тип Е3);

- одномодовое ОВ с нулевой дисперсией на длине волны 1310 нм и минимизированным затуханием на длине волны 1550 нм (далее – ОВ тип Е4);

- одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией, смещенной в область длин волн 1550 нм (далее – ОВ тип Е5);

- одномодовое ОВ с ненулевой дисперсией для широкополосной оптической передачи (далее – ОВ тип Е6).

2.2.2 Геометрические и передаточные характеристики ОВ должны соответствовать значениям, приведенным в таблице №1.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований 
пп. 2.2.1 и 2.2.2 должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

  - Требования к устойчивости ОК от внешних воздействий.

2.3.1 ОК должны быть устойчивы к механическим воздействиям, значения которых приведены в разделе 5.

2.3.2ОК при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию пониженной и повышенной температур рабочей среды.

2.3.3В диапазоне рабочих температур ОК должны быть устойчивы к  циклической смене температур.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований 
пп. 2.3.1-2.3.3 должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

2.3.4 ОК наружной прокладки должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и коррозионных сред.

2.3.5ОК для прокладки в условиях воздействия воды (заполненная водой кабельная канализация, болото, водные преграды, морские участки) должны иметь защиту от поперечной диффузии влаги.

2.3.6 ОК для прокладки через водные преграды должны быть устойчивы к внешнему гидростатическому давлению значением не менее 0,7 МПа.

2.3.7 ОК для прокладки в грунт должны быть устойчивы к воздействию грызунов.

2.4 Требования к устойчивости ОК от распространения воды.

2.4.1 ОК наружной прокладки должны иметь защиту от продольного распространения воды.

При принятии декларации о соответствии выполнение требований п.2.4.1 должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

2.4.2 Водоблокирующие материалы ОК должны быть совместимыми с материалами конструкции ОК, не оказывать влияния на ОВ, легко удаляться при монтаже, не вызывать коррозию конструктивных элементов ОК.

2.4.3 Гидрофобный заполнитель ОК не должен иметь каплепадения при температуре 70 °С.

2.5 Требования к полимерным оболочкам ОК.

    - Наружные оболочки ОК, предназначенных для прокладки в грунт, должны иметь толщину стенки не менее 2 мм.

    - Оболочки ОК, предназначенных для прокладки в коллекторах и туннелях, а также оболочки ОК внутренней прокладки должны быть выполнены из материалов, не распространяющих горение.

    - Оболочки станционного ОК должны быть выполненны из полимерного материала,  безгалогенного материала с низким дымовыделением (LSZH).

    - Оболочки ОК, предназначенных для подвески на опорах воздушных линий электропередачи в условиях воздействия потенциала электрического поля более 12 кВ, должны быть выполнены из материала, стойкого к поверхностному электрическому пробою (трекингу диэлектрика).

  - Требования к электрическим характеристикам ОК.

    - Электрические характеристики ОК, содержащих металлические конструктивные элементы, должны соответствовать требованиям, приведенным в разделе 4.

При принятии декларации о соответствии выполнения требований 
п. 2.6 должно быть подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией (центром).

2.6.2 ОК должны допускать прокладку и монтаж при температуре от минус 10С до плюс 40С.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

3.1 ОВ должны отвечать требованиям Рекомендаций G.652 ITU-T:

- диаметр оболочки ………………………………………………….125,0  1,0 мкм;

- максимальная погрешность концентричности сердцевины ………0,8 мкм;

- максимальная некруглость оболочки  ……………………………..2 %;

- максимальные потери на макро изгиб (радиус 37,5 мм, число витков 100)

на длине волны 1550 нм ……………………………………………..0,50 дБ;

- минимальное натяжение перемотки ………………………………..0,69 ГПа

Характеристики оптических волокон, используемых в ОК

Таблица №1

| Тип ОВ | Одномодовое |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| символы позиции 3.4 таблицы 1 | Е | А | Н | С |
| Рекомендация МСЭ-Т | G.652В | G.652С(D) | G.655 | G.656 |
| Геометрические характеристики |  |  |  |  |
| Диаметр оболочки, мкм | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
| Диаметр защитного покрытия, мкм | 250 ± 15 | 250 ± 15 | 250 ± 15 | 250 ± 15 |
| Некруглость оболочки, %, не более | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Погрешность концентричности сердцевины, мкм, не более | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Диаметр сердцевины, мкм | - | - | - | - |
| Передаточные характеристики |  |  |  |  |
| Коэффициент затухания ОВ, дБ/км, не более, на длине волны: |  |  |  |  |
| 850 нм |  |  |  |  |
| 1300 нм | - | - | - | - |
| 1310 нм | - | - | - | - |
| 1383 нм | 0,36 | 0,36 | - | - |
| 1460 нм | - | 0,35 | - | - |
| 1550 нм | - | - | - | 0,4 |
| 1625 нм | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | - | - | 0,25 | 0,25 |
| Коэффициент хроматической дисперсии пс/(нм×км), не более, в интервале длин волн: |  |  |  |  |
| 1285-1330 нм |  |  |  |  |
| 1530-1565 нм |  |  |  |  |
| 1525-1575 нм | 3,5 | 3,5 | - | - |
|  | - | - | 0,1–10,0 | 1,0 – 14,0 |
|  | 18 | 18 | - | - |
| Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, в интервале длин волн, пс/нм2·км, не более |  |  |  |  |
| lмн )0331-5821(= |  |  |  |  |
|  | 0,093 | 0,093 | - | - |
| Длина волны отсечки (в кабеле), нм, не более | 1270 | 1270 | 1480 | 1450 |
| Коэффициент поляризационной модовой дисперсии на длине волны 1550 нм, пс/√км, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Затухание отражения, дБ, более | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр модового поля, мкм |  |  |  |  |
| на длине волны 1310 нм | (9,0-9,5)  0,7 | (9,0-9,5)  0,7 | - | - |
| на длине волны 1550 нм | - | - | (8-11)  0,7 | (8-11)  0,7 |

3.2 Первичное покрытие волокна должно быть стабильным и легко сниматься механическим способом при сращивании волокон без их повреждения (микротрещин, сломов и т.д.).

3.3 Первичные покрытия волокон должны иметь разные цвета, компоненты которых не должны влиять на оптические и физические характеристики волокон в течение всего срока их службы.

3.1 Требования к конструкции оболочки и брони

3.1.1 Конструкция оболочек в соответствии с их функциональным назначением должна обеспечивать следующие качества:

- герметичность и влагостойкость;

- механическую защиту;

- стойкость к воздействию плесневых грибков, воды и грызунов;

- не должна распространять горения;

- не должна иметь складок, трещин, вздутий и других дефектов.

3.1.2  Бронированные кабели должны иметь внутреннюю (поверх сердечника) и наружную (поверх брони) оболочки.

3.1.3  На защитном шланге кабелей должна быть нанесена маркировка, имеющая мерные метки, позволяющие определить длину кабеля с точностью до 1%.

3.1.4  Защитная (наружная) оболочка кабеля должна плотно прилегать к бронепокровам и препятствовать старению кабеля.  Защитный шланг должен быть герметичным, влагостойким, термостойким, светостойким.

3.1.5 Броня должна обеспечивать требуемые растягивающие усилия и механическую защиту оптического кабеля в процессе строительства и эксплуатации.

3.2 Требования к заполнению свободного пространства кабеля

3.2.1 Свободное пространство внутри сердечника и модулей с ОВ по всей строительной длине кабеля должно быть заполнено гидрофобным компаундом, обеспечивающим продольную и поперечную герметизацию.

3.2.2 Гидрофобный компаунд должен обладать влагостойкостью, быть совместимым с другими материалами, не оказывать влияния на параметры на ОВ, легко удаляться при монтаже,  быть не токсичным и не должен быть пожароопасным.

3.2.3 Пригодность заполняющего компаунда должна быть доказана следующими методами:

а) Количество масла, выделяющегося из компаунда, должно удовлетворять требованиям Статьи 5 Публикации ICE 811-5-1;

б) Заполняющий компаунд должен пройти испытания на наличие компонентов, которые могут вызвать коррозию, в соответствии со статьей 8 Публикации ICE 811-5-1;

в) Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах вплоть до +50°С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в соответствии со Статьей 4 Публикации ICE 811-5-1.

Конструкции кабелей должны быть испытаны на водонепроницаемость в соответствии с методом, указанным в Публикации ICE 811-5-1.

3.3Требования к строительной длине кабеля

Строительная длина  кабеля оптического должна быть не менее 2, 4, или 6 км, (в зависимости от конкретного типа прокладываемой линии)  допускается технологическое отклонение длины кабеля в сторону уменьшения не более 20 м.

Общие требования

Передаточные характеристики должны удовлетворять рекомендациям G.652 ITU-T.

Коэффициент затухания

Коэффициент затухания ОВ  на длине волны 1,55 мкм должен быть не более 0,22 дБ/км.

Метод испытаний должен соответствовать Публикации 1ЕС 793-1-С1А или С1С.

Хроматическая дисперсия

Хроматическая дисперсия ОВ на длине волны 1,55 мкм должна быть не более 18пс/нм.км (испытания проводятся в заводских условиях).

Метод испытаний должен соответствовать рекомендации G.652 ITU-T, раздел V, В1, приложение В.

Защита от атомарного водорода

Оптические волокна кабелей должны быть защищены от атомарного водорода.
Общее возможное приращение затухания за 25 лет за счет влияния атомарного водорода должно быть не более 0,01 дБ/км.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАБЕЛЯ  Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки кабеля, измеренное между металлическими элементами и землей должно быть не менее 5 (2)МОмкм (при заводских испытаниях).

  - Наружная оболочка бронированного кабеля должна выдерживать испытательное напряжение 10 кВ переменного тока или 20 кВ постоянного тока в течение 5 с. Измерения проводятся на строительной длине после выдержки кабеля в воде 1 час.

  - Бронированный кабель должен выдерживать импульсный ток растекания 105 кА. Метод испытания должен соответствовать требованиям Рекомендации К.25 ITU-T. После испытаний не должно наблюдаться нарушений целостности ОВ и повреждений, видимых невооруженным глазом.

- Оптический кабель с металлическими наружными покровами должен выдерживать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              испытания импульсным током в четырех поддиапазонах значений:

- менее 55 кА (I-ая категория молниестойкости);

- (55-80) кА (II-я категория);

- (80-105) кА (III-я категория);

- 105 кА и выше (IV-я категория).

5. ТРЕБОВАНИЯ К МЕХАНИЧЕСКИМ  ХАРАКТЕРИСТИКАМ КАБЕЛЯ

(испытания проводятся в заводских условиях)

5.1 Требования к стойкости кабеля к растягивающим усилиям

-     легкобронированный – не менее 2,7кН

-     бронированный кабель – не менее 7 кН, кратковременное 8,1 кН (для речных переходов не менее 20 кН);

- станционный (монтажный) кабель - не менее 1 кН.

Кабели должны быть испытаны в соответствии с методом, указанным в Публикации 1ЕС 794-1, по характеристикам растяжения Е1 .
        Длина отрезка кабеля, подвергаемая растяжению - не менее 50 м.

Критерии приемки:

-отсутствие изменений затухания (при уровне шумов измерительных приборов, равном 0,05 дБ) на длине волны 1,55 мкм при измерении в течение не менее 5 мин после приложения растяжения. Измерения должны проводиться для всех волокон, соединенных последовательно.

5.2 Требования к стойкости кабеля к раздавливающим усилиям

Минимальное раздавливающее усилие, которое должен выдерживать кабель -не менее 0,5 кН/см для грунтов и канализации..  Для подводного – не менее 1 кН/см, для станционного - не менее 0,2 кН/см.

Метод испытания должен соответствовать Публикации IЕС 794-1-Е3. Количество участков, подвергающихся давлению - 3. Расстояние между участками - не менее шага скрутки. Время действия нагрузки - не менее 1 мин.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности показаний приборов в течении времени испытания и после испытаний (при уровне шумов, равном 0,05 дБ).

5.3 Требования к стойкости кабеля  к изгибам

Метод испытаний должен соответствовать Публикации ICE 794-1-Е II.

Кабели должны быть стойкими к изгибам на угол + 90  с радиусом изгиба, равным 250 мм. Длина образца не менее 1,5 м.

Кабели должны выдерживать 20 циклов изгибов в течение не более 20 мин  при  -30° С.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности
показания приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в течение времени испытания и после испытаний.

5.4 Требования к стойкости кабеля к ударам

Метод испытаний должен соответствовать Публикации 1ЕС 794-1-Е4 при
следующих условиях:

- радиус R поверхности испытательного прибора должен составлять 300 мм;

- ударное воздействие для кабелей - 25 Н.м;

- количество ударных воздействий -1.

Образец кабеля подвергается трем испытаниям, при этом точки ударного воздействия должны быть удалены друг от друга на 500 мм.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности показаний приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в течение времени испытания и после испытаний.

5.5 Требования к стойкости кабеля к осевому кручению

Метод испытаний должен соответствовать Публикации ICE 794-1-Е7.

Кабели должны быть стойкими к осевому кручению на угол + 360 градусов на длине 4 м, или на угол + 90 градусов на длине 1 м.

Количество циклов кручения - 10.

Масса натяжного груза – 10 кг.

Количество участков осевого кручения - 3.

Расстояние между участками - не менее шага скрутки.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности показаний приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в течение времени испытаний и после испытаний.

5.6 Требования к стойкости кабеля  к вибрационным нагрузкам

Кабели должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4g в диапазоне частот 10 - 200 Гц.

Испытания проводятся на длине образца не менее 1,5 м. Крепление образца кабеля осуществляется жестко на столе вибростенда.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности показания приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в течение времени испытания и после испытаний. После испытаний должно быть отсутствие повреждений.

5.7 Требования к стойкости кабеля  к воздействию температур

Кабели должны быть стойкими к воздействию рабочей пониженной температуры минус 40 ° С,   рабочей повышенной температуры плюс 50 ° С и циклической смены температур от минус 40 °С до плюс 50°С, для  станционного кабеля  - минус 10°С и +50 °С соответственно.

Испытания проводятся по комбинированной процедуре испытаний, установленной в Публикации lEC 794-1 (температурный цикл F 1), на длине кабеля не менее 1000 м.

Измерения  должны  проводиться  для  всех  волокон,  соединенных
последовательно. Высокая температура: + 50°С. Низкая температура: - 40°С. Число циклов: не менее 2.

Критерии приемки: - отсутствие приращения затухания на рабочей длине волны в диапазоне температур от минус 40 °С до + 50 °С.

5.8 Требования к стойкости кабеля к другим воздействиям

Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха
до 98% при температуре + 35°С.

Испытания проводятся в камере влажности. Длина образца должна быть не менее 500 м.
Время выдержки показаний приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в процессе испытаний и после испытаний.

Контролируемое изменение затухания должно быть в пределах нестабильности показаний приборов (при уровне шумов, равном 0,05 дБ) в процессе испытаний и после испытаний.

Наружные оболочки кабелей должны обеспечивать стойкость к воздействию росы, дождя, инея, нефтепродуктов, солнечного излучения.

Кабели не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации, нагреве или горении.

Эти требования подтверждаются технической документацией на используемые материалы.

Материалы, применяемые для изготовления кабеля, должны, соответствовать:

оптическое волокно                                        - НД фирм-изготовителей 0В;

полиэтилен                                                      - ГОСТ 16336-77; ТУ 6-051-973-84;

полибутилентерефталат                                 - НД фирм-изготовителей ПБТФ;

поливинилхлоридный пластикат                  - ГОСТ 5960-72; ТУ 6-01-1328-86;

стеклопластиковый стержень                       - НД фирм-изготовителей

гидрофобный заполнитель:

NAPTEL, TFC, LUNECTRA,TW                       - НД фирм-изготовителей

лента полипропиленовая                              - НД фирм-изготовителей

лента  обмоточная                                            - НД фирм-изготовителей

лента  водоблокирующая                             - НД фирм-изготовителей

нить арамидная:

ТВАРОН,  KEВЛАР                                       - НД фирм-изготовителей

проволока стальная                                     - ГОСТ 3282-74; ГОСТ 1526-81; ГОСТ 7372-79

лента стальная Zetabon                               - НД фирм-изготовителей

стальной трос                                                 - НД фирм-изготовителей

Допускается применение других (модифицированных, вновь создаваемых, импортных и т.д.) материалов, не ухудшающих потребительских свойств кабеля (подтверждается типовыми испытаниями), по согласованию с предприятием-разработчиком.

6. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ КАБЕЛЯ

Минимальный срок службы кабелей должен быть не менее 25 лет.

Сроки службы подтверждаются технической документацией и расчетами изготовителя.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ КАБЕЛЯ

Кабель оптический должен допускать транспортирование его любым видом транспорта на любое расстояние, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Кабель должен допускать транспортирование при температурах от минус 40 °С до +50 °С и хранение при температурах от минус 40°С до +50°С в упакованном виде (кабели не должны подвергаться воздействию ударов, вибрации, раздавливающих усилий, иметь царапины и т.д.).

Хранение кабеля должно осуществляться в упакованном виде.

Хранение ОК в упакованном виде, в условиях отсутствия  воздействия паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, должно допускаться:  в полевых условиях под навесом в течение  не менее 10 лет, в отапливаемых помещениях в течение не менее 15 лет.

8. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий диапазон температур кабелей должен быть от минус 40 °С до +50 °С.

Кабель должен обеспечивать возможность прокладки ручным и механическим способом при температуре до минус 10 С.

ОК должны допускать их статический изгиб с радиусом не более 20 наружных диаметров ОК.

ОК должны допускать временный (в течение до 10 минут) изгиб ОВ при монтаже с радиусом не более 3 мм.

«Продавец» должен указать максимальную длину оптического волокна, которая может быть повреждена при обрыве кабеля вследствие локального механического воздействия.

Допустимый статический радиус изгиба оптических модулей должен быть указан Продавцом на конкретный тип кабеля.

9. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

9.1 Кабель должен поставляться на барабанах с герметичной заделкой концов кабелей, внутренние концы должны быть легкодоступны.

9.2 Диаметр и ширина барабанов для кабелей всех типов не должны превышать 2,4 м (диаметр) и 1,6м (ширина) при измерении от внешних краев боковых фланцев. Номинальный диаметр осевых отверстий не должен превышать 110 мм.

9.3 Каждый барабан с кабелем должен иметь сплошную внешнюю обшивку, обеспечивающую защиту кабеля.

9.4  Концы кабелей во избежание повреждений должны быть закреплены. Внутренний конец кабеля на барабане должен быть надежно закреплен на щеке барабана.

9.5  Поставляемый на барабане кабель не должен содержать сращенных волокон.

9.6  На наружной стороне щеки каждого барабана должны быть предусмотрены:

- водостойкая надпись, указывающая заводской номер кабельного барабана,

- надпись «Не класть плашмя»,

- должно быть обозначено направление стрелкой, в котором допускается перекатывание барабана с кабелем.

9.7 На каждом барабане на наружной стороне щеки должна быть установлена пластина из металла или другого прочного материала, устойчивого к влаге, на которой указаны:

- товарный знак изготовителя,

- условное обозначение кабеля,

- допустимый радиус изгиба,

- дата изготовления (год),

- наружный диаметр кабеля,

- длина кабеля в метрах,

- масса брутто в кг.

9.8 Кабели должны иметь маркировку, размещенную на каждом метре. Маркировка должна быть отчетливо нанесена на наружную оболочку, быть износостойкой и сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля. Точность размещения маркировки должна быть не хуже ± 1 %.

9.9 Маркировка должна содержать следующую информацию:  наименование изготовителя и год изготовления; кодовое обозначение (марка) кабеля, количество оптических волокон и их тип, отметки метража с интервалом один метр.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1 В состав документации кабеля должны входить технические условия (спецификация) на кабель в трех экземплярах.

Каждый барабан с кабелем должен иметь герметично упакованный паспорт, закрепленный на внутренней стороне щеки.  В паспорте  указывается:

- Маркоразмер кабеля

- Номер технических условий

- Знак и номер сертификата Республики Казахстана (страны изготовителя)

- Длина кабеля в метрах

- Тип оптических волокон (ОВ)

- Расцветка ОВ в модулях

- Расцветка модулей, маркировочных нитей

- Изготовитель  кабеля

- Изготовитель оптического волокна

- коэффициент преломления ОВ

- коэффициента затухания каждого ОВ на нормируемых длинах волн

- сопротивление изоляции наружной оболочки кабеля  (для кабелей с металлическими силовыми элементами в защитных покровах)

- номинальный диаметр кабеля

- масса кабеля

- дата изготовления кабеля

- три копии паспорта на каждый барабан, содержащие полную информацию, предоставляются Покупателю в течение месяца после отгрузки кабеля.

11. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Продавец должен представить письменное свидетельство, что поставляемая продукция  не содержит опасных или токсичных химических материалов.

Конструкция кабеля должна исключать применение специальных мер безопасности.

12. КОНТРОЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Покупатель имеет право на ознакомление с производством кабеля, на участие в приемочных испытаниях до отгрузки продукции, а также на проведение дополнительных испытаний по согласованной программе между Покупателем и Продавцом.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель должен гарантировать соответствие оптического кабеля требованиям настоящих технических требований при соблюдении  условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии должен составлять не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

Технические требования к Волоконно-оптическим муфтам

| № | # Паы |  | #### Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Назначение |  | - Волоконно-оптическая муфта предназначена для сращивания оптических волокон (ОВ) строительных длин ОК. 1.2 Конструктивные решения и используемые в муфтах материалы должны обеспечивать выполнение следующих требований, предъявляемых к муфтам: -механическая прочность; устойчивость к воздействию окружающей среды; -герметичность; -отсутствие влияния на волокно ионизирующих излучений и воздействия водорода; -сохранение свойств муфты и волокна в течение установленного срока службы; -простота монтажа и проведения ремонтных работ; -возможность подключения дополнительных кабелей; -возможность ввода кабелей транзитом; -пригодность для кабелей с различными силовыми элементами и защитными покровами; -возможность монтажа любыми типами сердечников (профильным, со свободными волокнами, модульной, ленточной, конструкции); -стабильность коэффициентов затухания (отсутствие дополнительного затухания из-за микроизгибов); -защищенность муфты от ударов молнии и актов вандализма. |  |
|  | ## Общие требования |  | - Волоконно-оптическая муфта должна представлять собой комбинацию органайзера волокон и кабельной муфты, сконструированной для климатической и механической защиты сростков всех часто используемых типов волоконно-оптического кабеля (одномодового и многомодового) ОВ с наружными диаметрами оптических кабелей от 4,5мм до 25мм. - Любая муфта должна иметь: детали для закрепления наружной оболочки оптического кабеля; узлы для обеспечения электрической непрерывности и механической прочности силовых элементов конструкции оптического кабеля; кассеты для хранения и защиты ОВ с комплектом деталей для защиты мест сварки (гильзы); узлы для заземления; пакет с селикагелем. Оптическая муфта сплиттерная должна иметь в своем составе также кассеты для размещения и защиты оптических сплитеров 1х2 и 1х4 с габаритами (ВхШхД) 4,5х4х55 мм. - Тупиковая муфта должна иметь один овальный и от 4 до 16 кабельных вводных/выводных отверстий, проходная муфта не менее двух кабельных вводов с каждой стороны, - Муфта должна быть оснащена воздушным соском с ниппелем для проверки герметичности. - Муфта должна быть изготовлена из термопластического стойкого к ударам и к огню материала, конструкции округлого, поясного типа, или плоская проходная. - Муфта должна быть приспособлена для монтажа на стене, кабельном колодце, в грунте, на подвесных сооружениях. - Материал муфты должен быть стойким к ультрафиолетовому излучению и влиянию агрессивных сред. - Металлические элементы муфты (узлы обеспечения электрической непрерывности силовых элементов, элементы заземления ) должны быть выполнены из антикорродирующего материала. - Конструкция муфты должна иметь возможность легкого многократного доступа внутрь к лоткам; должна быть совместима с любыми типами волоконно-оптических кабелей (с одной, двумя оболочками, бронированный и т. д.) и приспособлена для укладки транзитного волокна. - Герметизация входных – выходных отверстий для кабелей должна быть из термоусаживаемого не армированного материала с клеевой прослойкой. - Или герметизация входных – выходных отверстий для кабелей должна быть из силиконовых прокладок и мастичной ленты. - Муфты должны обеспечивать укладку запасов длин ОВ величиной не менее 1,2 м с каждой стороны, с радиусом изгиба ОВ не менее 30 мм. - Лотки (кассеты) для укладки волокон должны быстро и удобно монтироваться и демонтироваться. - Комплект термоусаживаемых гильз должен представлять собой конструкцию длиной 40 или 62мм, внутри которого расположена трубка из материала высокой текучестью (сэвилена) и металлический стержень диаметром около 1 мм. Термоусаживаемая трубка должна плотно прижимать металлический стержень к сращённым волокнам при температуре нагрева 100…1200С на протяжении 1 – 1,5 мин., надёжно защищая за счёт этого область сростка от изгибающих воздействий. 2.11 Муфта должна быть совместима с любым типом сварных сростков (гильз). 2.12 Лоток не должен влиять на длину сростка; длина установленного волокна должна позволять неоднократное сращивание волокна, как минимум 10 раз. 2.13 В комплекте муфты должны поставляться специальные эластичные трубки, предназначенные для транзитной прокладки волокон на кассету, расположенную внутри муфты. 2.14 Лоток должен иметь защитную уплотняющую крышку, обеспечивающую защиту волокон от смещения при вибрации и случайного касания. 2.15 Оболочка муфты должна быть приспособлена к условиям окружающей среды, герметичной, стойкой к статической нагрузке, падению с высоты, падению предметов на нее, при вибрации, сгибе, скручивании и оттягивании кабеля. 2.16 Металлические составляющие муфты должны быть стойкими к коррозии. 2.17 Муфта должна позволять монтаж при температуре от… – 10°C до …45°C. 2.18 Оболочка муфты должна быть полностью герметична при температуре от -15 ± 2°C до +40 ± 2°C, внутреннем давление 40 ± 2 kPa, в процессе падения на неё стального шара весом 1 кг. с высоты падения 2 м. 2.19 Оболочка муфты должна быть полностью герметична при статической нагрузке: Температура от -15 ± 2°C до +40 ± 2°C Давление 40 ± 2 kPa Нагрузка 1000 N / 25 cм. Время 10 мин 2.20 Стойкость муфты на изгиб кабеля должна сохраняться при Температуре oт … -15 до ….+40 °C , Давление 40 ± 2 kPa, Нагрузка / изгиб 500 N / 30°, Количество циклов 5 на каждый кабель. 2.21 Стойкость муфты к вибрации должна сохраняться при Давление 40 ± 2 kPa, Частота колебания 5-200 Hz, 1октава/ мин, Переходная частота 9 Hz, согласно IEC 68-2-6, Teст Fc, Частота колебания 5-500 Hz, 1октава/ мин, Переходная частота 9 Hz, согласно IEC 61300-2-1, Менее 9Hz –амплитуда 3 мм, Свыше 9 Hz 10 m/s2(-1g), Оси отклонения 3 взаимно перпендикулярные, 10 циклов/ось. |  |
| Требования безопасности и гарантии |  |  |  |  |
| 3 |  | Надёжность |  | 3.1Гарантийный срок эксплуатации муфт и комплектующих должен быть не менее 24 месяца с момента введения их в эксплуатацию. - Гарантийный срок хранения муфт и комплектующих должен быть не менее 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. 3.3 Срок службы муфт должен быть не менее 20 лет. |
| 4 |  | Электробезопасность |  | 4.1 Муфты должна обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведущими частями кабеля. |
| 5 |  | Пожарная безопасность |  | 5.1 Воздействие пламени горелки на муфту не должно поддерживать процесс горения. |
| 6 |  | Материал продукции |  | 6.1 Должен соответствовать экологическим и санитарным нормам. |
| 7 |  | Условия хранения |  | 7.1 Не смонтированные компоненты должны иметь возможность хранения на складе при температуре от …-30°C до …+60°C без ухудшения характеристик хранимой продукции. |
| 8 9 |  | # Условия хранения # Т |  | - Упаковка муфт должна обеспечивать их сохранность во время транспортирования и хранения. - На упаковке должна быть отчетливо нанесена маркировка, содержащая товарный знак изготовителя, тип изделия и дату изготовления. - 9.1 Муфты должны иметь утверждённые зарегистрированные ТУ. В Конкурсную документацию должна быть вложена техническое описание муфт. Поставляемая партия муфт должна пройти лабораторные испытания в сертификационном центре Республики Казахстан на основании действующих ТУ, ГОСТов на территории РК и утверждённых технических требований АО «Казахтелеком». Результаты лабораторных испытаний должны быть направлены непосредственно потребителю. |

Технические требования к полиэтиленовым трубам

| Назначение полиэтиленовых труб, с внешними диаметрами , мм: 110 ПНП и ПВП – 32, 40, 50. | 5.1 Должна использоваться при прокладке кабелей непосредственно в грунт, внутри помещений, на открытом пространстве, в кабельной канализации: - на магистральной и распределительной сети; - на мостах ; - в местах незначительного поворота магистральной трассы на угол около 15 градусов; - толщина стенки 5,3 мм; - внутренний диаметр 99,4 мм; - наружный диаметр 110 мм; - длина труб 6 м, 12м. - в местах ввода в подвалы здания при длине 30м.; - в местах вывода кабеля из колодцев при длине 30м. и вывода кабеля из подземного трубопровода на наружную стену здания посредством изгиба полиэтиленовых труб; - на вводах в распределительные шкафы; - для прокладки абонентской распределительной сети; на вводах абонентской распределительной сети, внутризоновых и магистральных междугородных волоконно-оптических линиях связи. |
| --- | --- |
| Требование к применению | 6.1 П/э трубы применяемые в открытом пространстве (на столбах и фасадах зданий) подверженных к действию ультрафиолетовых излучений должны быть с добавкой стабилизатора УФ излучения. 6.2 П/э трубы предназначенные для прокладки внутри зданий должны быть с добавкой антивоспламеняющего средства. 6.3 П/э трубы применяемые для прокладки оптического кабеля должны быть покрыты внутри трубы твёрдым антифрикционным слоем распределённым по всей поверхности с толщиной 10% от толщины стенки защитной полиэтиленовой трубы |
| Конструкция полиэтиленовых труб | 7.1 П/э трубы должны подразделяться по наружному исполнению конструкции: - гофрированные, жёсткие; - гофрированные, гибкие, - гладкие, одностенные. - Варианты внутренней поверхности должны быть: - гладкая – лубрикация проводится силиконовым маслом; - гладкая – ко-экструдированная слоем полимера (заменяет смазку) с пониженным коэффициентом трения; - гладкая с антифрикционным слоем (заменяет смазку); - с нарезными канавками по внутренней стенке без лубриканта. 7.2 Овальность п/э труб должна не превышать 2% |
| Требования к техническим характеристикам | 8.1 Трубы должны быть из полиэтилена низкого давления высокой плотности. 8.2 Трубы должны выдерживать без растрескивания воздействие одиночного удара молотом массой 9кг с высоты 1,5 м при температуре …+230С и минус …-200С. 8.3 Коэффициент трения при контакте п/э трубы с оболочкой кабеля должно быть – не более 0,1. 8.4 Плотность материала - 941 кг/м3. 8.5 Прочность материала при разрыве (15 мин.), не менее 17 Мпа. 8.6 Относительное удлинение (350 мин.) при разрыве материала, не менее 200%. 8.7 Допустимая устойчивость на смятие, не менее 1,4 Мпа. 8.8 Продольное сжатие (1100С, 60 мин) – 3%. 8.9 Стойкость к повышенному внутреннему давлению (230С, 2 Мпа) – 1 час. 8.10 Раздавливающие усилие, не менее – 6,0 кН. |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | 9.1 П/э трубы должны быть стойкими: - при температуре хранения и транспортировке (в заводской упаковке) – от минус 600С до плюс +600С. - при температуре эксплуатации – от минус 500С до +900С; - при прокладке и перемотке при температуре окружающей среды – от минус 100С до плюс 500С. 9.2 П/э трубы должны быть устойчивы к кратковременному воздействию (до одного часа) среды с температурой 1100С. |
| Устойчивость к воздействию агрессивных сред | 10.1 П/э трубы должны быть устойчивы к воздействию: - растворов кислот и солей, продуктов разложения органических отходов, загрязнениям и примесям, находящимся в структуре естественных грунтов, нефти и нефтепродуктов; - сернистого газа – от 20 до 250 мг/м2 в сутки; - хлоридов – не менее 0,3мг/м2. |
| Маркировка | 11.1 П/э трубы должны иметь маркировку с надписями высотой не менее 6 мм, контрастного цвета с интервалом в 1000+5мм. Надписи должны содержать следующие информацию: - название производителя или данные для идентификации; - шифр полиэтилена (ПВП); - размер в мм; - кодирование производственной серии с возможностью определения даты изготовления ; - отметку и последовательный счёт метража. |
| Упаковка и комплектность | 12.1 На барабан или в бухту должна наматываться п/э труба одной длины без сварных швов и соединений. 12.2 Концы п/э труб должны закрываться заглушками, исключающими попадание внутрь воды, пыли и посторонних предметов. 12.3 Концы защитных п/э труб , намотанных на барабаны, должны быть закреплены к щёкам барабанов с помощью пластмассовых элементов крепления. 12.4 П/э трубы, поставляемые в бухтах, должны обвязываться пластмассовыми стяжками (бандажами) не менее, чем в шести местах, симметрично по окружности. 12.5 Каждый барабан или бухта должны снабжаться паспортом в герметичной упаковке со следующими данными: - типоразмер и код изделия; - номер заказа; - название изготовителя; - знак сертификата; - дата изготовления; - длина трубы; - масса брутто/нетто. |

Техническая спецификация _Полка опт.SC/APC на 8 оптических волокон SM

Описание

Оптическая полка представляет собой оконечное кабельное устройство для линейных оптических кабелей. Конструкция полки позволяет осуществлять легкий доступ и обслуживание коммутируемых соединений. Полка имеет закрытое исполнение для защиты от несанкционированного доступа. Полка изготавливается из листовой стали в климатическом исполнении УХЛ рекомендуемой категории размещения 3 по ГОСТ 15150. Цвет — серо-бежевый. Имеет покрытие из ударопрочной эпоксидно-порошковой композиции. Фактура покрытия — мелкая шагрень.

Применение

Оптическая полка предназначена для коммутации линейных кабелей внешней магистрали с кабелями внутренней магистрали либо с активным оборудованием в волоконно-оптических и комбинированных системах передачи информации, а также для механической защиты соединений.

Технические характеристики

Основные размеры полки соответствуют 19’’ стандарту МЭК 297. Высота полки — 1U. Полка поставляется:

- со съемными планками и установленными розетками (SC/APC);

- пигтейлами для сварки с оптическими кабелями;

- оптическими кассетами для укладки армированных гильзами сварных или механических соединений волокон. Все розетки и пигтейлы имеют цифровую разметку.

Пигтейлы длиной 1,5 м собраны в жгуты специальной полимерной трубкой.

Параметры оптической полки

- габариты, (ШхВхГ) не более 485х42х377 мм;

- количество кабельных вводов – не менее 2;

- коммутационная емкость, розеток – не менее 8.

- Особенности конструкции

- конструкция полки обеспечивает ее телескопическое выдвижение из стойки и фиксацию в крайних положениях;

- для защиты от несанкционированного доступа на лотке установлен замок.

В комплекте с оптической полкой предусмотреть поставку патчкордов SC/APC-LC/UPC симплексных, длинной – 5 метров, в количестве 2 шт.

Технические требования к замерным железобетонным столбикам

Размеры замерным железобетонным столбикам:

- длина, см        -  120  ;

- сечение, см    - 12х12;

- высота наземной части, см    - 50;

- высота подземной части, см  - 70;

- Масса, кг – 40.

Технические требования к сигнальной детекционной ленте:

Сигнальная лента детекционнная с двумя проводниками,  с предупреждающей надписью «Осторожно не копать, Оптический кабель».  Изготовлена  из полимера, что является оптимальным показателем для долговечностиэксплуатации в грунте.

Заказчик имеет право проводить технический контроль за выполнением строительно-монтажных работ, любого рода проверки и направлять своего представителя при проведении  испытаний.

_______________                   __________________________

(Подпись, дата)                   (Должность, фамилия, и.о.)

М.П.