Приложение к приказу

| № строки плана закупок | Тендерная документация по электронным закупкам услуг по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования способом открытого тендера (далее – Тендерная документация) |
| --- | --- |
| 154 У | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем базы Восточного управления операторских услуг |
| 153 У | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ОАВП «Аральск» Восточного управления операторских услуг |
| 152 У | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Атырау» и ЛЭУ «НПС-3» Западного управления операторских услуг |
| 155 У | Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Кенкияк» (Мунайтас) Западного управления операторских услуг |

Департамент операторских услуг

Заказчик:

АО «КазТрансОйл»,

г. Нур-Султан, пр. Тұран, здание 20, нежилое помещение 12, каб. 416

АО «Народный банк Казахстана»

ИИК KZ536010111000012185 (тенге)

БИН 970540000107

SWIFT BIC: HSBKKZKX

Код сектора экономики 16,

адрес веб-сайта www.kaztransoil.kz

Сумма, выделенная для приобретения – 2 443 300 (два миллиона четыреста сорок три тысячи триста) тенге без учета НДС

Лот № 1 (154 У) – 594 000 (пятьсот девяносто четыре тысячи) тенге без учета НДС;

Лот № 2 (153 У) – 352 000 (триста пятьдесят две тысячи) тенге без учета НДС;

Лот № 3 (152 У) – 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) тенге без учета НДС;

Лот № 4 (155 У) – 1 014 300 (один миллион четырнадцать тысяч триста) тенге без учета НДС.

| Ф.И.О. | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Мукатов А.М. | Директор департамента контрактов и развития местного содержания |  |
| Турлыханов Е.Д. | Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа |  |
| Баймаханов А.А. | Заместитель директора департамента правовой экспертизы договоров |  |
| Тналиев У.А. | Заместитель директора департамента операторских услуг |  |

Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в электронных закупках услуг по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования (Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем базы Восточного управления операторских услуг; Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ОАВП «Аральск» Восточного управления операторских услуг; Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Атырау» и ЛЭУ «НПС-3» Западного управления операторских услуг; Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Кенкияк» (Мунайтас) Западного управления операторских услуг).

Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов открытого тендера.

1. Техническая спецификация

Да (возможность предоставления поставщиком согласия с технической спецификацией)

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.1. Приложение к технической спецификации – основные объемы работ является неотъемлемой частью Договора.

  - Допуск на объекты Заказчика производится в соответствии с 
СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям».

  - Услуги оказать в полном объеме, в строгом соответствии с основными объемами приложения к технической спецификации и с соблюдением требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №246, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №222 и СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям».

  - Исполнитель обязан нести все расходы по пребыванию своих специалистов на объектах Заказчика, в том числе транспортные расходы и расходы на проживание и питание.

  - На месте оказания услуг Исполнитель обязан предоставить удостоверения и протоколы:

- о проверки знаний с присвоением персоналу, соответствующей для оказания данных услуг, группы по электробезопасности для работы в электроустановках до 1000В, в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- о проверке знаний промышленной безопасности, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите»;

- по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- по проверке знаний правил, норм по безопасности и охране труда.

  - При оказании услуг Исполнитель должен иметь необходимые инструменты, оборудование, механизмы и расходные материалы, в том числе средства тестирования и настройки кондиционеров и сплит-систем.

  - Применяемые материалы, инструменты, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, выданные уполномоченными органами Республики Казахстан или Таможенного союза, соответствовать техническим требованиям заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, Закону Республики Казахстан «О гражданской защите», СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

  - Срок гарантийных обязательств на качество оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя окончательного акта выполненных работ (оказанных услуг).

  - Если обнаружена любая из работ, которая не учтена в договоре, но необходима для завершения работ, Исполнитель имеющимися силами и в наиболее возможный кратчайший период времени окажет дополнительные услуги, не учтенные в договоре, за счет собственных средств, без увеличения Общей суммы Договора. В любом случае у Исполнителя не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на оказание дополнительных услуг.

  - Исполнитель несет полную ответственность за качество материалов, запасных частей и оборудования, оказанных объемов услуг и обязан заменять не соответствующие требованиям материалы, оборудование, запасные части, устранять брак за свой счет и риск.

1.11. Исполнитель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней, после подписания Договора предоставить Заказчику список привлекаемых работников с приложением на каждого работника копий документов, подтверждающих квалификацию (сертификат, диплом, квалификационное свидетельство) по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

1.12. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае непредставления документов, указанных в пункте 1.11. настоящей технической спецификации.

1.13. Все программное обеспечение, инструменты, оборудование, материалы, такие как: наконечники, провода, изолирующие материалы, хладагент и прочий расходный материал для оказания Услуг в полном объеме обеспечивается Исполнителем.

1.14. Исполнитель должен обеспечить оказание Услуг с 9:00 до 18:00 часов в рабочие дни.

1.15. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

1.16. Утилизация использованных материалов и запасных частей обеспечивается Исполнителем.

2. Требование к закупке

2.1. Требования к опыту работы поставщика:

Не требуется.

2.2. Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: Требования в области промышленной безопасности установлены СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям».

2.3. Предоставление лицензии на выполнение предлагаемых работ и услуг:

Необходимо наличие у поставщика услуг разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

2.4. Требование к специалистам поставщика:

| Специальность | Квалификация | Форма подтверждения | Кол-во | Опыт работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалист | Специалист по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. | Документ, подтверждающий квалификацию с действующим сроком (сертификат, диплом, квалификационное свидетельство) | 2 | - года |

2.5. Допускается субподряд/соисполнение (Предельный объем, %*):

Допускается, не более 25% объема услуг.

3. Специальные требования

Не требуется.

4. Технические стандарты

| Наименование стандарта | Зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №246 | Сайт: online.zakon.kz |
| Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №222 | Сайт: online.zakon.kz |
| СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» | Сайт: online.zakon.kz |

5. Нормативно-технические документы

Не требуются.

6. Проектно-сметная документация

Не требуется.

7. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю

Нет.

8. Требования по ПКО (предлагаемые)

Квалификационные критерии

| Наименование критерия | Предлагаемый уровень соответствия |
| --- | --- |
| Ресурсы потенциального поставщика | Средний (50-75 баллов) |
| Обеспечение качества товаров, работ, услуг | Средний (50-75 баллов) |
| Экология, безопасность и охрана труда | Средний (50-75 баллов) |

9. Консультационные услуги

Нет.

10. Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения:

Нет.

- Приложение к технической спецификации

Основные объемы работ

Лот № 1 (154 У)

Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем базы Восточного управления операторских услуг

1. Место оказания услуг: Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, АБК ВУОУ.

2. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года.

3. Основные объемы услуг:

| № п/п | Место установки | Тип | Кол-во, шт | Срок оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | База ВУОУ | Samsung SH18ZWJX | 19 | Июнь 2021г. | Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал, база ВУОУ. |
| 2 |  | LG G18NHT | 4 | Июнь 2021. |  |
| 3 |  | LG G12LHT | 2 | Июнь 2021г. |  |
| 4 |  | LG S09 LHP | 1 | Июнь 2021. |  |
| 5 |  | АLMACOM | 1 | Июнь 2021г. |  |
|  | Всего: |  | 27 |  |  |

Объемы услуг:

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Профилактические услуги, включая: 1) чистка фильтров кондиционера, корпуса внутреннего блока, испарителя; 2) измерение давления хладагента кондиционера и сплит-систем; 3) проверка электрических цепей, температуры на выходе испарителя, вентиляторов испарителей и конденсаторов; 4) заправка (дозаправка) кондиционера фреоном. | услуга | 27 |
| 2. | 1) проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружных агрегатов сплит-систем; 2) проверка дренажной системы с полной ее промывкой; 3) проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в целом, при отклонении от нормы наладка режимов работы; 4) проверка работы электродвигателей вентиляторных блоков, регулировка и смазка вентиляторов. | услуга | 27 |
| 3. | 1) тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам. | услуга | 27 |
| 4. | 1) проверка состояния поверхности воздушного конденсатора, промывка, очистка от пыли и пуха; 2) проверка работы тэнов подогрева масла в картере компрессоров; 3) контроль герметичности дренажных трубопроводов. | услуга | 27 |
| 5. | При обнаружении дефектов оборудования или каких-либо неисправностей, проведение ремонтных работ, при невозможности замена. | услуга | 27 |

- Примечание: техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации.

Лот № 2 (153 У)

Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ОАВП «Аральск» Восточного управления операторских услуг

1. Место оказания услуг: Кызылординская область, Аральский район, ОАВП «Аральск».

2. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года.

3. Основные объемы услуг:

| № п/п | Место установки | Тип | Кол-во, шт | Срок оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ОАВП «Аральск» комната №7 | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м. Elenberg SY-7 | 1 | Июнь 2021г. | Кызылординская область, Аральский район, магистральный нефтепровод «Кенкияк-Кумколь», ОАВП «Аральск». |
| 2 | ОАВП «Аральск» комната №10 | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м. Elenberg SY-7 | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 3 | ОАВП «Аральск» Биоч | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м LG LWH 0560 ACG | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 4 | ОАВП «Аральск» Биоч | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 5 | ОАВП «Аральск» скл. Столовая | Кондиционер сплит-система 20-40 кв.м LG G09LH. N4E1 | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 6 | ОАВП «Аральск» скл. АВП | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 7 | ОАВП «Аральск» скл. АВП | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021. |  |
| 8 | ОАВП «Аральск» кедр. вагон | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 9 | ОАВП «Аральск» Камаз ТМ | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 10 | ОАВП «Аральск» Камаз лаб. ЭХЗ | Моноблок оконный (кондиционер) | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 11 | ОАВП «Аральск» (АЖК ЛТЦ) | Кондиционер сплит-система Vestel S 20-40 КВ. | 1 | Июнь 2021г. |  |
|  | Всего: |  | 11 |  |  |

Объемы услуг:

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Профилактические услуги, включая: 1) чистка фильтров кондиционера, корпуса внутреннего блока, испарителя; 2) измерение давления хладагента кондиционера и сплит-систем; 3) проверка электрических цепей, температуры на выходе испарителя, вентиляторов испарителей и конденсаторов; 4) заправка (дозаправка) кондиционера фреоном. | услуга | 11 |
| 2. | 1) проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружных агрегатов сплит-систем; 2) проверка дренажной системы с полной ее промывкой; 3) проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в целом, при отклонении от нормы наладка режимов работы; 4) проверка работы электродвигателей вентиляторных блоков, регулировка и смазка вентиляторов. | услуга | 11 |
| 3. | 1) тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам. | услуга | 11 |
| 4. | 1) проверка состояния поверхности воздушного конденсатора, промывка, очистка от пыли и пуха; 2) проверка работы тэнов подогрева масла в картере компрессоров; 3) контроль герметичности дренажных трубопроводов. | услуга | 11 |
| 5. | При обнаружении дефектов оборудования или каких-либо неисправностей, проведение ремонтных работ, при невозможности замена. | услуга | 11 |

- Примечание: техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации.

Лот № 3 (152 У)

Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Атырау» и ЛЭУ «НПС-3» Западного управления операторских услуг

1. Место оказания услуг: г.Атырау; Атырауская область, Кзылкогинский район, Мукурский с/о, с.Таскудук.

2. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года.

3. Основные объемы услуг:

| № п/п | Место установки | Тип | Кол-во, шт | Срок оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | АНУ НПС «Макат» Узел связи | Кондиционер сплит-система Changhong KFR-23 | 3 | Июнь 2021г. | Атырауская область, магистральный нефтепровод «Кенкияк-Атырау», ЛЭУ «Атырау». |
| 2 | АНУ НПС «Атырау» Аппаратная | Кондиционер сплит-система Changhong KFR-23 | 2 | Июнь 2021г. |  |
|  | Всего: |  | 5 |  |  |
| 3 | КНУ НПС -3 Узел связи | Кондиционер сплит-система Changhong KFR-23 | 2 | Июнь 2021г. | Атырауская область, магистральный нефтепровод «Кенкияк-Атырау», ЛЭУ «НПС-3». |
| 4 |  | Кондиционер сплит-система Аlmacom | 2 | Июнь 2021г. |  |
| 5 | КНУ УПЗОУ 226км Аппаратная | Кондиционер сплит-система Changhong KFR-23 | 1 | Июнь 2021г. |  |
|  | Всего: |  | 5 |  |  |
|  | Итого: |  | 10 |  |  |

Объемы услуг:

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Профилактические услуги, включая: 1) чистка фильтров кондиционера, корпуса внутреннего блока, испарителя; 2) измерение давления хладагента кондиционера и сплит-систем; 3) проверка электрических цепей, температуры на выходе испарителя, вентиляторов испарителей и конденсаторов; 4) заправка (дозаправка) кондиционера фреоном. | услуга | 10 |
| 2. | 1) проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружных агрегатов сплит-систем; 2) проверка дренажной системы с полной ее промывкой; 3) проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в целом, при отклонении от нормы наладка режимов работы; 4) проверка работы электродвигателей вентиляторных блоков, регулировка и смазка вентиляторов. | услуга | 10 |
| 3. | 1) тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам. | услуга | 10 |
| 4. | 1) проверка состояния поверхности воздушного конденсатора, промывка, очистка от пыли и пуха; 2) проверка работы тэнов подогрева масла в картере компрессоров; 3) контроль герметичности дренажных трубопроводов. | услуга | 10 |
| 5. | При обнаружении дефектов оборудования или каких-либо неисправностей, проведение ремонтных работ, при невозможности замена. | услуга | 10 |

- Примечание: техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации.

Лот № 4 (155 У)

Техническое обслуживание кондиционеров и сплит-систем на объектах ЛЭУ «Кенкияк» (Мунайтас) Западного управления операторских услуг

1. Место оказания услуг: Актюбинская область, Темирский район, с.Кенкияк.

2. Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года.

- 3. Основные объемы услуг:

| № п/п | Место установки | Тип | Кол-во, шт | Срок оказания услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | ЛЭУ «Кенкияк» АБК АВП | Кондиционер сплит-система Samsung SH 09 | 4 | Июнь 2021г. | Актюбинская область, Темирский район, с.Кенкияк, магистральный нефтепровод «Кенкияк-Атырау», ГНПС «Кенкияк». |
| 2 | ЛЭУ «Кенкияк» ЩСУ-4а | Кондиционер сплит-система Samsung SH 09 | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 3 | ЛЭУ «Кенкияк» МДП | Кондиционер сплит-система Panasonic | 8 | Июнь 2021г. |  |
| 4 |  | Кондиционер сплит-система Samsung SH 09 | 3 | Июнь 2021г. |  |
| 5 |  | Кондиционер сплит-система ТСL | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 6 |  | Кондиционер сплит-система Almacom | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 7 | ЛЭУ «Кенкияк» КТП | Кондиционер сплит-система Samsung | 1 | Июнь 2021г. |  |
| 8 | Жилой вагон АВП | Моноблок оконный (кондиционер) Elenberg | 2 | Июнь 2021г. |  |
|  | Всего: |  | 21 |  |  |

Объемы услуг:

| № п/п | Перечень услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| 1. | Профилактические услуги, включая: 1) чистка фильтров кондиционера, корпуса внутреннего блока, испарителя; 2) измерение давления хладагента кондиционера и сплит-систем; 3) проверка электрических цепей, температуры на выходе испарителя, вентиляторов испарителей и конденсаторов; 4) заправка (дозаправка) кондиционера фреоном. | услуга | 21 |
| 2. | 1) проверка креплений, исправности ограждений и конструкций внутренних и наружных агрегатов сплит-систем; 2) проверка дренажной системы с полной ее промывкой; 3) проверка правильности работы компрессора и холодильной системы в целом, при отклонении от нормы наладка режимов работы; 4) проверка работы электродвигателей вентиляторных блоков, регулировка и смазка вентиляторов. | услуга | 21 |
| 3. | 1) тестирование пульта управления по заводским и установочным параметрам. | услуга | 21 |
| 4. | 1) проверка состояния поверхности воздушного конденсатора, промывка, очистка от пыли и пуха; 2) проверка работы тэнов подогрева масла в картере компрессоров; 3) контроль герметичности дренажных трубопроводов. | услуга | 21 |
| 5. | При обнаружении дефектов оборудования или каких-либо неисправностей, проведение ремонтных работ, при невозможности замена. | услуга | 21 |

- Примечание: техническое обслуживание проводится на месте эксплуатации.