# Приложение

# к Технической спецификации

Техническое обслуживание и текущий ремонт установок охранно-пожарной сигнализации объектов Жезказганского НУ.

- Спецификация установок ОПС и ГП Жезказганского нефтепроводного управления.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ГНПС им. Б.Джумагалиева (Улытауская область) |  |  |  |
| 1 | ППКП КВАРЦ | шт. | 1 |
| 2 | ППКП ВЭРС-ПК24 | шт. | 2 |
| 3 | ППКП Сигнал-20М | шт. | 2 |
| 4 | Адресный релейный блок С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 5 | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС | шт. | 1 |
| 6 | Радиопередатчик RS-200Т | шт. | 1 |
| 7 | Радиоприёмник RS-200R | шт. | 1 |
| 8 | Пульт управления Integral | шт. | 1 |
| 9 | Компьютер, программное обеспечение Microsoft Windows 7 ru. HP ds 7800 | шт. | 1 |
| 10 | Монитор 19" LCD | шт. | 1 |
| 11 | Источник бесперебойного питания UPS 1000VA | шт. | 1 |
| 12 | Программное обеспечение АРМ "Орион" исп. 127. | шт. | 1 |
| 13 | Программное обеспечение оперативная задача "Орион Про" исп. 127 | шт. | 1 |
| 14 | Преобразователь интерфейсов «C2000-USB» | шт. | 1 |
| 15 | Панель индикации «С2000-БКИ» | шт. | 4 |
| 16 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 4 |
| 17 | Прибор радиоканального повторения в пластмассовом корпусе «Невод-5» | шт. | 14 |
| 18 | Антенна 430 МГц | шт. | 14 |
| 19 | Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» | шт. | 15 |
| 20 | Адресный релейный блок «С2000-СП2» исп.2 | шт. | 33 |
| 21 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) адресный «ДИП-34А» | шт. | 281 |
| 22 | Извещатель пожарный тепловой адресный «С2000-ИП» | шт. | 163 |
| 23 | Ручной пожарный извещатель адресный «ИПР 513-3А» | шт. | 32 |
| 24 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ИП 212-5М1 | шт. | 5 |
| 25 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ИП 212-41М | шт. | 19 |
| 26 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ИП 212-45 | шт. | 19 |
| 27 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ИП-212-141 Рубеж | шт. | 71 |
| 28 | Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1 | шт. | 15 |
| 29 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-А2-1М | шт. | 31 |
| 30 | Извещатель пожарный тепловой ИП 103-3-3-А2-1М | шт. | 10 |
| 31 | Ручной пожарный извещатель ИПР-513-10 | шт. | 3 |
| 32 | Извещатель тепловой ИП 101 ГРАНАТ | шт. | 1 |
| 33 | Извещатель адресный тепловой С2000-ИП-02-02 | шт. | 5 |
| 34 | Извещатель автоматический MTD 533X | шт. | 5 |
| 35 | Извещатель ручной MCP535 | шт. | 1 |
| 36 | Извещатель оптико-электронный «С2000-ИК» | шт. | 4 |
| 37 | Извещатель акустический «С2000-СТ» | шт. | 5 |
| 38 | Извещатель магнито-контактный для металлических дверей «С2000-СМК Эстет» | шт. | 6 |
| 39 | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой 105 ДБ, 12В/250 мА (красный) LD-96 RED | шт. | 38 |
| 40 | Световое табло «Шыгу/Выход». | шт. | 50 |
| 41 | Блок резервного питания «СКАТ-1200У» | шт. | 17 |
| 42 | Блок резервного питания «СКАТ-1200С» | шт. | 8 |
| 43 | Аккумуляторная батарея 12В, 17Ач | шт. | 17 |
| 44 | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач | шт. | 12 |
| 45 | Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач | шт. | 12 |
| 46 | Кабель сигнальный KCBBHr (A)-LS 1x2x0,8 | м | 3621 |
| 47 | Кабель силовой ПУГНП2х 1,5 | м | 863 |
| 48 | Кабель RG-6 50Ом | м | 120 |
| 49 | Кабель слаботочный КСПВ 4 х 0,5 | м | 688 |
| 50 | Прибор управления речевым оповещением Рокот-2 | шт. | 4 |
| 51 | Акустическая система АС-2-2 | шт. | 9 |
| 52 | Модуль BX-OI3 | шт. | 1 |
| 53 | Модуль BX-IOM | шт. | 2 |
| 54 | Модуль BX-REL4 | шт. | 1 |
| 55 | Световое табло “Газ – не входи”, | шт. | 1 |
| 56 | Световое табло “Газ – уходи”, | шт. | 1 |
| 57 | Световое табло “Автоматика отключена”. | шт. | 1 |
| 58 | Электромагнитный клапан. | шт. | 1 |
| 59 | Блок резервного питания РИП-24 | шт. | 1 |
| 60 | Блок резервного питания РИП-12 | шт. | 2 |
| 61 | БПН-20Н | шт. | 2 |
| 62 | Шлейф сигнализации | м. | 927 |
| 63 | модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5-2С» | шт. | 2 |
| НПС «Барсенгир». (Улытауская область, Улытауский район) |  |  |  |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 20 |
| 2 | Исполнительный релейный блок С2000-СП 1 | шт. | 19 |
| 3 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ДИП-34А | шт. | 277 |
| 4 | Резервированный источник питания РИП-12 | шт. | 21 |
| 5 | Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП | шт. | 208 |
| 6 | Извещатель ручной пожарный ИПР513-3А | шт. | 35 |
| 7 | Световое табло " Выход/Шыгу " ЛЮКС-12 | шт. | 44 |
| 8 | Оповещатель светозвуковой МАЯК-12КП | шт. | 18 |
| 9 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ | шт. | 90 |
| 10 | Извещатель оптико-электронный C2000-ИК | шт. | 95 |
| 11 | Считыватель для ТМ | шт. | 8 |
| 12 | Оповещатель комбинированный 12В, 100 дБ Свирель -2 | шт. | 35 |
| 13 | Извещатель магнито-контактный С2000-СМК | шт. | 13 |
| 14 | Прибор речевого оповещения РУПОР | шт. | 3 |
| 15 | Прибор речевого оповещения РОКОТ-2 | шт. | 1 |
| 16 | Динамик потолочный | шт. | 18 |
| 17 | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 4 |
| 18 | Кабель КСВВh2 LS 4x0.5 | м | 6360 |
| 19 | Провод полевой П-274 | м | 815 |
| 20 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 195 |
| 21 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | м | 245 |
| 22 | Кабель ПВЗ 1х2,5 | м | 315 |
| Операторная помещение SCADA (Гермозона Барсенгир) |  |  |  |
| 1 | Извещатель ручной пожарный | шт. | 2 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 | шт. | 2 |
| 3 | Исполнительный релейный блок С2000-СП 1 | шт. | 2 |
| 4 | Считыватель для ТМ | шт. | 2 |
| 5 | Панель пожарная С2000 АСПТ | шт. | 1 |
| 6 | Резервированный источник питания РИП-12 | шт. | 2 |
| 7 | Извещатель магнито-контактный С2000-СМК | шт. | 3 |
| 8 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3 | шт. | 2 |
| 9 | Световое табло | шт. | 3 |
| 10 | Кабель КСВВh2 LS 4x0.5 | м | 56 |
| 11 | Провод полевой П-274 | м | 42 |
| 12 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 63 |
| 13 | Кабель ПВЗ 1х2,5 | м | 30 |
| Блок бокс СДКУ Барсенгир |  |  |  |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 2 | Резервированный источник питания РИП-12 | шт. | 1 |
| 3 | Считыватель для ТМ | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель оптико-электронный (дымовой) ДИП-34А | шт. | 4 |
| 5 | Извещатель ручной пожарный | шт. | 1 |
| 6 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3 | шт. | 1 |
| 7 | Световое табло | шт. | 2 |
| 8 | Кабель КСВВh2 LS 4x0.5 | м | 550 |
| 9 | Провод полевой П-274 | м | 40 |
| 10 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 50 |
| 11 | Кабель ПВЗ 1х2,5 | м | 20 |
| База ЖНУ (Улытауская область, г. Жезказган, район старого аэропорта) |  |  |  |
| 1 | АРМ пожарно-охранной сигнализации | шт. | 1 |
| 2 | Программное обеспечение АРМ "Орион" | шт. | 1 |
| 3 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 17 |
| 5 | Релейный блок С2000-СП1 | шт. | 16 |
| 6 | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 2 |
| 7 | Прибор речевого оповещения Рупор (мет) | шт. | 11 |
| 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | шт. | 10 |
| 9 | Резервированный источник питания РИП12 (исп.02) | шт. | 13 |
| 10 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 161 |
| 11 | Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР 513-ЗАМ | шт. | 36 |
| 12 | Световое табло «Шыгу/Выход» Люкс-12 | шт. | 45 |
| 13 | Оповещатель светозвуковой 95 6Б Маяк-12КП | шт. | 24 |
| 14 | Акстический модуль 3Вт, 8 0м Соната -3 | шт. | 76 |
| 15 | Извещатель охранный поверхностный звуковой, адресный "С2000-СТ" | шт. | 7 |
| 16 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000 – ИК (исп. 03) | шт. | 56 |
| 17 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000 – СМК – ЭСТЭТ | шт. | 19 |
| 18 | Оповещатель комбинированный 12В, 100 ӘБ Свирель – 2 исп.03 | шт. | 8 |
| 19 | Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory | шт. | 6 |
| 20 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный тепловой С2000 – ИП – 03-02 | шт. | 18 |
| 21 | Расширитель "С2000-АР8" | шт. | 4 |
| 22 | Шкаф с резервным источником питания ШПС – 12 | шт. | 5 |
| 23 | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000 – БРШС - Ех | шт. | 4 |
| 24 | Извещатель пожарный тепловой ИП – 1А – А1 | шт. | 98 |
| 25 | Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103—2/1 | шт. | 14 |
| 26 | Извещатель пожарный тепловой ИП – 101 – 1А – А1 | шт. | 102 |
| 27 | Извещатель пожарный, ручной взрывозащищенный ИПР – Ех (ИПР 535-27) | шт. | 7 |
| 28 | Световое табло взрывозащищённое СКОПА – 3 | шт. | 4 |
| 29 | Пожарный извещатель C2000 - ИП | шт. | 19 |
| Система газового пожаротушения в помещении серверная |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой MTD 533 | шт. | 8 |
| 2 | Контроллер доступа на два считывателя С2000-2 НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 3 | Пульт контроля и управления С2000 НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 4 | Считыватель бесконтактных карт С2000-Proxy H НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 5 | Кнопка «выход», накладная ABK-805 YLI | шт. | 1 |
| 6 | Магнитоконтактный датчик ИО 102-26 исп. 04 НПП «Магнитоконтакт» | шт. | 1 |
| 7 | Резервированный источник питания РИП12 исп.02 НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 8 | Аккумуляторная батарея 12В, 7А/ч АБ 12-7 НВП «Болид» | шт. | 1 |
| 9 | Извещатель пожарный ручной MCP545A-1R red IP 24 | шт. | 2 |
| 10 | Оповещатель светозвуковой МАЯК 24-КПМ | шт. | 2 |
| 11 | Световое табло «Газ- Не входи!» | шт. | 1 |
| 12 | Световое табло «Газ-Уходи!» | шт. | 1 |
| 13 | Световое табло «Автоматика отключена!» | шт. | 2 |
| 14 | Установка газового пожаротушения «Импульс-65» в комплекте | шт. | 1 |
| 15 | Станция системы газового пожаротушения Integral IP | шт. | 1 |
| 16 | Заправка балонов газового пожаротушения модуль HFC 227 60литров. | шт. | 2 |
| БПО ЖНУ (Улытауская область, г. Жезказган, район старого аэропорта) |  |  |  |
| 1 | АРМ пожарно-охранной сигнализации | шт. | 1 |
| 2 | Программное обеспечение АРМ "Орион" | шт. | 1 |
| 3 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 4 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 12 |
| 5 | Релейный блок С2000-СП1 | шт. | 12 |
| 6 | Блок индикации С2000-БИ | шт. | 2 |
| 7 | Прибор речевого оповещения Рупор (мет) | шт. | 10 |
| 8 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | шт. | 10 |
| 9 | Резервированный источника питания РИП12 (исп.02) | шт. | 6 |
| 10 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 67 |
| 11 | Извещатель пожарный, адресный ручной ИПР 513-ЗАМ | шт. | 30 |
| 12 | Световое табло «Шыгу/Выход» Люкс-12 | шт. | 23 |
| 13 | Оповещатель светозвуковой 95 6Б Маяк-12КП | шт. | 20 |
| 14 | Акстический модуль 3Вт, 8 0м Соната -3 | шт. | 41 |
| 15 | Извещатель охранный поверхностный звуковой, адресный "С2000-СТ" | шт. | 4 |
| 16 | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000 – ИК (исп. 03) | шт. | 43 |
| 17 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000 – СМК – ЭСТЭТ | шт. | 27 |
| 18 | Оповещатель комбинированный 12В, 100 ӘБ Свирель – 2 исп.03 | шт. | 4 |
| 19 | Считыватель для ТМ, накладной Touch Memory |  | 4 |
| 20 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный тепловой С2000 – ИП – 03 | шт. | 8 |
| 21 | Шкаф с резервным источником питания ШПС – 12 | шт. | 6 |
| 22 | Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103—2/1 | шт. | 6 |
| 23 | Извещатель пожарный тепловой ИП – 101 – 1А – А1 | шт. | 16 |
| 24 | Извещатель пожарный, ручной взрывозащищенный ИПР – Ех (ИПР 535-27) | шт. | 2 |
| 25 | Световое табло взрывозащищённое СКОПА – 3 | шт. | 1 |
| 26 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный тепловой С2000 – ИП – 03-02 | шт. | 10 |
| 27 | Тепловой пожарный извещатель C2000 - ИП | шт. | 16 |
| ГНПС «Кумколь» (Улытауская область, Улытауский район) |  |  |  |
| 1 | Панель контрольная Siemens FC «2060» (Адм.быт.зона) | шт. | 1 |
| 2 | Тепловой детектор FDT 221 | шт. | 100 |
| 3 | Дымовой детектор FDO 221 | шт. | 358 |
| 4 | Ручной извещатель FDM 224 | шт. | 42 |
| 5 | Свето-звуковой оповещатель FDS 229 | шт. | 15 |
| 6 | Модуль управления 2вх/4вых FDS 10222 | шт. | 5 |
| 7 | Панель контрольная Siemens FC «2020» (Хим.лаборатория и прикурсоры) | шт. | 1 |
| 8 | Тепловой детектор FDT 221 | шт. | 12 |
| 9 | Дымовой детектор FDO 221 | шт. | 22 |
| 10 | Ручной извещатель FDM 224 | шт. | 4 |
| 11 | Свето-звуковой оповещатель FDS 229 | шт. | 3 |
| 12 | Модуль управления 2вх/4вых FDS 10222 | шт. | 1 |
| 13 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" | шт. | 3 |
| 14 | Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Болид Сигнал -20П | шт. | 1 |
| 15 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1 | шт. | 5 |
| 16 | Пульт контроля и управления охранно пожарный С2000М | шт. | 2 |
| 17 | Теплоовой детектор ИП101-24А | шт. | 43 |
| 18 | Дымовой детектор ДИП-34А | шт. | 85 |
| 19 | Ручной извещатель ИПР-3СУ | шт. | 9 |
| 20 | Свето-звуковой оповещатель ВС-3-12-В | шт. | 12 |
| 21 | Кабель КСПВ 4х0,5 | м. | 900 |
| 22 | Кабель МКЭКШвнг 1х2х1,0 | м. | 2055 |
| 23 | Кабель МКЭКШвнг 1х2х1,0 | м. | 3824 |
| 24 | Ручной извещатель ИПР-513-3А | шт. | 7 |
| 25 | Сирена LD-96 | шт. | 2 |
| 26 | Сирена Маяк 12КП | шт. | 3 |
| 27 | Радиоповторитель интерфейсов С2000-РПИ | шт. | 2 |
| 28 | Блок индикаций С2000-БИ | шт. | 3 |
| КП-47(1040 км. МН «Павлодар-Шымкент») |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный Вэрс-ПК 2 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 212-45 | шт. | 6 |
| 3 | Световое табло «Шыгу/Выход» Люкс-12 | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12 | шт. | 2 |
| 5 | Кабель КСВВh2 LS 4x0.5 | м. | 60 |
| 6 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м. | 20 |
| РРС-3 (110 км. МН «Кумколь-Каракоин») |  |  |  |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный Вэрс-ПК 2 | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный ИП 212-45 | шт. | 6 |
| 3 | Световое табло «Шыгу/Выход» Люкс-12 | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк-12 | шт. | 2 |
| 5 | Кабель КСВВh2 LS 4x0.5 | м. | 60 |
| 6 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м. | 20 |

- Регламент по техническому обслуживанию установок ОПС и ГП.

| № | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, атмосферных влияний, химических воздействий среды, прочности крепления и т.п. | Ежемесячно |
|  | Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный. |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации и т.д.) согласно технического описания, инструкции по эксплуатации, инструкции по техническому обслуживанию, паспортом и руководством по эксплуатации. |  |
|  | Проверка надежности контактов соединений; |  |
|  | Осмотр контрольных кабелей и шлейфов сигнализации |  |
|  | Проверка защищенности от механических повреждений, вибрации, атмосферных влияний и т.п. |  |
|  | Проверка целостности заземления и сигнальных ламп; |  |
|  | Проверка и чистка оборудования (при необходимости); |  |
|  | Проверка работоспособности установки ОПС и ГП с оформлением акта о техническом состоянии установки ОПС и ГП по каждому объекту. |  |
|  | Обновление надписей, обозначений, знаков (по необходимости, СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Приложение Ж) |  |
|  | Проверка работоспособности побудительной системы установки газового пожаротушения без подачи газа с оформлением акта о техническом состоянии каждой установки. | не реже 1 раза в 3 месяца |
|  | Взвешивание баллонов / контроль давления и заполнение Журнала взвешивания баллонов с огнетушащим составом, при необходимости дозаправка за счет средств Исполнителя. |  |
|  | Измерение сопротивления заземляющих устройств. | не реже 1 раза в год |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. |  |
|  | Проверка металлосвязи оборудования с контуром заземления. |  |
|  | Поверка средств измерений (при наличии в установках ГП) | по графику поверки |

Перечень документов, обязательных к оформлению Исполнителем.

- Акт выполненных работ (оказанных услуг).

- Счет-фактура.

- Протокол (акт) проверки установки ОПС и ГП.

- Формуляр на установку ОПС и ГП.

- Графики проведения технического обслуживания и текущего ремонта.

- Инструкция по эксплуатации.

- Эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики;

- Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом для установок газового пожаротушения (при их наличии).

- Акты об отказах установок ОПС и ГП.

- Акты отключения установок ОПС и ГП.

- Протокол проверки пожарных извещателей (тепловых взрывозащищенных);

- Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

- Протокол измерения сопротивления изоляции электрических цепей;

- Протокол проверки металлосвязи оборудования с контуром заземления (при их наличии).

| Начальник управления АСУТП и МО | И. Иргалиев |
| --- | --- |