2025 ж. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартының

**№4-қосымшасы**

**P3225SSC-LBL моделі компрессорының өндірушісі Mayekawa** **MFG CO., LTD компаниясының регламентіне сәйкес көрсетілетін P3225SSC-LBL (s/n 3221775) моделі компрессорына техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Орындау мерзімі** | **Атауы** | **ҚҚС есебінсіз құны, теңге** | **Eскертпе** |
| **2025 жылғы 23 маусымнан 2025 жылғы 15 шілдеге дейін жарамды** | MYCOM P3225SSC-LBL (s/n 3221775) компрессорына және М100Р май сорғыларына (s/n M10129; s/n M022914) дайындаушы зауыттың регламентіне сәйкес мердігер жеткізетін қосалқы бөлшектер жиынтығын қоса алғанда, қызмет көрсету бойынша, 16000 м/сағ жұмыс істеу. |  | Құнға төмендегілер кіреді: жол жүру, тұру, тамақтану шығындары, үстеме шығындар. |
| **Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың құны, жиыны, ҚҚС есебенсіз теңге.** | |  | |

**Mayekawa MFG CO., LTD компаниясы шығарған P3225SSC-LBL сериялық № 3221775 моделінің компрессорын жөндеу үшін Мердігер жеткізетін толымдауыштар.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сызба бойынша позиция №** | **Бөлшектің атауы** | **Саны** | **Өлшем бірлігі** |
| **MAYEKAWA-MYCOM p3225ssc-Lbl (s/n 3221775) бұрандалы компрессорға арналған қосалқы БҚКЖ жұмыс уақыты бойынша 16000 м/сағ** | | | | |
| – | Сақина G17 | 1 | дана |
| 103 | Сақина P110 | 1 | дана |
| 52 | Білік тығыздағыш қақпағын төсеу | 1 | дана |
| 23 | Асбестсіз төсем, түсіру цилиндрі | 1 | дана |
| 65-1 | Сақина Р140 | 1 | дана |
| 66-1 | Тефлон сақинасы G140 | 1 | дана |
| 63-1 | Сақина G170 | 1 | дана |
| 75-1 | Сақина G150 | 1 | дана |
| 78-1/78-2 | Шарикті мойынтірек | 2 | дана |
| 79-1/79-2 | сыртқы құлыптау сақинасы | 2 | дана |
| 83-1/83-2 | Серіппе | 2 | дана |
| 65-2 | Сақина P155 | 1 | дана |
| 66-2 | Тефлон сақинасы 250 | 1 | дана |
| 63-2 | Сақина G190 | 1 | дана |
| 75-2 | Сақина G170 | 1 | дана |
| 73-2 | Сақина G35 | 1 | дана |
| - | Май сорғысының сақина жинағы | 2 | дана |
| - | Май сорғысы білігінің тығыздағыш сақиналар жинағы | 2 | дана |
| – | Май сорғысының муфтасын салу | 2 | дана |
| 49 | Сақина G160 | 1 | дана |
| 73-1 | Сақина Р44 | 1 | дана |
| 82-1/82-2 | Сақина VH10 | 2 | дана |
| 50 | Манжет | 1 | дана |
| 70-1 | Бекіткіш шайба 50 | 1 | дана |
| 70-2 | Бекіткіш шайба 40 | 2 | дана |
| 42-1 | Сақина Р46 | 2 | дана |
| 128-1/128-2 | Алты бұрышты бұранда | 2 | дана |

**Mayekawa MFG Co LTD компаниясының регламентіне сәйкес жұмыстар тізімі, P3225SSC-LBL (s/n 3221775) үлгісіндегі компрессорға қызмет көрсету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Құрамдас бөліктер** | | | **Сағат бойынша атқарым (\*)** | | | | | | |
| **200\*3 бірінші** | **4000** | **8000 (немесе 1 жыл)** | **12000** | **16000 (немесе 2 жыл)** | **20000** | **24000 (немесе 3 жыл)** |
| **Бұрандалы компрессор:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Білікті тығыздау | | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Өнімділік реттегіші | |  |  | IR |  | IR |  | IR |
|  | Таянышты мойынтірек | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Тіректі мойынтірек | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Бұрандалар | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Аралық қабаттар мен сақиналы тығыздау | |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Май сорғысы:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Білікті тығыздау | | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Редукциялық қысымтығын | |  |  | C |  | C |  | IR |
|  | Мойынтіректер | |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Тегершіктер | |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Аралық қабаттар мен сақиналы тығыздау | |  |  | IR |  | IR |  | IR |
| **Май сүзгісі** | | | R |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Май бөлгіш элементтері** | | | C |  | C |  | C |  | C |
| **Сору жағындағы сүзгі** | | | I |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Жалғастырғыш элементтері** | | | C |  | C |  | C |  | C |
| **Білікті орталықтау** | | | A |  | A |  | A |  | A |
| **Компрессор және май сорғысының электр қозғалтқышы:** | | | G | G | GC | G | GC | G | GIR |
|  | Мойынтіректер | |
| **Сору жағындағы кері қысымтығын** | | |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Қосылыстардың ағып кетуін тексеру** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Қорғау аспаптары** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Сақтандырғыш қысымтығын** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Май салқындатқыш** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Суытқыш су** | | |  | C | C | C | C | C | C |
| **Майлау майы (\*\*)** | | | C | C | C | C | C | C | C |
|  | | C: қалыпты тексеру және талдау.  I: тексеру құрылғыны алып тастау мен бөлшектеу арқылы жасалады.  R: егер ауытқулар табылса, мерзімді ауыстыру немесе тексеру.  A: білікті орталықтауды тексеру және реттеу.  G: өндірушінің талабы бойынша мерзімді майлау.  CL: тазарту. | | | | | | | |
| *\** *талдауға жатады және пайдалану жағдайларына байланысты.*  *\*\** *минералды майларды қолданған кезде, оны жылына кемінде 1 рет ауыстыру ұсынылады.*  *\*3200 сағат ТҚ белгіленген атқарымға жеткен кезде бір рет жүргізіледі.* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  М.О. |  | МЕРДІГЕР  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  М.О. |