# Приложение

# к технической спецификации

Лот 121 Р - Техническое обслуживание и ремонт котельных установок НПС «Аман» Западного управления операторских услуг.

Место выполнения работ:

Атырауская область, Кызылкогинский район, Мукурский сельский округ, НПС «Аман».

Срок выполнения работ:

с даты подписания договора по 31 декабря 2024 года включительно.

Основные объемы выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | НПС «Аман» | Стоимость работ по НПС «Аман», тенге (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 этап работ (осмотр и дефектовка) апрель - май 2024 года из них: |  |  |
| 1.1 | Осмотр оборудования котельных с целью выявления узлов, элементов, частей подлежащих обслуживанию, ремонту или замене на втором этапе производства работ, с составлением дефектной ведомости. | 1 |  |
|  | 2 этап работ (ремонт, испытания) июнь-август 2024 года из них: |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт горелок типа: |  |  |
| 2.1.1 | Multicalor 200.1 | 2 |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования: |  |  |
| 2.2.1 | распределительных шкафов с электрическими аппаратами; | 2 |  |
| 2.2.2 | шкафов управления котельных, с заменой элементов при необходимости; | 1 |  |
| 2.2.3 | средств автоматики котельных, включая контроллеры котлов, датчики давления/температуры/уровня и др., с заменой элементов при необходимости (из расчета 2 единицы на котельную). | 39 |  |
| 2.3 | Очистка оборудования: |  |  |
| 2.3.1 | поверхностей нагрева котлов и частей горелок; | 2 |  |
| 2.3.2 | промывка и очистка баков резерва смягченной воды. | 1 |  |
| 2.4 | Проведение ревизии цепей розжига горелок с заменой следующих элементов (при необходимости): |  |  |
| 2.4.1 | электродов розжига (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.4.2 | фотодатчика горелок (из расчета 1 шт. на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.4.3 | высоковольтных проводов (из расчета 1 комплект на 1 котельную). | 2 |  |
| 2.5 | Проведение ревизии линий топливоподачи горелок с заменой следующих элементов (при необходимости): |  |  |
| 2.5.1 | соленоидных вентилей (электромагнитный клапан) по линии подачи газа, линии подачи жидкого топлива (1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.5.2 | фильтров редукторов и прессостатов (газовый мультиблок) на линии подачи газа (из расчета 1 комплект на горелку); | 4 |  |
| 2.5.3 | датчиков давления газа (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 4 |  |
| 2.5.4 | гибких топливных шлангов по линии подачи газа, линии подачи жидкого топлива (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.5.5 | вышедших из строя топливных насосов горелок (из расчета 1 насос на 1 котельную) и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой); | 2 |  |
| 2.5.6 | топливных фильтров-отстойников, обратных клапанов на линии подачи жидкого топлива (из расчета 1 шт. на 1 котел). | 2 |  |
| 2.6 | Проведение ревизии устройств подачи воздуха горелок с заменой следующих элементов (при необходимости): |  |  |
| 2.6.1 | вентилятора дутьевого горелки (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.6.2 | сервопривода на линии подачи воздуха (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.6.3 | датчика давления воздуха (из расчета 1 комплект на 1 котельную). | 2 |  |
| 2.7 | Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) по котельной, включая установленные на линиях подачи газа, жидкого топлива до котельной. | 41 |  |
| 2.8 | Техническое обслуживание и ремонт, включая тарировку предохранительных клапанов котлов, с заменой клапана в случае необходимости (из расчета 2 клапана на котел). | 4 |  |
| 2.9 | Проведение ревизии газоходов котлов с заменой следующих элементов (при необходимости): |  |  |
| 2.9.1 | мембран взрывных клапанов (из расчета 1 комплект на 1 котел); | 2 |  |
| 2.9.2 | регулировочных шиберов газоходов (из расчета 1 комплект на 1 котельную); | 2 |  |
| 2.9.3 | точек отбора дымовых газов. | 2 |  |
| 2.10 | Техническое обслуживание и ревизия фильтров-грязеуловителей с заменой фильтрующих элементов (при необходимости). | 8 |  |
| 2.11 | Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов тепловой сети и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой), с заменой вышедших из строя подшипников, с заменой уплотнения вала насоса и других необходимых расходных запасных частей (при необходимости). Эксплуатируемые циркуляционные насосы тепловой сети типа NRC 80-125. | 2 |  |
| 2.12 | Техническое обслуживание и текущий ремонт рециркуляционных насосов котлов и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой), (при необходимости с заменой в сборе из расчета 1 типоразмер на 1 котельную). Эксплуатируемые рециркуляционные насосы котлов типа DAB ВPН 60/280.50M | 2 |  |
| 2.13 | Техническое обслуживание и текущий ремонт циркуляционных насосов ГВС и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой) (при необходимости с заменой в сборе или отдельных элементов из расчета 1 типоразмер на 1 котельную). Эксплуатируемые циркуляционные насосы ГВС типа DAB BPH 150/340.65T (2 шт), DAB BPH 120/250.40M (2 шт). | 4 |  |
| 2.14 | Техническое обслуживание и текущий ремонт насосов греющей воды ГВС и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой) (при необходимости с заменой в сборе или отдельных элементов из расчета 1 типоразмер на 1 котельную). Эксплуатируемые насосы греющей воды ГВС типа DAB BPH 150/340.65T (2 шт.). | 2 |  |
| 2.15 | Техническое обслуживание и текущий ремонт насосов гидрофора (подпитки) и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой), с заменой вышедших из строя подшипников, с заменой уплотнения вала насоса и других необходимых расходных запасных частей (при необходимости). Эксплуатируемые насосы подпитки типа DAB AQUAJET 82/20M-GWS. | 2 |  |
| 2.16 | Техническое обслуживание и текущий ремонт топливных насосов и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой), установленных в топливных насосных, с заменой вышедших из строя подшипников, с заменой уплотнения вала насоса и других необходимых расходных запасных частей (при необходимости). Эксплуатируемые топливные насосы типа CAM 90/A. | 2 |  |
| 2.17 | Техническое обслуживание и текущий ремонт топливных насосов горелок и приводных электродвигателей (вместе с коммутационной аппаратурой), установленных в котельной, с заменой вышедших из строя подшипников, с заменой уплотнения вала насоса и других необходимых расходных запасных частей (при необходимости). Эксплуатируемые топливные насосы типа Suntec J7CCC10014P. | 2 |  |
| 2.18 | Техническое обслуживание и текущий ремонт водоподготовительной установки типа EKO/SOFT/VT35NP, с заменой реагента для регенерации и катионита. Замена запасных частей управляющих блоков (при необходимости). | 1 |  |
| 2.19 | Техническое обслуживание и текущий ремонт мембранных расширительных баков типа NEX (при необходимости с заменой мембраны расширительного бака). | 2 |  |
| 2.20 | Техническое обслуживание и текущий ремонт мембранных расширительных баков типа PWB-20LH (при необходимости с заменой мембраны расширительного бака). | 2 |  |
| 2.21 | Техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной (включая трехходовые краны и другую арматуру КИП) с заменой неисправной / негерметичной арматуры (из расчета 10% от каждого типоразмера). | 107 |  |
| 2.22 | Техническое обслуживание и текущий ремонт пластинчатых теплообменников типа BURAN BOILER LLP z3/21 системы ГВС с заменой запасных частей, комплектующих (при необходимости). | 2 |  |
| 2.23 | Техническое обслуживание и текущий ремонт приточно-вытяжных установок Volcano VR1 (1 шт.), BK 150 (2 шт.). | 3 |  |
| 2.24 | Химическая промывка водогрейных котлов типа КВа-1600 ЛЖ/Гн (ВВ-1600) реагентом МСК или аналогичным, после окончания отопительного сезона. | 2 |  |
| 2.25 | Гидравлические испытания водогрейных котлов пробным давлением с составлением акта готовности к отопительному сезону. | 2 |  |
|  | 3 этап работ (наладочные работы, замена) октябрь 2024 года. |  |  |
| 3.1 | Проведение наладочных работ горелок перед отопительным сезоном, с составлением акта наладки и заменой при необходимости следующих элементов: | 2 |  |
| 3.1.1 | Проверка и чистка сопел различных диаметров, турбуляторов, при необходимости замена (из расчета 1 комплект на горелку); | 2 |  |
| 3.1.2 | Проверка и калибровка температурных датчиков; | 4 |  |
| 3.1.3 | Проверка и настройка электронных блоков (программных реле) горелок (при необходимости замена из расчета 1 электронный блок на 1 котельную); | 2 |  |
| 3.1.4 | Настройка сервомоторов горелок (при необходимости замена); | 2 |  |
| 3.1.5 | Профилактические испытания трансформаторов розжига горелок (с заменой при необходимости из расчета 1 трансформатор розжига на 1 котельную). | 2 |  |

Примечание:

В случае возникновения нештатной ситуации (неисправностей, отказов, сбоев и др.) в работе обслуживаемого оборудования, Договором предусмотрен выезд персонала Подрядчика по заявкам Заказчика на место выполнения Работ и устранение неисправности оборудования, с заменой дефектных узлов и элементов оборудования.

Выезд персонала Подрядчика должен быть осуществлен не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком

Директор департамента операторских услуг                                			   		     Н. Беков