СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

Применяемые термины и сокращения.	4

1.	Общая часть	6

1.1.	Наименование проекта.	6

1.2.	Участники	6

1.3.	Наименование документов, являющихся основанием для проектирования АСДТУ.	6

2.	Краткая характеристика предприятия	7

2.1.	Месторасположение объектов	7

2.1.1.	Объекты контроля	8

2.1.2.	Продукция и сырье, на которое ориентируется проект.	9

2.2.	Источники энергоресурсов	9

2.3.	Источники трудовых ресурсов	9

3.	Социально экологические условия района	9

4.	Условия работы и охрана труда	10

5.	Патентная чистота и патентоспособность	10

6.	Технико-экономические показатели, цель и задачи Рабочего проекта	10

6.1.	Технико-экономические показатели	10

6.2.	Цель, задачи и направления капитальных вложений	10

7.	Технологические решения.	12

7.1.	Описание процесса деятельности.	18

7.2.	Основные технические решения	19

7.2.1.	Общие принципы построения системы АСДТУ	19

7.2.2.	Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем.	19

7.2.3.	Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы.	28

7.2.4.	Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество.	28

7.2.4.1.	Техническое обеспечение системы.	28

7.2.4.2.	Информационное обеспечение системы.	29

7.2.4.3.	Программное обеспечение системы.	29

7.2.4.4.	Метрологическое обеспечение.	30

7.2.4.5.	Защита информации от несанкционированного доступа и аварийных режимов.	30

7.2.4.6.	Требования по сохранности информации при авариях.	30

7.2.4.7.	Требования к защите от влияния внешних воздействий.	30

7.2.4.8.	Надежность работы комплекса оборудования	31

8.	Связь	31

8.1.	Общая структура сети	31

8.2.	Передача данных в ЦБД СО АО «KEGOC»	32

8.3.	Решения коммутационных узлов	32

8.4.	Требования к маркировке оборудования системы передачи данных	41

8.5.	ВОЛС по ВЛ-110кВ	43

9.	Инженерные системы, сети и оборудование	45

9.1.	Система кондиционирования	45

9.2.	Кабельные линии связи	49

9.3.	Система электроснабжения	49

9.4.	Система заземления	49

10.	Противопожарная защита	50

11.	Охрана труда. Техника безопасности	51

11.1.	Требования к проведению работ.	51

11.2.	Требования к персоналу.	51

Технические решения, принятые в Проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья людей, эксплуатирующих объект, при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта __________________ Кушнарева Л.А.

# Введение

Рабочий проект «Расширение системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC», ЦЛ РЗАИТ».

Стадия проектирования «РП» -Рабочий Проект.

Состав проекта «Расширение системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC» , ЦЛ РЗАИТ»:

Том 1. Пояснительная записка

Том 2. Рабочие чертежи

Том 3. Сметная документация. Сводный сметный расчет. Локальные сметы

# Применяемые термины и сокращения.

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСДТУ | Автоматизированная система диспетчерско-технологического управления |
| АСКУЭ | Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| БД | База данных |
| ВОЛС | Волоконно-оптические линии связи |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГПП | Главная понижающая подстанция |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ЗИП | Запасные изделия прилагаемые |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| КСА | Переключатели кулачковые секционные аварийные |
| КТС | Комплекс технических средств |
| МПУ | Микропроцессорные устройства |
| ОИУК | Оперативно-информационный управляющий комплекс |
| ОРУ | Открытые распределительные устройства |
| ОС | Операционная система |
| ПК | Персональный компьютер |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РД | Руководящий документ |
| РДЦ | Региональный диспетчерский центр |
| РК | Республика Казахстан |
| РП | Рабочий проект |
| РУ | Распределительные устройства |
| РЭС | Район электрических сетей |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СНГ | Содружество Независимых Государств |
| СН РК | Строительные нормы Республики Казахстан |
| Стандарт SQL | Формальный непроцедурный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в произвольной реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных (СУБД) |
| СТ РК | Национальный стандарт Республики Казахстан |
| ССПИ | Системы сбора и передачи информации |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТМ | Телемеханика |
| ТОО | Товарищество с ограниченной ответственностью |
| ТУ | Технические условия |
| ТЭС | Тепловая электростанция |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ЦБД | Центральная база данных |
| ЦДП | Центральный диспетчерский пульт |
| ЦУВС | Центральный узел водоснабжения |
| ШС | Шкаф связи |
| VLAN | Группа устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам |
| WDM | Wavelength Division Multiplexing (Спектральное уплотнение каналов). Это технология, которая позволяет собирать в одно оптическое волокно несколько «потоков» оптического сигнала. Каждый поток транслируется на своей длине волны |

## Общая часть

## Наименование проекта.

Наименование разрабатываемой системы: «Расширение системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC» , ЦЛ РЗАИТ».

- Номер договора (шифр темы): №01-01-13/1349.

## Участники

Организация-заказчик: ТОО «Мангистауский Атомный Энергетический Комбинат-Казатомпром». Адрес – Республика Казахстан, 130000, г. Актау, а/я 248. Телефон – +7 (7292) 50-48-00. Факс - +7 (7292) 31-43-64.

Генеральный проектировщик: ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы». Адрес – Республика Казахстан, г. Алматы, Кульджинский тракт 56/5. Телефон/факс – +7 (727) 316-10-62.

## Наименование документов, являющихся основанием для проектирования АСДТУ.

Основанием для разработки настоящей проектной документации является следующий перечень документов:

- Договор № 01-01-13/1349 от 16 апреля 2015 года между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы» на выполнение проектных работ по расширению системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC» , ЦЛ РЗАИТ»

- Задание на проектирование.

При разработке проекта были использованы следующие строительные нормы и правила, инструкции и государственные стандарты, действующие на территории Республики Казахстан:

- СН РК 1.02-03-2011. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство;

- СН РК 1.01-01-2011. Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства. Основные положения.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- СТ РК 1.12-2000 ГСС РК. Документы нормативные текстовые. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию;

- СТ РК 34.014-2002 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- к СНиП 1.04-03-2008. Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008). Взамен Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85*).

- СНиП РК 4.02-42-2006. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- СНиП РК 2.04-01-2010. Строительная климатология.

- СН РК 4.01-02-2009. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП РК 4.01-41-2006*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СН РК 4.01-05-2002. Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

- СНиП 2.09.02-85*. Производственные здания. Взамен СНиП II-90-81. Внесены изменения №1, 2, опубликованные в БСТ №6 1991г., изменение №3, опубликованное в БСТ №5 1994г. Срок действия продлен согласно письма Госархстроя РК № АК-6-20-19 от 06.01.1992 г. (РМ 1/1992).

## Краткая характеристика предприятия

## Месторасположение объектов

Климат Мангышлакского региона отличается резкой континентальностью. Зимы суровые, ветреные и малоснежные. Весна короткая, как правило, сухая и ветреная. Лето жаркое, безоблачное и продолжительное. Осень продолжительная, преимущественно теплая. Каспийское море, окружающее полуостров Мангышлак с трех сторон, оказывает влияние лишь на узкую прибрежную полосу. Здесь наблюдается слабое увеличение влажности, понижение температуры воздуха летом и повышение в зимний период, а также уменьшение годовых и суточных амплитуд температурных колебаний. Самый жаркий период с середины июля до середины августа. Осенние заморозки начинаются в конце октября, весенние заканчиваются в начале апреля. Атмосферные осадки на Мангышлаке очень незначительны. Осадков выпадает до 150 мм в год. Их распределение неравномерно, как в течение года (максимум приходится на весну), так и по годам. Испаряемость очень высокая. Она превышает годовые суммы осадков почти в 10 раз. Снежный покров толщиной 3-7 см неустойчив и не везде сплошной. Он образуется в течение декабря и разрушается в последних числах февраля. Почти постоянны ветры, 90 дней в году характеризуются сильными ветрами.

Район строительства освоен и связан автомобильными дорогами с ближайшими населенными пунктами Мангистауской области; железной дорогой Узень-Бейнеу-Макат с другими областями Республики Казахстан и странами ближнего и дальнего зарубежья; авиационным сообщением со многими городами РК и СНГ.

Район строительства характеризуется следующими условиями, согласно СНиП СНиП РК 2.04-01-2010:

- климатический район строительства-IV, подрайон-А;

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца. °С – +29,5ᵒС;

- Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 – -19ᵒС;

- глубина промерзания грунтов -0,8 м;

- вес снегового покрова –50 кгс/м2;

- нормативная ветровая нагрузка – 48 кгс/м2.

Преобладающее направление ветров: в холодное время года господствуют ветры северного, северо-восточного и восточного румбов; в теплое время года – западного и северо-западного румба. Число дней в году с сильным ветром (более 15м/сек) составляет 82, сильный ветер, как правило, сопровождается пыльной бурей.

Среднегодовое количество осадков – до 150 мм.

Засушливость климата, большие амплитуды колебаний сезонных и суточных температур, резкий недостаток влаги в сочетании с высокой испаряемостью – все это определяет формирование растительности, характерной для полупустынь. Растительный покров разряженный.

### Объекты контроля

- По Телемеханике:

  - ГПП-1Г;

  - ГПП-2Г (в рамках другого проекта);

  - ГПП-3Г;

  - ГПП-Прибрежная;

  - РУ-6кВ ЦУВС-3.

- По Телеизмерениям:

  - ТЭЦ-1;

  - ТЭЦ-2;

  - ТЭС;

  - ЦРП-1.

- По АСКУЭ:

  - ТЭЦ-1;

  - ТЭЦ-2;

  - ТЭС;

  - ЦРП-1;

  - Здание 201 (К/управление каб. 304);

  - Здание 210 (пом.109 ЦДП; каб.113 Аппаратная телемеханики)

- По Системам связи:

  - ТЭЦ-1;

  - ТЭЦ-2;

  - ТЭС;

  - Здание 210 (комната связи);

  - ДЭС;

  - ГПП-1Г;

  - ГПП-2Г;

  - ГПП-3Г;

  - ГПП-Прибрежная;

  - ЦРП-1

### Продукция и сырье, на которое ориентируется проект.

Конечным продуктом строительства является информация о состоянии основного технологического оборудования, точное и оперативное определение состояния работы оборудования, определение рабочих параметров, определение режимов и формирование графиков работы оборудования, доступные пользователям системы АСДТУ.

## Источники энергоресурсов

Проектируемое оборудование имеет установочную мощность в 35,4 кВт. При непрерывной круглосуточной работе системы телемеханики и средств связи суммарное годовое потребление электроэнергии составит 310 104 кВт*ч. Источники электроснабжения на территории объекта имеются

## Источники трудовых ресурсов

Для выполнения работ по монтажу и наладке проектируемых систем потребуются дополнительные трудовые ресурсы. В виду невысокой трудоемкости обслуживания вновь устанавливаемого оборудования, создание дополнительных рабочих мест для эксплуатации данного оборудования не требуется. Эксплуатация системы АСДТУ будет выполняться существующим персоналом службы АСУ. Для эксплуатации систем необходимо провести обучение имеющегося персонала.

## Социально экологические условия района

В связи с тем, что проектом не рассматривается новое строительство промышленных производств, а проектируемые системы затрагивают только вопросы контроля состояний действующего технологического оборудования ТОО «МАЭК-Казатомпром», дополнительных мероприятий в части социально экологических условий района не требуются.

## Условия работы и охрана труда

Условия работы персонала и мероприятия по охране труда определяются действующими нормативами, принятыми на предприятии.

Мероприятия по улучшению условий работы и мероприятия по охране труда входят в соответствующие программы ТОО «МАЭК-Казатомпром» и в составе настоящего Рабочего проекта не рассматриваются.

## Патентная чистота и патентоспособность

Все разделы Рабочего проекта выполнены на основе технических данных и спецификаций, представленных поставщиками оборудования, программного обеспечения не содержащих охраноспособных технических решений, либо включающих стоимость лицензий и права их использования. В связи с этим проверка на патентную чистоту и патентоспособность не производилась.

## Технико-экономические показатели, цель и задачи Рабочего проекта

## Технико-экономические показатели

Расчет технико-экономических показателей для расширения системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC» , ЦЛ РЗАИТ» проводится по вновь вводимым объектам, параметрам систем Телемеханики и АСКУЭ. Объекты контроля по СДТУ: ГПП-1Г, ГПП-3Г, ГПП-Прибрежная, ЦУВС-3 (список сигналов телемеханики в Приложении 1). Замена устаревшего оборудования на основании дефектных актов на объектах: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, ЦРП-1, ДЭС в количестве 17шт. Объекты установки новых счетчиков по АСКУЭ: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, ЦРП-1 в количестве 19 шт. Телеизмерение  на объектах: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, ЦРП-1 приборами Е900ЭЛ в количестве 29 шт. Проектом предусмотрен вывод информации по потреблению газа ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС на АРМ диспетчера ЦДП, установка архиватора оперативных переговоров по прямым, номерным телефонам и радиостанциям, установка модульного экрана коллективного пользования «МЭК 22» на ЦСП, установка вычислительных комплексов на ЦДП, ЦСП, вычислительного комплекса АСКУЭ. Стоимость проекта определяется в сметной документации.

## Цель, задачи и направления капитальных вложений

Для расширения системы функциональности и организации передачи данных АСКУЭ с ЦДО ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям и данных телемеханической информации в Западный РДЦ АО «KEGOC» предусмотрено следующее:

- Разделение на логическом уровне каналов связи АСКУЭ и КПТС АСДТУ.

- Разделение на физическом уровне вычислительных комплексов ЦДП и ЦСП (требование Заказчика).

- Схема организации всех каналов передачи данных с размещением оборудования.

- Защищенные основные и резервные каналы передачи данных с вычислительного комплекса АСКУЭ и ЦБД СО, провайдеру баланса, энергопередающим организациям.

- Защищенный основной и резервный канал передачи данных с вычислительного комплекса КПТС АСДТУ в БД Западного РДЦ АО «KEGOC».

- Обновление программного обеспечения АСКУЭ и дополнение программных модулей формирования массивов информации для передачи участникам оптового рынка электроэнергии.

- Обновление программного обеспечения КПТС АСДТУ и дополнение программных модулей формирования массивов информации для передачи в Западный РДЦ АО «KEGOC» (СО).

- Дополнение сигналов телеметрии и точек коммерческого, технического учета На объектах: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС, ЦРП-1, ДЭС.

- Техническое перевооружение существующих автоматизированных рабочих мест АСКУЭ и КПТС АСДТУ.

- Более эффективную, надежную систему охлаждения в помещении аппаратной АСКУЭ и КПТС АСДТУ с контролем температуры на АРМ диспетчера ЦДП, со сроком службы не менее 10 лет.

- Вывод информации по потреблению газа с ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС на АРМ диспетчера ЦДП.

- Организацию автоматизированного рабочего места (АРМ) инженера-энергетика (АСКУЭ) в зд.210.

- Организацию автоматизированного рабочего места (АРМ) мастера участка ЦСП.

- Установку на базе АРМ диспетчеров ЦДП и ЦСП архиватора оперативных переговоров по радиостанции.

- Установку на рабочем месте мастера участка ЦСП дисплея для вывода коллективной информации.

- Отображение на АРМ мастера участка ЦСП объектов: схема обслуживания электротехнических сетей 35-110 кВ, ЦРП-1, ДЭС, ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП-Прибрежная, ГПП-4, ГПП-СКЗ, ГПП-РМЗ, ГПП-Н-2, ГПП-Куюлус, ГПП-ЦУВС-2, РУ-6 кВ ЦУВС-1, 3, ТП-501, ТП-РСЦ, РУ-0,4 кВ МСЧ.

- Восстановление канала связи ДЭС.

- На АРМ мастеров участка ЦСП возможность ручного переключения индикаторов состояния не телемеханизированных аппаратов и нанесения дополнительной информации (например, установленных, переносимых, заземлений).

- Выполнение телемеханики на ГПП-1Г, ГПП-Прибрежная в объеме: положение всех выключателей 6-10 кВ и коммутационных аппаратов ОРУ 110 кВ; I, S, Q, P и cos φ по всем выключателям 6-10 кВ; U и f по секциям шин 6-10 кВ причины отключения выключателей 6, 10 и 110 кВ (МПУ БМРЗ и Сириус).

- Выполнение телемеханики на ЦУВС-3: положение вводных и секционного выключателей 6 кВ, I, S. Q, P и cos φ, U и f по секциям шин 6 кВ (МПУ БМРЗ).

- Выполнение телемеханики на ГПП-2Г* (в рамках другого проекта) и ГПП-3Г в объеме: положение всех выключателей 10 кВ и коммутационных аппаратов ОРУ 110 кВ; I, S, Q, P и cos φ по вводным выключателям 10 кВ; U и f по секциям шин 10 кВ.

- Вывод на АРМ диспетчера ЦДП информации с телемеханики ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП- Прибрежная: положение вводных и секционного выключателей 6 кВ, I, S. Q, P и cos φ по вводным выключателям 6 кВ.

## Технологические решения.

Согласно письму №01-24-04/2-п от 04.03.2016г., было принято решение использовать в качестве автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) на основе двух комплексов технических средств (КТС) «АЛГОРИТМ» и оперативно-информационного управляющего комплекса (ОИУК) «KVADRANT» с учетом подключения к ним вновь устанавливаемых приборов Е900ЭЛ на объектах ТОО «МАЭК-Казатомпром» системы телемеханики и  КТС «АЛГОРИТМ» и ОИУК «KVADRANT» ЦСП. Эти системы предназначены для автоматизации функций оперативно-диспетчерского и технологического управления электрическими сетями и энергохозяйствами предприятий с целью повышения экономичности и надежности процессов передачи и распределения электроэнергии и мощности.

Принципы построения

В состав иерархической структуры АСДУ входят:

- системы сбора и передачи информации (ССПИ) энергообъектов на основе существующих приборов МПУ БМРЗ и Сириус, комплексов технических средств «АЛГОРИТМ» - нижний и средний уровень АСДУ на локальном уровне объектов ЦСП;

- оперативно-информационный управляющий комплекс цеха сетей и подстанций на основе комплекса ОИУК «KVADRANT» ЦСП - верхний уровень ЦСП АСДУ.

- системы сбора и передачи информации (ССПИ) энергообъектов на основе многофункциональных приборов Е900ЭЛ, комплексов технических средств «АЛГОРИТМ» - нижний и средний уровень АСДУ на локальном уровне объектов ЦСП;

- оперативно-информационный управляющий комплекс диспетчерского центра на основе комплекса ОИУК «KVADRANT» ЦДП - верхний уровень ЦДП АСДУ.

КТС «АЛГОРИТМ» выполняет измерение электрических параметров присоединений подстанции или электростанции, учет электроэнергии и измерение показателей ее качества, контроль состояния основного оборудования и вспомогательных систем, управление аппаратами при оперативных переключениях, оперативно-информационное взаимодействие с ОИУК района или предприятия электрических сетей (РЭС, ПЭС), автоматизированными системами центров управления сетями (ЦУС), Системного Оператора (СО).

КТС «АЛГОРИТМ» в полном исполнении состоит из следующих функциональных подсистем:

| КТС «АЛГОРИТМ» | Нижний уровень | Подсистема цифровых измерительных преобразователей | Комплексы измерительно-коммуникационные на основе многофункциональных измерительных преобразователей. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подсистема телесигнализации и телеизмерений | Комплексы технических средств «Контур М3» |
|  |  | Подсистема телеуправления | Комплексы устройств телемеханики «Телеканал-М2» |
|  | Средний уровень | Подсистема сбора и передачи информации | Комплексы программно-технические «TM3com» |

ОИУК «KVADRANT» ЦДП и ОИУК «KVADRANT» ЦСП выполняют аналитическую обработку данных, полученных от ССПИ подстанций, информирование оперативного персонала об изменениях режима и состоянии оборудования, аварийно-предупредительных сообщениях в темпе поступления информации, обеспечивает возможность дистанционного управления и регулирования, имеет широкий функционал в способах представления данных, расчете, архивировании, документировании.

ОИУК «KVADRANT» ЦДП состоят из следующих функциональных подсистем:

| ОИУК «KVADRANT» | Верхний уровень | Подсистема сбора и обработки информации | Комплект компьютерного оборудования с ПК «ТелеСКАД» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подсистема хранения информации | Комплект компьютерного оборудования с базой данных стандарта SQL |
|  |  | Подсистема управления и представления информации | Комплект компьютерного оборудования с ПК «KONTAKT 3W» |
|  |  | Подсистема отображения | Комплект компьютерного оборудования со стандартным Web-браузером |

Взаимодействие КТС «АЛГОРТИМ» и ОИУК «KVADRANT» осуществляется по цифровым каналам связи, в качестве которых могут выступать как выделенные линии (проводные и оптоволоконные), так и стационарные и мобильные сети, поддерживающие стек протоколов TCP/IP (сети Интернет-провайдеров, GPRS, 3G).

Сбор и передача данных производятся по протоколам в соответствии ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 и ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Для информационного взаимодействия с другими автоматизированными системами в ОИУК «KVADRANT» дополнительно реализован протокол по ГОСТ Р МЭК 60870-5-103, Modbus RTU,  в КТС «АЛГОРИТМ» - Modbus RTU.

В техническом решении для АСДУ заложены принципы:

- развития – возможности обновления функций и состава АСДУ без нарушения ее функционирования;

- стандартизации – использования унифицированных проектных решений, программных средств, технологии изготовления АСДУ;

ОИУК «KVADRANT» ЦДП включает в себя: Совмещенный вычислительный комплекс ООИ/БД/Web (Основной и резервный) HP DL360 RAM 16Gb/ 2xHDD 1000Gb/ DVD-ROM/ 4xEthernet NIC10/100/1000, MS Windows, Специализированное программное обеспечение вычислительного комплекса АСДУ ПК ООИ "ТелеСКАД" (для основного и резервного вычислительного комплекса ООИ), Специализированное ПО визуализации информации АСДУ ПК "KONTAKT 3W" (для основного и резервного вычислительного комплекса Web), СУБД MS SQL Svr Standard (для основного и резервного вычислительного комплекса БД). Спецификация от 09.03.2016г.

ОИУК «KVADRANT» ЦСП включает в себя: Совмещенный вычислительный комплекс ООИ/БД/Web. Специализированное программное обеспечение вычислительного комплекса АСДУ ПК ООИ "ТелеСКАД", Специализированное ПО визуализации информации АСДУ ПК "KONTAKT 3W", СУБД MS SQL Svr Standard. Взаимодействие КТС «АЛГОРТИМ» и Системы АСДУ ЦСП осуществляется по цифровым каналам связи, в качестве которых могут выступать как выделенные линии (проводные и оптоволоконные). Спецификация от 09.03.2016г.

Основные функции систем

В числе основных функций АСДУ на основе КТС «АЛГОРИТМ» и ОИУК «KVADRANT»:

- сбор, передача, отображение оперативной технологической информации о параметрах режима электрической сети: телеизмерений тока, напряжения, активной и реактивной мощности, частоты, телесигнализации положения коммутационных аппаратов;

- сбор, передача, отображение неоперативной технологической  информации об учете и контроле качества электроэнергии, данных от микропроцессорных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики и вспомогательных систем (пожаротушения, охранной сигнализации и др.);

- передача команд телеуправления на исполнительные механизмы коммутационных аппаратов с контролем исполнения команд;

- обработка данных с целью оптимизации режимов передачи (спорадически, циклически, по опросу), верификации, приведения измеренных величин  к первичной стороне измерительных ТТ и ТН;

- расчет параметров с использованием элементов логики;

- многоуровневое многооконное отображение оперативных и неоперативных данных с возможностью создания произвольных конфигураций виртуальных рабочих мест на средствах индивидуального и коллективного пользования;

- сигнализация аварийных и предаварийных ситуаций (выход за технологические и аварийные пределы телеизмерений, телесигнализация отключения коммутационной аппаратуры и т.п.);

- накопление данных в различных режимах – по мере поступления, формирование срезов информации заданной периодичности; долгосрочное хранение данных;

- формирование и ведение отчетной документации;

- передача информации в смежные автоматизированные системы, оперативно-информационное взаимодействие с автоматизированными системами Центров управления сетями (ЦУС), Системного Оператора (СО);

- автоматическое диагностирование технических и программных средств, каналов связи  АСДУ во всех эксплуатационных режимах;

- защита информации от несанкционированного доступа.

Проектным решением предусмотрена установка приборов Электроприбор Е900ЭЛ, которые внесены в государственный реестр РК.

Прибор Е900ЭЛ имеет возможность пломбировки, измеряет такие показатели как напряжения, токи, частоту, мощности, cosф и их интегральные значения, не симметрии токов и напряжений.

Проектным решением предусмотрена организация Телемеханики для следующих объектов:

- ГПП-1Г;

- ГПП-2Г*;

- ГПП-3Г,

- ГПП-Прибрежная,

- РУ-6 кВ ЦУВС-3.

*Телемеханика ГПП-2Г выполняется в проекте реконструкции КРУ-10кВ со сбором сигналов в шкаф телемеханики и передачи на вычислительный комплекс АСДУ ЦСП и ЦДП.

Проектным решением предусмотрена замена существующего оборудования КИПП-2,  на основании дефектных ведомостей (актов), на приборы Электроприбор Е900ЭЛ для следующих объектов:

- ТЭЦ-1;

- ТЭЦ-2;

- ТЭС,

- ЦРП-1

- ДЭС.

Проектным решением предусмотрена организация Телеизмерения для следующих объектов:

- ТЭЦ-1;

- ТЭЦ-2;

- ТЭС,

- ЦРП-1.

Список сигналов телемеханики и телеизмерений для данных объектов см. Приложение 1.

Проектом предусмотрена установка новых АРМ телемеханики для:

- Начальника участка по эксплуатации ЦСП (здание АБК, каб. №214) – 1АРМ

- Мастера участка по эксплуатации ЦСП (здание АБК, каб. №105) – 1АРМ

- Главный диспетчер ЦДС (здание 210 каб. №111)  – 1АРМ

- Заместитель главного диспетчера ЦДС (здание 210 каб. №120) – 1АРМ

В связи с физическим износом предусмотрена замена следующих АРМ по Телемеханике:

- Инженер-энергетик КПТС АСДТУ ЦЛ РЗАИТ (здание 210, каб.№113) – 1АРМ (с возможностью параллельной работы программного обеспечения АСКУЭ «АльфаЦЕНТР»)

- Старший диспетчер ЦДП ЦДС (здание210, пом.№109)

- Диспетчер ЦДП ЦДС (здание 210, пом.№109)

Проектным решением на мнемосхемах ЦСП и АРМ диспетчера ЦДС предусмотрено отображение существующих объектов (см. Таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Объект | Телемеханика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТС ручная (сущ. М/С) | ТС централизованная (на М/С, АРМ) | ТИ централизованные (на АРМ) |
| 1 | ГПП-1Г | + | В-110-Т-1,В-110-Т-2, В-6-Т-1-I,В-6-Т-1-II, В-6-Т-1-III, В-6-Т-1-IV, СВ-6-III-II,СВ-6-IV-I. | В-6-Т-1-I,В-6-Т-1-II, В-6-Т-1-III,В-6-Т-1-IV. |
| 2 | ГПП-2Г | + | В-110-Т-1*, В-110-Т-2*, В-110-Т-3*, В-10-Т-1, В-10-Т-2, В-10-Т-3, СВ-10-I-II, СВ-10-II-III. | В-10-Т-1, В-10-Т-2, В-10-Т-3, |
| 3 | ГПП-3Г | + | В-110-Т-1, В-110-Т-2, В-10-Т-1, В-10-Т-2, СВ-10-I-II | В-10-Т-1, В-10-Т-2. |
| 4 | ГПП Прибрежная | - | В-110-Т-1,В-110-Т-2, В-10-Т-1, В-10-Т-2, СВ-10-I-II | В-10-Т-1, В-10-Т-2. |

Для осуществления контроля состояния за В-110-Т-1,В-110-Т-2, В-6-Т-1-I,В-6-Т-1-II, В-6-Т-1-III, В-6-Т-1-IV, СВ-6-III-II,СВ-6-IV-I. В-110-Т-1*, В-110-Т-2*, В-110-Т-3*, В-10-Т-1, В-10-Т-2, В-10-Т-3, СВ-10-I-II, СВ-10-II-III. В-110-Т-1, В-110-Т-2, В-10-Т-1, В-10-Т-2, СВ-10-I-II. В-110-Т-1,В-110-Т-2, В-10-Т-1, В-10-Т-2,СВ-10-I-II. проектом предусмотрены приборы ТМ3.СОМ.

Для контроля перетока (полной, активной, реактивной, cos φ), мощности, тока нагрузки через В-6-Т-1-I,В-6-Т-1-II, В-6-Т-1-III,В-6-Т-1-IV. В-10-Т-1, В-10-Т-2, В-10-Т-3, В-10-Т-1, В-10-Т-2. В-10-Т-1, В-10-Т-2. проектом предусмотрены приборы Е900ЭЛ.

Дополнительно проектом предусмотрено отображение на мнемосхеме АРМ следующих новых объектов (см. Таблица 2):

Таблица 2

| № п/п | Объект | Телемеханика |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Централизованная (с установкой оборудования системы телемеханики на объекте) | Ручная (мнемосхема на АРМ с ручным изменением параметров, без установки оборудования телемеханики на объекте) |  |
| 1 | ГПП Батыр | - | + |  |
| 2 | ГПП Карагие | - | + |  |
| 3 | ГПП Емир Ойл | - | + |  |
| 4 | ГПП Приозёрная | - | + |  |
| 5 | ГПП Каспий Цемент | - | + |  |
| 6 | РП Каспий Цемент | - | + |  |
| 7 | ПС СЭЗ Морпорт №1 | - | + |  |
| 8 | ПС СЭЗ Морпорт №3 | - | + |  |
| 9 | ГТЭС 2х45 | - | + |  |
| 10 | ГПП-4Г | - | + |  |

## Описание процесса деятельности.

Организационное обеспечение системы АСДТУ должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом системы возложенных на него обязанностей по осуществлению автоматизированных и неавтоматизированных функций системы. В соответствии с этим требованием проектом формируются требования к организации работ в условиях функционирования системы АСДТУ.

Деятельность подразделений в условиях функционирования системы АСДТУ, должна определяется эксплуатационными документами системы АСДТУ. В функционировании системы АСДТУ должны принимать участие инженер АСУ, служба, обеспечивающая эксплуатацию систем связи, оперативный электротехнический персонал станции. Пользователи системы должны выполнять работы, определенные документами по обеспечению функционирования системы АСДТУ. Инструкции организационного обеспечения должны определять действия персонала системы АСДТУ во всех режимах функционирования системы, с учетом заданных требований по безошибочности и быстродействию реализации персоналом своих функциональных обязанностей, а также содержать конкретные указания о действиях в случае возникновения аварийных ситуаций или нарушении нормальных условий функционирования системы.

Для обеспечения стабильной работы системы АСДТУ необходимо назначить персонально ответственных лиц по сопровождению системы.

При организации эксплуатации системы АСДТУ обязанности структурных подразделений по обслуживанию комплекса технических средств, программному обеспечению должны быть определены приказом руководителя предприятия.

Эксплуатацию технических средств контроля, измерения и управления системы АСДТУ должен осуществлять дежурный или оперативно-ремонтный персонал службы АСДУ или подразделение, выполняющее функции такой службы. Данная служба должна быть оснащена поверочным и ремонтным оборудованием и образцовыми средствами измерений. Данная служба должна выполнять периодический осмотр и профилактическое обслуживание средств измерений, надзор за их состоянием, поверку, ремонт и испытание этих средств.

Ответственность за сохранность приборного парка и средств АСДТУ несет персонал, занимающийся эксплуатацией данного оборудования, Обо всех нарушениях в работе оборудования персонал должен незамедлительно сообщать начальнику службы АСДУ, а также ведущему инженеру по метрологии или инженеру по метрологии.

Подразделения, обслуживающие системы АСДТУ, должны обеспечивать:

- надежную эксплуатацию технических средств, информационного и программного обеспечения;

- предоставление согласно графику соответствующим подразделениям информации;

- совершенствование и развитие системы управления, включая внедрение новых задач;

- ведение классификаторов нормативно-справочной информации;

- организацию информационного взаимодействия со смежными иерархическими уровнями АСДУ;

- разработку инструктивных и методических материалов, необходимых для функционирования системы;

- анализ работы системы, ее экономической эффективности, своевременное представление отчетности.

## Основные технические решения

## Общие принципы построения системы АСДТУ

При выборе технических решений по организации системы рассмотрены следующие задачи, которые должна обеспечить проектируемая система:

- сбор показаний приборов и состояния оборудования;

- обработка, отображение на верхнем уровне системы

При разработке системы АСДТУ были заложены следующие основные принципы:

- увеличение времени безаварийной и бесперебойной работы за счет эксплуатационной надежности применяемой структурной схемы;

- создание структуры управления позволяющей подключать новые объекты управления при минимальных изменениях в исходной системе;

- удобство управления технологическим процессом;

- модульная конструкция и возможность расширения;

- высокое качество и стабильность программного обеспечения;

- простота технического обслуживания и замены оборудования.

## Решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем.

Система АСДТУ структурно состоит из трех подсистем:

- подсистемы измерений;

- подсистемы сбора данных;

- подсистемы отображения, хранения и управления данными.

В связи с письмом № 01-24-04/2-п от 04.03.2016 заказчик подтверждает необходимость разделения на физическом уровне данных ТМ информации в Западный РДЦ, обрабатываемых посредством оборудования вычислительного комплекса, устанавливаемого на ЦДП и локальных данных ТМ информации для ЦСП и применение на ЦСП оборудования вычислительного комплекса. Вычислительный комплекс будет размещен на ГПП-2Г.

Система измерений и сбора данных.

ГПП-1Г

На объекте ГПП-1Г проектом предусмотрено выполнение телемеханики в следующем объеме:

- Положение всех выключателей 6-10кВ и коммутационных аппаратов ОРУ 110кВ;

- I, S. Q, P и cos φ по всем выключателям 6-10кВ;

- U и f по секциям шин 6-10кВ;

- Причины отключения выключателей 6, 10 и 110кВ (МПУ БМРЗ).

Подсистема сбора данных реализована на базе программируемых логических контроллеров ТМ3.сом, обеспечивающих приём информации (цифровой и аналоговой) о состоянии технологического оборудования, о величинах измеряемых параметров, производит обработку этой информации в соответствии с программой, передает всю имеющуюся информацию на верхний уровень.

В проекте выполнение телемеханики осуществляется с помощью вновь устанавливаемых приборов Е900ЭЛ (6 шт.) на водных и секционных выключателей и существующих МПУ БМРЗ (33 шт.) (см. Приложение 1 и схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ). Шкаф телемеханики устанавливается в помещении щита управления. В шкафу телемеханики устанавливаются измерительные приборы Е900ЭЛ. К ним подводятся измерительные токовые цепи и цепи напряжения через коробку испытательную от вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения. Измерительный прибор Е900ЭЛ по Ethernet передает информацию на прибор ТМ3.сом. Прибором ТМ3.сом с дополнительными модулями осуществляется сбор информации по RS-485 от приборов МПУ БМРЗ. По линиям связи дискретные сигналы от КСА в поле и существующих защит идут на катушки индуктивности реле, ключи реле подключаются к дискретным входам прибора ТМ3.сом. Прибор ТМ3.сом с дополнительными модулями и Реле устанавливаются в шкафу телемеханики. Прибор ТМ3.сом подключается по Ethernet к 48-портовому коммутатору Cisco Catalyst 3650, расположенному в шкафу связи в том же помещении, который осуществляет передачу информации на вычислительные комплексы ЦДП и ЦСП. Питание шкафа телемеханики, по требованию специалистов ТОО «МАЭК Казатомпром», будет подключено  к ШОУТ.

Для обеспечения безопасности в шкафах телемеханики проектом предусмотрена установка концевых выключателей для контроля состояния шкаф «ОТКРЫТ» или «ЗАКРЫТ» с передачей информации на вычислительный комплекс ЦСП.

ГПП-2Г

На объекте ГПП-2Г предусмотрена стыковка с существующим проектом  (КРУ-10кВ ГПП-2Г с заменой устаревшего оборудования).

Проектом решением для объекта ГПП-2Г предоставляется порт Ethernet и кабель UTP 5e для связи шкафа телемеханики, проектируемого в проекте фирмой ТОО «Фирма «Казэнергоналадка» «КРУ-10кВ и ОРУ-110кВ» для осуществления передачи информации в проектируемую систему АСДУ компанией ТОО «ЭнергоРемСервис-Алматы». Это обеспечит возможность интеграции после модернизации телемеханики в проекте ТОО «Фирма «Казэнергоналадка»  «КРУ-10кВ и ОРУ-110кВ». Также на объекте после модернизации объекта в помещении аппаратной будет установлен проектируемый вычислительный комплекс «KVADRANT» ЦСП.

ГПП-3Г

На объекте ГПП-3 проектом предусмотрено выполнение телемеханики в следующем объеме:

- Положение вводных и секционного выключателей 10 кВ, всех коммутационных аппаратов ОРУ 110кВ

- I, S. Q, P и cos φ по вводным выключателям 10кВ;

- U и f по секциям шин 10кВ.

Подсистема сбора данных реализована на базе программируемых логических контроллеров ТМ3.сом, обеспечивающих приём информации (цифровой и аналоговой) о состоянии технологического оборудования, о величинах измеряемых параметров, производит обработку этой информации в соответствии с программой, передает всю имеющуюся информацию на верхний уровень.

В проекте выполнение телемеханики осуществляется с помощью вновь устанавливаемых приборов Е900ЭЛ (3 шт.) на водных и секционных выключателей (см. Приложение 1 и схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ). Шкаф телемеханики устанавливается в помещении ГЩУ. В шкафу телемеханики устанавливаются измерительные приборы Е900ЭЛ. К ним подводятся измерительные токовые цепи и цепи напряжения через коробку испытательную от вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения. Измерительный прибор Е900ЭЛ по Ethernet передает информацию на прибор ТМ3.сом. По линиям связи дискретные сигналы от КСА в поле и существующих защит идут на катушки индуктивности реле, ключи реле подключаются к дискретным входам прибора ТМ3.сом. Прибор ТМ3.сом с дополнительными модулями и Реле устанавливаются в шкафу телемеханики. Прибор ТМ3.сом подключается по Ethernet к 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650, расположенному в шкафу связи в том же помещении, который осуществляет передачу информации на вычислительные комплексы ЦДП и ЦСП. Питание шкафа телемеханики будет подключено к переменному напряжению 220В.

Для обеспечения безопасности в шкафах телемеханики проектом предусмотрена установка концевых выключателей для контроля состояния шкаф «ОТКРЫТ» или «ЗАКРЫТ» с передачей информации на вычислительный комплекс ЦСП.

ГПП-Прибрежная

На объекте ГПП-Прибрежная проектом предусмотрено выполнение телемеханики в следующем объеме:

- Положение всех выключателей 6-10кВ и коммутационных аппаратов ОРУ 110кВ;

- I, S. Q, P и cos φ по всем выключателям 6-10кВ;

- U и f по секциям шин 6-10кВ;

- Причины отключения выключателей 6, 10 и 110кВ (Сириус).

Подсистема сбора данных реализована на базе программируемых логических контроллеров ТМ3.сом, обеспечивающих приём информации (цифровой и аналоговой) о состоянии технологического оборудования, о величинах измеряемых параметров, производит обработку этой информации в соответствии с программой, передает всю имеющуюся информацию на верхний уровень.

В проекте выполнение телемеханики осуществляется с помощью вновь устанавливаемых приборов Е900ЭЛ (3 шт.) на водных и секционных выключателей и существующих МПУ Сириус (25 шт.) (см. Приложение 1 и схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ). Шкаф телемеханики устанавливается в помещении ГЩУ. В шкафу телемеханики устанавливаются измерительные приборы Е900ЭЛ. К ним подводятся измерительные токовые цепи и цепи напряжения через коробку испытательную от вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения. Измерительный прибор Е900ЭЛ по Ethernet передает информацию на прибор ТМ3.сом. По линиям связи дискретные сигналы от КСА в поле и существующих защит идут на катушки индуктивности реле, ключи реле подключаются к дискретным входам прибора ТМ3.сом. Прибором ТМ3.сом с дополнительными модулями осуществляется сбор информации по RS-485 от приборов МПУ Сириус. Прибор ТМ3.сом с дополнительными модулями и Реле устанавливаются в шкафу телемеханики. Прибор ТМ3.сом подключается по Ethernet к 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650, расположенному в шкафу связи в том же помещении, который осуществляет передачу информации на вычислительные комплексы ЦДП и ЦСП. Питание шкафа телемеханики, по требованию специалистов ТОО «МАЭК Казатомпром», будет подключено  к ШОУТ.

Для обеспечения безопасности в шкафах телемеханики проектом предусмотрена установка концевых выключателей для контроля состояния шкаф «ОТКРЫТ» или «ЗАКРЫТ» с передачей информации на вычислительный комплекс ЦСП.

ЦУВС-3

На объекте РУ-6кВ ЦУВС-3 проектом предусмотрено выполнение телемеханики в следующем объеме:

- Положение вводных и секционного выключателей 6 кВ;

- I, S. Q, P и cos φ по вводным выключателям 6 кВ;

- U и f по секциям шин 6 кВ;

- Причины отключения вводных и секционного выключателей 6 кВ (БМРЗ).

Подсистема сбора данных реализована на базе программируемых логических контроллеров ТМ3.сом, обеспечивающих приём информации (цифровой и аналоговой) о состоянии технологического оборудования, о величинах измеряемых параметров, производит обработку этой информации в соответствии с программой, передает всю имеющуюся информацию на верхний уровень.

В проекте выполнение телемеханики осуществляется с помощью существующих МПУ БМРЗ (5 шт.) установленных на водных и секционных выключателях (см. Приложение 1 и схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ). Шкаф телемеханики устанавливается в помещении ГЩУ (Трансформаторная). В шкафу телемеханики устанавливаются прибор ТМ3.сом. Прибором ТМ3.сом осуществляется сбор информации по RS-485 от приборов МПУ БМРЗ. Прибор ТМ3.сом подключается по Ethernet к 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650, расположенному в шкафу связи в помещении дежурного оператора, который осуществляет передачу информации на вычислительный комплекс ЦСП. Питание шкафа телемеханики будет подключено  к переменному напряжению 220В.

Для обеспечения безопасности в шкафах телемеханики проектом предусмотрена установка концевых выключателей для контроля состояния шкаф «ОТКРЫТ» или «ЗАКРЫТ» с передачей информации на вычислительный комплекс ЦСП.

Существующая система КПТС АСДТУ построена с использованием приборов КИПП-2, установленных в 2008 году. Данная модификация приборов является устаревшей и была снята с производства. Проектным решением,  на основании дефектных актов (№01-20-06/5 от 14.04.16, №01-20-06/6 от 14.04.16, №01-20-06/7 от 14.04.16, №01-20-06/8 от 14.04.16, №01-20-06/9 от 14.04.16) предусмотрена замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ в количестве 17шт., внесенные в государственный реестр РК. Установка и подключение приборов Е900ЭЛ будет осуществляться на панелях вместо существующих приборов КИПП-2.

Также предусмотрен инженерный пульт (ноутбук) портом RS-232 и соответствующим программным обеспечением для аварийного съёма данных.

ТЭЦ-1

На ТЭЦ-1 на линии Л-35-О-1 проектом предусматривается замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ. Общее количество заменяемых измерительных преобразователей – 1 устройство. Проектом предусмотрена передача информации на АРМ ЦДП от присоединений В-35-Т-3; В-35-Т-4; ШСВ-35; ШСВ-110; В-110-Т-5 от существующих приборов и Л-35-О-1 заменяемых. Также предусматривается Телеизмерение приборами Е900ЭЛ на присоединениях: В-35-Т-3; В-35-Т-4; ШСВ-35; ШСВ-110; В-110-Т-5. Общее количество новых измерительных преобразователей – 5 устройств.

ТЭЦ-2

На ТЭЦ-2 на линиях Л-110-С-4, Л-110-Н-3, Л-110-Ж-2, ОВ-110-2 проектом предусматривается замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ. Общее количество измерительных преобразователей – 4 устройства. Проектом предусмотрена передача информации на АРМ ЦДП от присоединений Л-110-С-1; Л-110-С-2; В-110-Т-4; В-110-Т-5; В-110-Т-6, В-110-Т-8; В-110-Т-9; В-110-Т-10; СВ-110-1;СВ-110-2; ШСВ-110-1; ШСВ-110-2; В-6-Т-1; В-6-Т-2; ГРУ-6кВ: СВ-6-1-2; СВ-6-2-3 от существующих приборов и Л-110-С-4, Л-110-Н-3, Л-110-Ж-2, ОВ-110-2 заменяемых.

Также предусматривается Телеизмерение приборами Е900ЭЛ на присоединениях: В-110-Т-1; В-110-Т-2; Л-110-С-1; Л-110-С-2; В-110-Т-4; В-110-Т-5; В-110-Т-6, В-110-Т-8; В-110-Т-9; В-110-Т-10; СВ-110-1; СВ-110-2; ШСВ-110-1; ШСВ-110-2; ГРУ-6кВ: СВ-6-1-2; СВ-6-2-3. Общее количество новых измерительных преобразователей – 16 устройств.

ТЭС

На ТЭС на линиях Л-220-Б-4, В-110- АТ-2, ТГ-1, ТГ-3 проектом предусматривается замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ. Общее количество измерительных преобразователей – 4 устройства. Проектом предусмотрена передача информации на АРМ ЦДП от присоединений Л-110-АТ-1; Л-110-С-4; В-110-20Т; ШСВ-220 от существующих приборов и Л-220-Б-4, В-220- АТ-2, ТГ-1, ТГ-3 заменяемых.

Также предусматривается Телеизмерение приборами Е900ЭЛ на присоединениях: Л-110-АТ-1; Л-110-С-4; В-110-20Т; ШСВ-220. Общее количество новых измерительных преобразователей – 4 устройства.

ЦРП-1

На ЦРП-1 на линиях Л-110-К-1, Л-110-Г-3, Л-110-Г-4 проектом предусматривается замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ. Общее количество измерительных преобразователей – 3 устройства. Проектом предусмотрена передача информации на АРМ ЦДП от присоединений ШСВ-110-1; ШСВ-110-2; СВ-110-1; СВ-110-2 от существующих приборов и Л-110-К-1, Л-110-Г-3, Л-110-Г-4 заменяемых.

Также предусматривается Телеизмерение приборами Е900ЭЛ на присоединениях: ШСВ-110-1; ШСВ-110-2; СВ-110-1; СВ-110-2. Общее количество новых измерительных преобразователей – 4 устройства.

ДЭС

На ДЭС на дизель генераторах ДГ-1, ДГ-2, ДГ-3, ДГ-4, ДГ-5 проектом предусматривается замена приборов КИПП-2 на приборы Е900ЭЛ. Общее количество измерительных преобразователей – 5 устройств.

Для объектов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС. ЦРП-1. ДЭС, в соответствии с требованием п.3.4 задания на проектирования, проектом предусматривается ЗИП в количестве 12 приборов Е900ЭЛ.

Контроль расхода и давления газа

На объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС для контроля расхода газа установлены датчики мгновенного расхода газа с токовым выходом 4-20мА. Проектом предусмотрена установка многоканального регистратора РМТ-59L с поддержкой интерфейса Ethernet, с последующей передачей информации МОХА МGateВ3170. На панелях вторичных приборов ГРП установить преобразователи МОХА МGateВ3170. По оптическим каналам сигналы расхода и давления газа завести в здание 210, каб. 113 в проектируемый шкаф связи ШС-5.

Для контроля давления газа перед ГРП на объектах ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС проектным решением принята замена датчиков давления на Метран-150. Проектом предусмотрена установка многоканального регистратора РМТ-59L с поддержкой интерфейса Ethernet, с последующей передачей информации на МОХА МGateВ3170. На панелях вторичных приборов ГРП установить преобразователи МОХА МGateВ3170. По оптическим каналам сигналы расхода и давления газа завести в здание 210, каб. 113 в проектируемый шкаф связи ШС-5.

Система отображения, хранения и управления данными.

Подсистема отображения, хранения и управления данными обеспечивает прием и обработку данных, формирование базы данных, архивирование и хранение данных, графическое отображение.

ЦСП

Верхний уровень локальной системы АСДУ ЦСП формируется на базе вычислительного комплекса ОИУК «KVADRANT» ЦСП, расположенного в помещении вычислительного комплекса на ГПП-2Г. Программно-технический комплекс системы КТС «АЛГОРИТМ» выполняет измерение электрических параметров присоединений подстанции или электростанции, учет электроэнергии и измерение показателей ее качества, контроль состояния основного оборудования и вспомогательных систем. Модульный экран коллективного пользования  «МЭК 22» будет установлен в комнате №105 мастера участка (в комплекте LCD 46” – 4шт., с контроллером управления и ИБП), который будет подключен через коммутаторы к вычислительному комплексу ЦСП для отображения необходимой информации (см. схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ).

Возможность ручного переключения индикаторов состояния не телемеханизированных аппаратов и нанесения дополнительной информации на АРМ мастера участка ЦСП будет предусматриваться в программном обеспечении.

ЦДП

Верхний уровень локальной системы АСДУ ЦДП формируется на базе вычислительного комплекса ОИУК «KVADRANT» ЦДП, расположенного в здании 210, в помещении аппаратной 113. Программно-технический комплекс системы КТС «АЛГОРИТМ» выполняет измерение электрических параметров присоединений подстанции или электростанции, учет электроэнергии и измерение показателей ее качества, контроль состояния основного оборудования и вспомогательных систем. Проектом предусмотрена возможность подключения дополнительных систем, работающих по протоколу МЭК 60870-5-104. При этом проектным решением дополнительных систем должно быть предусмотрено дополнение мнемосхемами и базами данных вычислительного комплекса ОИУК «KVADRANT» ЦДП.

В связи с письмом от 02.11.2015 исх. № 653 на запрос на поставку устройств для системы управления диспетчерским щитом «Щит-ТМ2» от ССТ невозможен, т.к. с 01 апреля 2015 г. данные устройства телемеханики сняты с производства. Заказчик, рассмотрев обращение №01-24-04/2-п от 04.03.2016г. (на исх. №11 от 19.02.16г.) подтверждает, что на объекте ЦДП необходимо оставить в том же виде комплекты оборудования для коллективного отображения оперативной информации согласно рабочего проекта Арх. №KZR.01.001.

Возможность ручного переключения индикаторов состояния не телемеханизированных аппаратов и нанесения дополнительной информации на АРМ мастера участка ЦДП будет предусматриваться в программном обеспечении.

Расширение функционала АСКУЭ.

Проектом предусмотрено расширение функционала АСКУЭ, добавление дополнительных рабочих мест и добавление новых точек АСКУЭ. Предполагаемые новые точки – с классом точности приборов 0,2 – это коммерческий учет связанный с энергопередающими организациями, с классом точности 0,5 – это технический учет, не связанный с энергопередающими организациями. АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» используются счетчики электрической энергии компании Эльстер Метроника, внесенные в реестр средств измерения Республики Казахстан. В целях обеспечения единства типов технических средств для учета электроэнергии, проектом предусмотрена установка новых счетчиков, производства Эльстер Метроника.

Установленное на текущий момент программное обеспечение версии Альфа ЦЕНТР SE, 2005 года устарело. По согласованию с Заказчиком проектом предусмотрена замена вычислительного комплекса АСКУЭ с установкой программного обеспечения версии Альфа ЦЕНТР AC_UE с поддержкой подключения 17 и выше АРМ. Данное программное обеспечение было выбрано с целью устранения замечаний по программе, выявленных в процессе эксплуатации, подключения новых пользователей АСКУЭ, увеличения количества подключаемых АРМ.

Проектным решением предусмотрена организация следующих новых АРМ по АСКУЭ:

- Инженер-энергетик АСКУЭ ЦЛ РЗАИТ (здание 210, каб.№113) – 1АРМ (с возможностью параллельной работы программного обеспечения КПТС АСДТУ «Wonderware»). Предусмотрен инженерный пульт (ноутбук) с оптическим портом и соответствующим программным обеспечением для аварийного съёма данных.

- Инженер по расчетам и режимам 1-й категории ЦДС (здание 210, каб.120) – 1АРМ

- Мастер участка по эксплуатации ЦСП (здание АБК ЦСП, каб.№115) – 1АРМ

- ТЭС  ЭТЛ (здание ИБК, каб.№420) – 1АРМ

В связи с физическим износом, проектом предусмотрена замена следующих АРМ по АСКУЭ:

- Начальник БАС ЦЛ РЗАИТ (здание 210, каб.№113) – 1АРМ (с возможностью параллельной работы программного обеспечения КПТС АСДТУ «Wonderware»).

- ЦДП ЦДС (здание 210, каб.№109) – 1АРМ

- Экономист по сбыту 2-й категории ДМиС (зд.№201 к/у, каб.№309) – 1 АРМ

- Инженер –технолог ОТП ДпЭ (зд.№201 к/у, каб.№304) – 1 АРМ

- ТЭЦ-1 ГЩУ (здание главный корпус) – 1АРМ

- Начальник ПТО ТЭЦ-1 (зд. АБК, каб.№502) – 1АРМ

- ТЭЦ-1 ПТО (здание АБК, каб.№504) – 1АРМ

- ТЭЦ-2 ГЩУ (здание132) – 1АРМ

- ТЭЦ-2 ПТО (здание АБК-2, каб.№417) – 1АРМ

- Мастер по высоковольтным испытаниям и измерениям ЭТЛ ТЭЦ-2 (зд.№141 Электроцех, каб.№320) – 1АРМ

- ТЭС ЦЩУ – 1АРМ

- ТЭС ПТО (здание ИБК, каб.№312) – 1АРМ

- Инженер планово-производственной группы ЦСП (зд.АБК, каб.№203) – 1 АРМ

В целях дальнейшего совершенствования системы АСКУЭ, расширения решаемых задач, обеспечения требуемой точности и достоверности расчетов, в систему АСКУЭ проектом предусмотрена установка и подключение электрических счетчиков. Вновь устанавливаемые счетчики задействуются в системе АСКУЭ (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА АСКУЭ).

Для модернизации существующих систем АСКУЭ предусмотрено следующее:

- на ТЭЦ-1 установка новых счетчиков электрической энергии Альфа A1802RАL-P4G-DW-3 – 5 шт., A1802RАL-P4G-DW-4 – 2 шт. и подключение к системе АСКУЭ.

- на ТЭЦ-2 установка новых счетчиков электрической энергии Альфа A1805RАL-P4G-DW-3 – 1 шт., A1805RАL-P4G-DW-4 – 1 шт., A1802RАL-P4G-DW-4 – 2 шт. с установкой ТТ, на присоединении Возб. ТГ ст. №10, ТШЛ-0,66-III-2-15-0,2-1500/5 и подключение к системе АСКУЭ.

- на ТЭС установка новых счетчиков электрической энергии Альфа A1802RАL-P4G-DW-4 – 3 шт. и подключение к системе АСКУЭ.

- на ЦРП-1 установка новых счетчиков электрической энергии Альфа A1802RАL-P4G-DW-3 – 4 шт. и подключение к системе АСКУЭ. Также предусмотрена замена УСПД типа RTU-325L-E2-M2-B2 на основании дефектной ведомости на новый RTU-325 L-E2-512-M2-B2 в количестве 1 шт.

- Проектом предусмотрена замена литиевых батареек многофункционального счетчика электрической энергии типа ЕвроАльфа типа TL-5276/Y МН 12193, 3,6V в количестве 104 шт. (количество счетчиков Евро Адльфа в эксплуатации ТОО «МАЭК Казатомпром» на станциях ЦРП-1, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭС) см. Спецификации оборудования, изделий и материалов (01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-1.С, 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-2.С, 01-01-13/1349-2015-ТЭС.С, 01-01-13/1349-2015-ЦРП-1.С).

Для обеспечения резерва (ЗИП) проектом предусмотрены счетчики электроэнергии типа Альфа A1802, преобразователь интерфейсов с блоком питания, разветвитель интерфейсов RS-485. Информация о количестве приведена в Спецификации оборудования, изделий и материалов (01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-1.С, 01-01-13/1349-2015-ТЭЦ-2.С, 01-01-13/1349-2015-ТЭС.С, 01-01-13/1349-2015-ЦРП-1.С).

Регистрация телефонных вызовов и речевых сообщений

На базе АРМ диспетчера ЦДП предусмотрена установка архиватора оперативных переговоров «Незабудка II» по прямым, номерным телефонам и радиостанциям (электрические схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ 16).

На базе АРМ мастера участка ЦСП также предусмотрена установка архиватора оперативных переговоров «Незабудка II» по прямым, номерным телефонам с диспетчерской в АБК ЦСП, с удаленных объектов: ЦРП, ГПП-Прибрежная, ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП-3Г  и радиостанциям (электрические схемы 01-01-13/1349-2015-СДТУ 16).

## Решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы.

Система АСДУ создается как непрерывно и надежно функционирующая система, круглосуточно выполняющая все свои функции.  Каждый объект оснащается ЗИП.

Работа АСДУ должна поддерживаться постоянно и поэтому проектом предусматривается обеспечение бесперебойной работы АРМ, в режиме непрерывного функционирования. Диагностирование компонентов должно осуществляется путем установления и изучения признаков, характеризующих состояние системы, для предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима ее работы. Техническое обслуживание системы сводится  к соблюдению правил эксплуатации приборов и устройств, входящих в эту систему.

Ремонтно-профилактические работы на технических средствах системы АСДУ должны выполняться, на основании инструкций по эксплуатации установленного оборудования, в соответствии с утвержденными графиками, порядок их вывода в ремонт, технического обслуживания и ремонта должны определяться утвержденным положением. Виды и периодичность обслуживания технических средств, количество и квалификация обслуживаемого персонала, состав, размещение и хранение комплекта ЗИП регламентируется инструкциями по эксплуатации технических средств.  Поверка средств измерений должна проводиться в соответствии с указанными для средств измерений меж поверочными интервалами, с целью проверки того, что эксплуатация ведется в рамках, предписанных пределов погрешности.

Для обеспечения контроля над выполнением профилактических мероприятий на каждый измерительный комплекс составляется паспорт установленной формы, в которых делаются отметки обо всех ремонтах и поверках.

## Сведения об обеспечении заданных в техническом задании (ТЗ) потребительских характеристик системы (подсистем), определяющих ее качество.

## Техническое обеспечение системы.

Комплекс технических средств базируется на следующих основных компонентах:

- Существующих приборов БМРЗ и Сириус;

- Измерительных преобразователях Е900ЭЛ;

- Коммутаторах Cisco;

- Контроллерах ТМ3.сом;

- на системах человеко-машинного интерфейса - станциях операторов;

- на вспомогательных системах (электроснабжение, в том числе бесперебойное).

Проектируемые измерительные приборы, используемые в АСДУ, внесены в государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

## Информационное обеспечение системы.

Проектом предусматриваются мероприятия, для того чтобы данные собирались, обрабатывались, проходили административную обработку и хранились с обеспечением их безопасности и конфиденциальности.

Полный перечень входных сигналов и сообщений приведен в приложении 1 к пояснительной записке «Перечень входных и выходных сигналов и данных».

Для обеспечения “уникальности” каждого измерения каждому контроллеру присвоен идентификационный код. В основе системы кодирования используется нумерация объекта. Система идентификации выполняет следующие функции:

- Однозначное присвоение каждому объекту в пределах заданного множества кодового обозначения (однозначная идентификация).

- Возможность дополнения классификационной структуры новыми идентифицирующими понятиями, возникающими в процессе развития.

- Расширяемость.

## Программное обеспечение системы.

В АСДУ проектом предусматривается применение специализированого программного обеспечения ОИУК «KVADRANT». Он состоит из следующих функциональных подсистем:

| ОИУК «KVADRANT» | Верхний уровень | Подсистема сбора и обработки информации | Комплект компьютерного оборудования с ПК «ТелеСКАД» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подсистема хранения информации | Комплект компьютерного оборудования с базой данных стандарта SQL |
|  |  | Подсистема управления и представления информации | Комплект компьютерного оборудования с ПК «KONTAKT 3W» |
|  |  | Подсистема отображения | Комплект компьютерного оборудования со стандартным Web-браузером |

На рабочих станциях в качестве операционной системы используется Windows XP, производства Microsoft. Также на рабочих станциях, для обеспечения подготовки унифицированных электронных документов, устанавливается программный пакет Microsoft Office.

Решения по составу программных средств, полностью соответствуют функциональным потребностям системы АСДУ.

## Метрологическое обеспечение.

Проектом предусматривается оснащение АСДУ средствами измерений, внесенными в Государственный реестр средств измерений.

## Защита информации от несанкционированного доступа и аварийных режимов.

Решения, предусмотренные проектом, обеспечивают безопасную эксплуатацию системы АСДУ. При обслуживании технических средств системы должны выполняться организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность создаваемой системы. Помещения, в которых будет устанавливаться оборудование системы АСДУ, должны отвечать требованиям СНиП РК 2.02-01-2001 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Одним из основных методов ограничения доступа к элементам системы АСДУ является контроль открытия шкафов контроллеров.

На верхнем уровне, в базе данных на стадии внедрения должны быть определены пользователи и атрибуты пользователей, и осуществляется их контроль. Каждому пользователю присваивается блок пароля и доступа. Определенные имя и пароль пользователя должны быть введены в процедуру входа пользователя в систему для начала сеанса работы. Все операции по входу пользователей в систему, по изменению атрибутов пользователей, по изменению настроек системы регистрируются.

Администратор АСДУ имеет возможность создавать, изменять или удалять пользователей, группы доступа и предписывать функции для этих групп.

## Требования по сохранности информации при авариях.

В целях сохранности информации при сбоях средств вычислительного комплекса или авариях в системе электропитания предусмотрено систематическое копирование и восстановление оперативной и архивной информации.

## Требования к защите от влияния внешних воздействий.

При выборе конфигурации оборудования учитывались требования по температурному режиму работы оборудования, устойчивости и прочности к внешним воздействиям.

Условия эксплуатации проектируемого оборудования АСДУ соответствует требованиям, приведенным ниже:

- Район характеризуется резко континентальным климатом с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха от +29,5 +41ºС (летом) до –17 -21ºС (зимой);

- компоненты АСДУ на нижнем и на верхнем уровне системы размещаются в сухих и чистых помещениях, в которых поддерживается температура 10…35 ºС.;

При выборе конфигурации оборудования учитывались требования по температурному режиму работы оборудования, устойчивости и прочности к внешним воздействиям.

Информация в вычислительном комплексе БД сохраняется при отключении питания. Журналы событий сохраняют информации обо всех авариях.

## Надежность работы комплекса оборудования

Система является ремонтируемой, восстанавливаемой и обслуживаемой системой, укомплектованной, типовыми техническими средствами, серийно выпускаемыми промышленностью.

Надежность системы должна обеспечиваться надежностью комплекса технических средств и программного обеспечения. С этой целью:

- используются программируемые логические контроллеры с цифровыми интерфейсами;

- используются приборы, отличающиеся высокой степенью надежности;

- заказанные в проекте средства измерений внесены в государственный реестр средств измерений РК;

- рабочие места операторов, вычислительные комплексы, коммутаторы, приборы, технические компоненты системы рассчитаны на непрерывную круглосуточную эксплуатацию;

- структура комплекса технических средств автоматизации разработана таким образом, чтобы исключались ситуации, когда единичный отказ элемента системы приводит к отказу системы.

## Связь

Для предотвращения перенасыщения сети широковещательными пакетами, проектным решением предусматривается ограничение области распространения широковещательного трафика. Для осуществления этой задачи, проектом предусматривается на всех управляемых коммутаторах разделение портов между системами АСКУЭ и КПТС АСДТУ на логическом уровне с использованием VLAN. В этом случае трафик сети, например АСКУЭ, в том числе и широковещательный, на канальном уровне полностью изолирован от других узлов сети. Использование VLAN также позволяет усилить безопасность сети, определив с помощью фильтров, настроенных на коммутаторе, политику взаимодействия пользователей из разных виртуальных сетей.

### Общая структура сети

Топология сети МАЕК представляет собой кольцо, в магистрали которого имеются узлы ИБК, КТЦ ТЭЦ-2, ЦРП, КТЦ ТЭЦ-1, ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП-3Г и ГПП-Прибрежная. Скорость передачи данных составляет 10Гбит/с с использованием технологии WDM, т.е. прием-передача данных по одному оптическому волокну на разных длинах волн. Схема организации связи приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 2. «Схема организации связи».

### Передача данных в ЦБД СО АО «KEGOC»

Передача данных из автоматизированных систем ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД СО АО «KEGOC» будет осуществляться по двум операторам связи – АО «Казахтелеком» и АО «КазТрансКом», подключение к которым на данным момент имеется в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Список телесигнализаций и телеизмерений (Сигнальный лист для ТС и ТИ), необходимых для передачи в Западный РДЦ АО «KEGOC», а также заполненный Формуляр согласования по протоколу IEC 60870-5-104 был согласован с АО «KEGOC» и передается ТОО «МАЭК-Казатомпром» вместе с Техническими условиями, Описанием последовательности совместных действий подключения по протоколу IEC 60870-5-104, полученными от Западный РДЦ АО «KEGOC».

Для передачи данных АСКУЭ ТОО «МАЭК-Казатомпром» в ЦБД АСКУЭ СО, были получены Технические Условия от АО «KEGOC», с указанием реквизитов, для передачи данных в период опытно-промышленных испытаний, от автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ТОО «МАЭК-Казатомпром».

### Решения коммутационных узлов

ИБК ТЭС

Узел сети ИБК ТЭС оснащается 48-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 48-портами 10/100/1000 BaseT и 4-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети КТЦ ТЭС  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-2  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Для осуществления связи с узлом сети ГПП Прибрежная, на котором замыкается кольцевая топология на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну, в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40U-I  (SFP+ Bidirectional for 40km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-2, устанавливаемый в помещении узла связи ИБК. Расстановка оборудования в ШС-2 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 11.1, 11.2 «Фасад шкафа (ШС-2). Узел связи ИБК (ТЭС)».

На объекте ИБК ТЭС к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 312, здания ИБК, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ПТО на новый. В кабинете 418, здания ИБК проектом предусматривается установка нового АРМ АСКУЭ ЭТЛ.

КТЦ ТЭС

Узел сети КТЦ ТЭС оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети ИБК ТЭС  на скорости 10 Гбит/с  по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-1, устанавливаемый в помещении ЦЩУ. Расстановка оборудования в ШС-1 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 10.1, 10.2 «Фасад шкафа (ШС-1). ЦЩУ (КТЦ ТЭС)».

В здании КТЦ, расположенном на территории ТЭС, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В помещении ЦЩУ, задания КТЦ ТЭС предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ЦЩУ на новый.

КТЦ ТЭЦ-2

Узел сети КТЦ ТЭЦ-2 оснащается 48-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 48-портами 10/100/1000 BaseT и 4-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети КТЦ ТЭС  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Для осуществления связи с узлами сети АБК-2 ,зд.141 и КС зд.210 ТЭЦ-2  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модулей SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-3, устанавливаемый в помещении ГЩУ. Расстановка оборудования в ШС-3 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 12.1, 12.2 «Фасад шкафа (ШС-3). ГЩУ (КТЦ ТЭЦ-2)».

В здании КТЦ, расположенном на территории ТЭЦ-2, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 132, здания ТЭЦ-2 предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ГЩУ на новый.

АБК-2 ТЭЦ-2

Узел сети АБК-2 ТЭЦ-2 оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-2  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-4, устанавливаемый в комнате связи на третьем этаже здания АБК-2. Расстановка оборудования в ШС-4 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 13.1, 13.2 «Фасад шкафа (ШС-4). Комната связи 3-й этаж (АБК-2 ТЭЦ-2)».

В здании АБК-2, расположенном на территории ТЭЦ-2, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 417, здания АБК-2 предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ПТО на новый.

Здание 141 ТЭЦ-2

Узел сети зд.141 ТЭЦ-2 оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-2  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-5, устанавливаемый в комнате связи здания 141. Расстановка оборудования в ШС-5 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 14.1, 14.2 «Фасад шкафа (ШС-5). (Зд. 141 ТЭЦ-2)».

В здании 141, расположенном на территории ТЭЦ-2, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 320, здания 141 предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ Мастера по высоковольтным испытаниям и измерениям ЭТЛ, на новый.

Здание 210, ТЭЦ-2

Узел сети зд.210 ТЭЦ-2 оснащается 48-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 48-портами 10/100/1000 BaseT и 4-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-2  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Для осуществления связи с узлом сети зд.201 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Для осуществления связи с узлом сети ЦРП на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40D-I  (SFP+ Bidirectional for 40km, downstream).

Для создания шлюза между рабочей и технологическими сетями (АСКУЭ и СДТУ) в телекоммуникационный шкаф связи предусматривается установка межсетевого экрана Cisco ASA5505-50-BUN-K9. Расстановка оборудования в ШС-6 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 15.1, 15.2 «Фасад шкафа (ШС-6). РЗАИТ, каб. 113 (Зд. 210 ТЭЦ-2)». Данный межсетевой экран соединяется медным кабелем с устанавливаемым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Схема подключения Cisco ASA 5505-50-BUN-K9 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 9 «Схема кабельных соединений».

Cisco ASA 5505-50-BUN-K9 содержит гибкий коммутатор на 8 портов, которые могут быть динамически сгруппированы для создания отдельных виртуальных сетей, обеспечивая усовершенствованную сетевую фрагментацию и безопасность. Для организации разделения рабочей и технологической сетей (АСКУЭ и СДТУ) необходим шлюз. Рабочая сеть – это физически отдельная сеть, с отдельным оптическим кабелем. Высокопроизводительная система предотвращения вторжений и служба блокирования сетевых червей становятся доступными после добавления AIP SSC. Несколько портов USB могут быть использованы для добавления дополнительных служб и возможностей в будущем. Cisco ASA 5505-50-BUN-K9 имеет высокопроизводительный межсетевой экран, SSL и IPsec VPN, а также большое количество сетевых служб в модульном комплексе, поддерживающем "plug-and-play". Используя встроенный Cisco ASDM, межсетевой экран Cisco ASA5505-50-BUN-K9 легко устанавливается и настраивается, что позволяет свести к минимуму стоимость операций.

Cisco ASA 5505-50-BUN-K9 снабжается следующими лицензиями :

- ASA5505-SEC-PL – Cisco ASA 5505 Security Plus license (отказоустойчивость актив standby, поддержка 2 провайдеров и т.п., т .е. основная лицензия)

- AnyConnect Essentials VPN License – ASA 5505 (25 Users) ASA-AC-E-5505 -Лицензии типа Essential необходимы для организации удалённых подключений с помощью клиента AnyConnect VPN Client. Данные лицензии активизируют возможность организации VPN каналов для удалённых подключений.

- ASA5500-SSL-10 – лицензии данного типа позволяют устанавливать  SSL VPN, но с множеством более расширенных параметров безопасности  и поддерживают, в том числе:

  - AnyConnect for Cisco VPN Phone – данная лицензия позволяет IP-телефонам со встроенной AnyConnect совместимостью устанавливать соединения по SSL VPN;

  - Cisco Secure Desktop – технология, осуществляющая определённые проверки компьютеров, с которых производятся попытки установки удалённого подключения по SSL VPN;

  - Advanced Endpoint Assessment – данные лицензии используются для расширения функций технологии Cisco Secure Desktop. Позволяют организовать обновления посредством HostScan антивирусного программного обеспечения (ПО), программного брандмауэра или систем защиты от шпионского ПО (SpyWare) на удалённом устройстве.

  - Поддержка Thin-Client,TCP Port Forwarding (проброс портов TCP),при установке соответствующих plug-ins для браузера активизируется возможность использования таких TCP-приложений, как Citrix Client (rca), Terminal Servers (rdp), Terminal Servers Vista (rdp2), ssh, telnet, VNC Client.

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-6, устанавливаемый в кабинете 113 (РЗАИТ), здания 210, расположенного на территории ТЭЦ-2. Расстановка оборудования в ШС-6 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 15.1, 15.2 «Фасад шкафа (ШС-6). РЗАИТ, каб. 113 (Зд. 210 ТЭЦ-2)».

В здании 210, расположенном на территории ТЭЦ-2, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ и КПТС АСДТУ.

Замена существующих АРМ АСКУЭ на новые предусматривается в следующих кабинетах здания 210:

- Кабинет 113 – Замена АРМ АСКУЭ Начальника БАС ЦЛ РЗАИТ;

- Кабинет 109 – Замена АРМ АСКУЭ ЦДП ЦДС.

Установка новых АРМ АСКУЭ предусматривается в следующих кабинетах здания 210:

- Кабинет 113 – Установка АРМ АСКУЭ Инженера-энергетика АСКУЭ ЦЛ РЗАИТ;

- Кабинет 120 – Установка АРМ АСКУЭ Инженера по расчетам и режимам 1-й категории ЦДС.

Замена существующих АРМ КПТС АСДТУ на новые предусматривается в следующих кабинетах здания 210:

- Кабинет 113 – Замена АРМ КПТС АСДТУ Инженера-энергетика КПТС АСДТУ ЦЛ РЗАИТ;

- Кабинет 109 – Замена АРМ КПТС АСДТУ Старшего диспетчера ЦДП ЦДС;

- Кабинет 109 – Замена АРМ КПТС АСДТУ Диспетчера ЦДП ЦДС.

Установка новых АРМ КПТС АСДТУ предусматривается в следующих кабинетах здания 210:

- Кабинет 111 – Установка АРМ КПТС АСДТУ Главного диспетчера ЦДС;

- Кабинет 120 – Установка АРМ КПТС АСДТУ Заместителя главного диспетчера ЦДС.

Здание 201, ТЭЦ-2

Узел сети зд.201 ТЭЦ-2 оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  зд.210 ТЭЦ-2 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-7, устанавливаемый в комнате связи на третьем этаже здания 201. Расстановка оборудования в ШС-7 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 16.1, 16.2 «Фасад шкафа (ШС-7). Комната связи 3-й этаж (Зд. 201 ТЭЦ-2)».

В здании 201, расположенном на территории ТЭЦ-2, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 203, здания 201, расположенного на территории ТЭЦ-2, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ Экономиста по сбыту 2-й категории ДМиС, на новый. В кабинете 304, здания 201, расположенного на территории ТЭЦ-2, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ Инженера-технолога ОТП ДпЭ, на новый.

ЦРП

Узел сети ЦРП оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети зд.210 ТЭЦ-2 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40U-I  (SFP+ Bidirectional for 40km, upstream).

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-1  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40U-I  (SFP+ Bidirectional for 40km, upstream).

В промежуточных пунктах переприема ЦУВС-2 и АБК УАТ, расположенных между ЦРП  и КТЦ ТЭЦ-1  предусматривается кроссировка  оптическими патчкордами.

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф ЦРП. Расстановка оборудования в существующем шкафу ЦРП приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 20.1, 20.2 «Фасад шкафа ЦРП».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ЦРП в рамках данного проекта не предусматривается.

КТЦ ТЭЦ-1

Узел сети  КТЦ ТЭЦ-1 оснащается 48-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 48-портами 10/100/1000 BaseT и 4-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  ЦРП  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40D-I  (SFP+ Bidirectional for 40km, downstream).

Для осуществления связи с узлами сети АБК ТЭЦ-1,ЦСП и ГПП1 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модулей SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-8, устанавливаемый в помещении ГЩУ здания КТЦ, расположенного на территории ТЭЦ-1. Расстановка оборудования в ШС-8 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 17.1, 17.2 «Фасад шкафа (ШС-8). ГЩУ (КТЦ ТЭЦ-1)».

В здании КТЦ, расположенном на территории ТЭЦ-1, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В здании КТЦ, расположенного на территории ТЭЦ-1, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ГЩУ, на новый.

АБК ТЭЦ-1

Узел сети АБК ТЭЦ-1 оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами..

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-1  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-9, устанавливаемый в кабинете 504 здания АБК, расположенного на территории ТЭЦ-1. Расстановка оборудования в ШС-9 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 18.1, 18.2 «Фасад шкафа (ШС-9). АБК каб. 504 (ТЭЦ-1)».

В здании АБК, расположенном на территории ТЭЦ-1, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ. В кабинете 504 здания АБК, расположенного на территории ТЭЦ-1, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ ПТО, на новый. В кабинете 502 здания АБК, расположенного на территории ТЭЦ-1, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ Начальника ПТО, на новый.

ЦСП

Узел сети ЦСП оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  КТЦ ТЭЦ-1  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Для восстановления связи с ДЭС, проектом предусматривается прокладка, по существующим трассам, медной линии связи от Комнаты связи ЦСП до шкафов телемеханики ДЭС, с использованием в помещении ДЭС существующего коммутатора.

Установка оборудования передачи данных производится в проектируемый телекоммуникационный шкаф связи ШС-10, устанавливаемый в комнате связи, здания АБК, расположенного на территории ЦСП. Расстановка оборудования в ШС-10 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 25.1, 25.2 «Фасад шкафа (ШС-10). АБК ЦСП».

В здании АБК, расположенном на территории ЦСП, к сети передачи данных проектом предусматривается подключение АРМ АСКУЭ и КПТС АСДТУ.

В кабинете 203 здания АБК, расположенного на территории ЦСП, предусматривается замена существующего АРМ АСКУЭ Инженера планово-производственной группы ЦСП, на новый.

В кабинете 105 здания АБК, расположенного на территории ЦСП, предусматривается установка нового АРМ АСКУЭ Мастера участка по эксплуатации ЦСП.

Установка новых АРМ КПТС АСДТУ предусматривается в следующих кабинетах здания АБК:

- Кабинет 105 – Установка АРМ КПТС АСДТУ Мастера участка по эксплуатации ЦСП;

- Кабинет 214 – Установка АРМ КПТС АСДТУ Начальника участка по эксплуатации ЦСП.

ГПП-1Г

Узел сети ГПП-1Г оснащается 48-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 48-портами 10/100/1000 BaseT и 4-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлами сети ГПП-2Г и ЦУВС-3 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модулей SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Для осуществления связи с узлом сети КТЦ ТЭЦ-1 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXD-U= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф связи объекта ГПП-1Г. Расстановка оборудования в шкафу ГПП-1Г приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 21.1, 21.2 «Фасад шкафа ГПП-1Г».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ГПП-1Г в рамках данного проекта не предусматривается.

ЦУВС-3

Узел сети ЦУВС-3 оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами..

Для осуществления связи с узлом сети ГПП-1Г на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф связи объекта ЦУВС-3. Расстановка оборудования в шкафу ЦУВС-3 приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 19.1, 19.2 «Фасад шкафа ЦУВС-3».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ЦУВС-3 в рамках данного проекта не предусматривается.

ГПП-2Г

Узел сети ГПП-2Г оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлами сети ГПП1 и ГПП3 на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модулей SFP-10G-BXU-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф связи объекта ГПП-2Г. Расстановка оборудования в шкафу ГПП-2Г приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 22.1, 22.2 «Фасад шкафа ГПП-2Г».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ГПП-2Г в рамках данного проекта не предусматривается.

ГПП-3Г

Узел сети ГПП-3Г оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами..

Для осуществления связи с узлами сети  ГПП-2Г и  ГПП-Прибрежная  на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модулей SFP-10G-BXD-I= (SFP+ Bidirectional for 10km, downstream).

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф связи объекта ГПП-3Г. Расстановка оборудования в шкафу ГПП-3Г приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 23.1, 23.2 «Фасад шкафа ГПП-3Г».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ГПП-3Г в рамках данного проекта не предусматривается.

ГПП-Прибрежная

Узел сети  ГПП-Прибрежная  оснащается 24-портовым коммутатором Cisco Catalyst 3650. Коммутатор Cisco Catalyst 3650 снабжен 24-портами 10/100/1000 BaseT и 2-мя 10Gigabit SFP+ портами.

Для осуществления связи с узлом сети  ГПП-3Г на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650 предусматривается установка модуля SFP-10G-BXD-U= (SFP+ Bidirectional for 10km, upstream).

Для осуществления связи с узлом сети ИБК ТЭС, на котором замыкается кольцевая топология на скорости 10 Гбит/с по одному оптоволокну  в коммутатор Cisco Catalyst 3650, предусматривается установка модуля SFP-10G-BX40D-I (SFP+ Bidirectional for 40km, downstream).

Установка оборудования передачи данных производится в существующий телекоммуникационный шкаф связи объекта ГПП-Прибрежная. Расстановка оборудования в шкафу ГПП-Прибрежная приведена в Рабочем проекте 01-01-13/1349-2015-СС Лист 24.1, 24.2 «Фасад шкафа ГПП-Прибрежная».

Замена существующих АРМ или установка новых, на объекте ГПП-Прибрежная в рамках данного проекта не предусматривается.

### Требования к маркировке оборудования системы передачи данных

Маркировке подвергаются все устройства СПТС на узлах связи.

Нанесенная на кабели и телекоммуникационные устройства маркировка должна соответствовать отраженной в рабочем проекте.

Маркировка должна содержать информацию о типе кабеля и устройствах которые данный кабель соединяет.

Оба конца соединительного кабеля должны иметь одинаковую маркировку.

Для нанесения маркировки должно использоваться специальное предназначенное для этого маркировочное устройство. Допускается нанесение маркировки на бумажную полосу на клеящейся основе, на которую с чертежным шрифтом вручную наносится маркировка, а сверху маркер покрывается бесцветный защитным скотчем.

Цветовые обозначения:

- интерфейсных кабелей используются маркеры белого цвета;

- для оптических патч-кордов используются маркеры желтого цвета;

- для электрической кабельной разводки используются маркеры серебристого цвета или установленные ГОСТ бирки с нанесением на них маркировки.

Нумерация оборудования, слотов и портов производится согласно требований производителя, в случае отсутствия таковой, сверху вниз или слева направо.

Кодификация

- Cable_ID  Device1_ID  Device2_ID

- где, Cable_ID – идентификатор кабеля;

- Device1_ID – идентификатор устройства- условного отправителя.

- Device2_ID – идентификатор устройства- условного приемника.

Кодировка

| CableType-# |  | DeviceName-#.Slot#.Port#.PortType | - | DeviceName-#.Slot#.Port#.PortType |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип Кабеля-# |  | Оборудование-#.Слот#.Порт#.Тип порта | - | Оборудование-#.Слот#.Порт#.Тип порта |
|  | про-бел | усл.отправитель | тире | усл.приемник |

Например, OP-SC-31 F/О-14.Р2-1 - F/О-15.Р1-2

Пробелы и знаки тире учитываются.

- ТипКабеля-# - указывается тип кабеля и его порядковый номер.

Например, OP-SC-31 – оптический патчкорд с разъемами SC и порядковым номером 31.

Оптические патчкорды маркируются следующим образом:

Если кабель оконечен с 2-х сторон SC-коннекторами, то указывается OP-SC-#.

Если кабель оконечен 2-мя типами коннекторов, то типы перечисляются через /.

Например, OP-LC/SC-57 – оптический патчкорд с коннекторами LC и SC и порядковым  номером 57.

Условный отправитель.

- Оборудование-# - указывается сокращенное название оборудования из условных обозначений и его порядковый номер.

Например, F/O-15 – оптический кросс #15.

- Слот# - указывается слот оборудования, к которому производится подключение и его номер. В случае если в устройстве отсутствуют слоты, то обозначение S в кодировке не указывается.

Например, C3650-24TD-10.S1…-  означает, что в Cisco WS-C3650-24TD-S используется слот 1.

F/О-14.Р1.. – означает, что в оптокроссе 1 отсутствуют слоты и указывается  подключение к порту.

- Тип порта – указывается только на оптических соединениях (Cisco- F/О и т.п).

Например, C3650-24TD-9.S1.Р1.Rx – означает, что подключение производится в порт Rx, слота 1 оборудования Cisco WS-C3650-24TD-S

- “-” – знак тире.

Условный приемник маркируется аналогично.

Условные обозначения.

Кабели:

OP-(тип разъема) - оптический соединительный шнур (патчкорд)

Оборудование:

C3650-24TD – Cisco WS-C3650-24TD-S

C3650-48TQ – Cisco WS-C3650-48TQ-S

F/О – оптический кросс

### ВОЛС по ВЛ-110кВ

Для организации информационного обмена и обеспечения резервирования уже существующей оптической линии связи проектом предусматривается использование волокно-оптического кабеля двух видов: для ввода в здание применяется самонесущий кабель ДПТ-П-24У (3х8)-6кН; для навивки на фазный провод по технологии SkyWrap® - SW-24HA4-A45.

Список объектов, подключаемых к ВОЛС по ВЛ-110кВ

- ГПП-1Г;

- ГПП-2Г;

- ГПП-3Г;

- ГПП-Прибрежная.

В соответствии с требованием заказчика связь между объектами ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП-3Г, ГПП-Прибрежная будет организована по существующей ВЛ-110кВ с последующим переходом в землю и вводом в здание ГПП по существующему кабельному полуэтажу.

По ВЛ-110кВ строительство ВОЛС будет выполнено по технологии SkyWrap® (навивка волокно-оптического кабеля на фазный провод).

В связи с тем, что каждое отключение сегмента ВЛ-110 кВ влечет отключение объектов, применяемая технология будет позволять быструю инсталляцию ВОК на провод ВЛ. Скорость строительства будет до 5 км в день одной бригадой. Оборудование для навивки – навивочная машинка – полностью в сборе с двумя барабанами ВОК. Навивочная машинка имеет ручное компенсационное устройство и ручной привод. Бригады будут использовать для монтажа ВОК на ВЛ-110 кВ гидроподъемники на базе автомашин с повышенной проходимостью. Спуски ВОК с ЛЭП на опору будут выполнены специальным трекингостойким устройством – PTG ("phase-to-ground"), которое включает в себя электрическую изоляцию, защиту от коронного разряда и электрического поля, экранирующую функцию, заземление, изолятор, механическую защиту и соответствует стандартам МЭК (IEC) 60 и 1109.

Волоконно-оптический кабель, навиваемый на фазный провод ВЛ, будет 24-х волоконным, специализированным и предназначенным для навивки методом SkyWrap®. Соединение навивочного ВОК будет осуществлено в специальной муфте в защитном нержавеющем кожухе, устанавливаемом непосредственно на фазном проводе вблизи опоры ЛЭП согласно кассетному плану. Кожух этой муфты имеет отсек для запаса ВОК. Спуски с опор в землю в местах соединения с ВОК для подземной прокладки будут выполнены с помощью специального нержавеющего пыле- и влагозащитного защитного бокса, включающего в себя оптическую муфту и отсек для запаса ВОК. При переходе ВОК на объект предполагается выполнить спуск с опоры с противоположной стороны спусков силовых кабелей 110 кВ, либо со свободной плоскости опоры в случае, если обе противоположные стороны заняты силовыми кабелями. При этом будет учтено, что ОК должен быть надежно закреплен к телу опоры с помощью специальных конструкций с зажимами.

К опорам, где устанавливается муфта, обеспечен проезд машин со сварочной и измерительной техникой в любое время года. Запас длины ВОК в муфтах выбран с учетом возможности выполнения сварки оптических волокон на земле в передвижной лаборатории. На опорах ВЛ при установке соединительных муфт будут нанесены на высоте 2,5-3,0 м постоянные знаки: условные обозначения ВОЛС и номер соединительной муфты. Расчетный срок службы участка ВОЛС, где применена навивка, сопоставим со сроком службы ВЛ, т. е. не менее 30 лет.

Ввод кабеля с опоры в здание осуществляется по воздуху с помощью самонесущего оптического кабеля. Для монтажа оптического кабеля используются натяжные клиновые зажимы. Раскатка оптического кабеля производится усилием тяговой машины наматыванием трос-лидера на барабан. Тормозной машиной регулируется усилие торможения, чтобы обеспечить постоянное усилие, обеспечивающее стрелу провеса кабеля.

Соединение строительных длин оптического кабеля производится с использованием муфты. Смонтированная муфта, вместе с технологическим запасом кабеля подвешивается на здании ГПП с помощью кронштейна для монтажа муфт. Технологический запас кабеля должен быть не меньше высоты подвеса оптической муфты с добавлением 15-20 м каждой стороны.

Размещение ВОК внутри здания ГПП выполнено методом прокладки в существующем кабельном полуэтаже с применением существующих кабельных конструкций.

Вводы ВОК в помещения узлов связи на объектах для подключения кабелей к активному оборудованию осуществлены с использованием существующих приямков в полу помещения. Вводы кабелей будут выполнены с учетом обеспечения минимальной длины прокладки их внутри помещений, наименьшего количества изгибов, обеспечения допустимых радиусов изгиба кабелей, максимального использования существующего вводно-кабельного оборудования и металлоконструкций.

Волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) соответствует следующим требованиям:

- Конструкция ВОК обеспечивает заданные оптические, физико-механические и электротехнические параметры в течении всего срока службы, который должен быть не менее 30 лет;

- Промежуточные и конечные точки коммутационного оборудования ВОЛС выполнены в шкафном исполнении для предотвращения от несанкционированного доступа посторонних лиц;

- Тип  ОК кабеля – одномодовый

- Учтено возможное подключение других объектов на территории месторождения через коммутационный узел;

- Выполнена интеграция новых объектов ВОЛС в существующую ВОЛС, расположенную на месторождении;

- К активному оборудованию обеспечен удаленный доступ с функциями защиты и разграничения прав доступа;

- Сеть обеспечивает надежность работы 99,9% или время простоя не более 8 часов в год с максимальным временем простоя сегмента не более 20 минут.

Работы по строительству ВОЛС методом SkyWrap® должны быть выполнены силами обученных специалистов.

## Инженерные системы, сети и оборудование

### Система кондиционирования

Для поддержания температуры необходимой для работы оборудования вычислительного комплекса, в помещении РЗАИТ (каб.113) проектом предусматривается установка системы кондиционирования.

Предлагаемая к установке система кондиционирования строится на базе прецизионного кондиционера фирмы UNIFLAIR, имеющего функцию автоматического регулирования и контроля заданных параметров по температуре, оснащенных устройствами индикации и дистанционного мониторинга по протоколу SNMP.

Предлагаемая система кондиционирования являться автономной и не связанной с другими системами охлаждения здания. Устанавливаемый кондиционер имеет свой контроллер с русскоязычным интерфейсом, позволяющим просматривать все рабочие параметры, режимы работы, журнал событий, выдавать информацию о произошедших сбоях оборудования, имеющим многоступенчатый уровень доступа и возможность изменения всех регулируемых параметров, встроенную систему обмена данными через LAN. Кондиционер может быть подключен к внутренней сети инфраструктуры Ethernet, для обеспечения возможности удалённого мониторинга системы.

При кратковременном отключении электропитания и последующем его возобновлении, система прецизионного кондиционирования, будет автоматически восстанавливать установленный ранее режим с сохранением всех рабочих настроек.

Раздача охлажденного воздуха будет осуществляться из верхней части кондиционера с помощью пленума фронтальной раздачи, имеющего регулируемые в двух плоскостях жалюзи, позволяющие более точно направить поток воздуха в нужные зоны помещения.

Забор нагретого воздуха будет осуществляться с передней части кондиционера.

Для установки конденсаторного (внешнего) блока следует подготовить бетонную площадку или металлическую раму. При необходимости, установить ограждение и козырёк.

При установке внешнего блока следует выдерживать необходимые расстояния до стен здания (см. рис.).

При необходимости конденсаторный блок может быть установлен на стене здания с помощью кронштейнов.

Прецизионный кондиционер подобран из расчета общей тепловой нагрузки помещения аппаратной 10 кВт.

Технические характеристики предлагаемого оборудования прецизионного кондиционирования:

| Технические характеристики SUAC0351A+CAP0511 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Холодопроизводительность (общая) | 13,3 | кВт |
| Холодопроизводительность (явная) | 10,6 | кВт |
| Выдув воздуха | сверху |  |
| Забор воздуха | спереди |  |
| Эффективность фильтра | EU4 |  |
| Хладагент (фреон) | R410A |  |
| Электропитание внутреннего блока | 400/3/50 | В/ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 4,5 | кВт |
| Максимальный потребляемый ток на фазу | 16 | А |
| Пусковой ток компрессора | 60 | А |
| Номинальный расход воздуха внутреннего блока | 3 300 | м3/ч |
| Количество компрессоров | 1 | шт. |
| Количество вентиляторов | 2 | шт. |
| Габариты внутреннего блока без пленума (В/Ш/Г) | 1740/850/450 | мм |
| Высота пленума | 350 | мм |
| Вес внутреннего блока | 185 | кг |
| Электропитание конденсатора | 230/1/50 | В/ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 0,3 | кВт |
| Номинальный расход воздуха конденсатора | 6 100 | м3/ч |
| Количество вентиляторов | 2 | шт. |
| Габариты конденсатора без ножек (В/Ш/Г) | 720/1277/520 | мм |
| Вес конденсатора | 55 | кг |

Общее описание кондиционера UNIFLAIR серии AM SUAC:

Базовая конфигурация:

- Рама и корпус кондиционера выполнены из оцинкованной стали.

- Лицевые панели покрыты шумо- и теплоизоляцией класса 1 в соответствии со стандартом  UNI 8457 / 9174.

- Внутренние панели, защищающие компоненты кондиционера, выполнены из оцинкованной стали для предотвращения вредных воздействий.

- Забор воздуха спереди.

- Воздушный фильтр класса EU4.

- Центробежные вентиляторы с одним импеллером с загнутыми вперед лопатками, установленными непосредственно на валу электродвигателя.

- Реле потока.

- Реле перепада давления на фильтре.

- Воздухоохладитель, установленный после вентилятора, изготовлен из медных трубок, развальцованных в алюминиевые ребра, поддон для сбора конденсата из нержавеющей стали и гибкий сливной шланг для дренажа.

- Герметичный спиральный компрессор с теплоизоляцией и противовибрационной опорой.

- Фреон R410.

- Холодильный контур включает в себя: ресивер жидкого хладагента, фильтр-осушитель со смотровым окном, ТРВ, прессостат высокого и низкого давления с ручным перезапуском.

- Изoлиpoвaнный oт вoздушныx пoтoкoв элeктpичecкий щит, включающий 24B тpaнcфopмaтop для управляющих сетей, рубильник, автоматический выключатель, контактные клеммы.

- Микропроцессор mP40 соответствующий требованиям ЕС (89/3336/EC), обеспечивает высокую точность регулирования заданных параметров в реальном времени, отображает все рабочие параметры и предупредительные сигналы на пользовательском дисплее.

- Программное обеспечение обеспечивает полное управление работой кондиционера и высокую точность контроля заданных параметров: электронный ТРВ, режим осушения поддерживается ТРВ при постоянном расходе воздуха, аварийные операции.

- Возможность интеграции в системы BMS с наиболее распространенными протоколами:  Modbus(через сетевой адаптер RS485), BACnet, LONworks, Metasys, TREND, SNMP, TCP/IP

Общие рекомендации по монтажу

### Кабельные линии связи

Проектным решением в рамках модернизации системы АСКУЭ предусматривается прокладка кабельной продукции с использованием существующих кабельных трасс.

В рамках модернизации системы СДТУ предусматривается прокладка кабелей внешних линий связи от ОРУ 110 кВ до здания  с использованием  существующих кабельных трасс. Прокладка кабеля  в существующих кабельных трассах будет выполнена с применением новых полиэтиленовых труб, вход и выход из трасс будет осуществляться тубой стальной водогазовой с применением переходов.

Прокладка кабеля в рамках модернизации системы связи внутри зданий будет осуществляться с применением новых кабельных каналов.

Раздел ВОЛС ВЛ для объектов ГПП-1Г, ГПП-2Г, ГПП-3Г, ГПП-Прибрежная разработан на основании топографической съемки, предоставленной Заказчиком. В соответствии с предоставленными данными прокладка существующих инженерных сетей вблизи объектов отсутствует.

### Система электроснабжения

Электроснабжение устанавливаемого оборудования будет осуществляться от проектируемых источников бесперебойного питания (ИБП), устанавливаемых в шкафы системы АСДУ. Внешнее электроснабжение от существующих сборок.

### Система заземления

Оборудование, предусматриваемое проектом необходимо заземлить в соответствии с требованием ПУЭ. В результате обследования выявлено, что на объекте имеется существующий контур заземления, с возможностью подключения проектируемого оборудования.

Маркировка силовых кабелей.

Каждая кабельная линия промаркирована и имеет свой номер или наименование.

На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах установлены бирки.

Бирки применяются: в сухих помещениях — из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле — из пластмассы.

Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, выполнены штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения нанесены несмываемой краской.

Бирки закреплены на кабелях капроновой нитью, пластиковой стяжкой,  оцинкованной стальной проволокой диаметром 1—2 мм, или пластмассовой полоской пряжкой.

Цветовая маркировка пучков кабелей систем энергетики – «белый». Форма бирок установленного образца является треугольной.

Вид заполнения бирок соответствует стандартам:

- Наименование или номер линии.

- Тип кабеля применённого на данной линии.

- Длина кабельной линии.

- Откуда и куда проложена кабельная линия.

## Противопожарная защита

Для обеспечения противопожарной безопасности, проектным решением предусматривается оснащение нижеприведенных помещений ручными переносными углекислотными огнетушителями, из расчета 2 углекислотных огнетушителя на каждые 20 кв.м. помещения.

Оснащению ручными переносными углекислотными огнетушителями подлежат следующие помещения:

| Наименование защищаемого помещения (номер кабинета) | Площадь помещения (кв.м) | Тип (марка) огнетушителя | Количество огнетушителей на помещение (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦСП |  |  |  |
| Помещение вычислительного комплекса СДТУ ЦСП | 10,65 | ОУ-5 | 2 |
| Бюро АС |  |  |  |
| Аппаратная телемеханики, кабинет 113 | 42 | ОУ-5 | 5 |
| Помещение вычислительного комплекса СДТУ ЦДС | 48 | ОУ-5 | 5 |

## Охрана труда. Техника безопасности

Уровень шума, выделяемый оборудованием, не должен превышать предельно допустимых значений, и соответствовать санитарным нормам уровня шума согласно СанПиН 1.02.007-94.

При проведении работ на объектах напряженность электрического поля в помещении должна быть не выше 3 Вт/м во всем спектре частот.

## Требования к проведению работ.

Производство работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию должно выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Все электромонтажные работы проводятся при строгом соблюдении и в соответствии с нормами и требованиями ПУЭ, ПТБ, ПТЭУ, ГОСТ, СНиП, норм противопожарной безопасности и требованиями завода изготовителя данного оборудования, согласно принципиальных электрических схем, схем электрических соединений и чертежей оборудования, со снятием напряжения с токоведущих частей, использованием предупреждающих плакатов согласно пунктам 31, 39.1 ПТБ и защитного заземления токоведущих частей, в присутствии допускающего или ответственного лица в соответствии с пунктом 99 ПТБ.

## Требования к персоналу.

Для проведения монтажных работ допускается специально подготовленный электротехнический персонал, не моложе 18 лет, прошедший медицинскую комиссию, с группой допуска по электробезопасности с  III – до 1000В или старшие по смене IV группы по электробезопасности, остальные работники в смене – III группы по электробезопасности в соответствии с пунктами ПТЭУ и ПТБ пунктами 10, 15. 16. Персонал должен пройти инструктаж и проверку знаний по ТБ и ПТЭУ, иметь при себе средства защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ 12.4.011-75 и ПТБ, иметь и использовать только исправный инструмент.