Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: «ГНПС «Шымкент». Устройство резервной артезианской скважины».

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Бизнес-план АО «КазТрансОйл» |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 5 | Особые условия строительства | Строительство в условиях действующего предприятия. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа. | Местонахождение объекта: Местонахождение объекта: Туркестанская область, Сайрамский р/н, Бадамский с/о, 107 квартал, уч.026, ГНПС «Шымкент», в 15 км к западу от г. Шымкент |
| 7 | Основные требования к инженерному оборудованию и проектированию. | Проектом предусмотреть: 1. Применение технологии, опасных технических устройств, допущенных к применению на территории Республики Казахстан; 2. При проектировании для средств измерений необходимо учесть соответствие следующим параметрам: - внесены в реестр ГСИ РК; - отградуированы в единицах измерений международной системы единиц «SI»; - иметь эксплуатационную документацию на казахском и русском языках. 3. Технические решения и оборудование в соответствии с действующими требованиями стандартов, правил, СН, СНиП, НТД, действующими типовыми решениями Общества и законами РК; 4. Разработка и строительство резервной артезианской скважины на ГНПС «Шымкент», согласно технических требований Приложения №1. 5. Раздел автоматизации согласно техническим требованиям Приложения №2. 6. Технические спецификации и опросные листы на оборудование, запорную арматуру, устройства и материалы в объеме достаточном для заказа на изготовление. Опросные листы на оборудование предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам. | Согласно действующим нормативным документам РК. |
| 9 | Требования к технологии, режиму предприятия. | Режим работы нефтепровода круглосуточный |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. | Проектом предусмотреть: Разработка и строительство резервной артезианской скважины на ГНПС «Шымкент» |
| 11 | Требования и объем разработки организации строительства. | Согласно действующим нормативным документам РК. |
| 12 | Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия. | Не требуется |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Согласно действующим нормативным документам РК. Учесть соблюдение требований Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК. |
| 14 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | Согласно действующим нормативным документам РК. |
| 15 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС. | Согласно действующим нормативным документам в РК. Согласно Закона «О гражданской защите». |
| 16 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. | Не требуется |
| 17 | Требования по энергосбережению | Согласно действующим нормативным документам в РК |
| 18 | Состав демонстрационных материалов. | Не требуется |
| 19 | Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков | В проекте максимально предусматривать строительные материалы, оборудование, изделий, конструкции и мебели отечественных производителей продукции. Товары (строительные материалы, оборудование, изделия, конструкции и мебель) должны иметь сертификаты казахстанского происхождения фирмы «СТ-KZ» |
| 20 | Объем выпускаемой продукции | - Сбор исходных данных, обследование площадки проектирования, предоставление отчета об обследовании. Инженерные изыскания в объеме достаточном для проектирования. Объемно-планировочные и конструктивные решения согласовать с Заказчиком. - Рабочий проект должен быть выполнен в соответствии СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» по составу и содержанию проектной документации при одностадийном проектировании. - Сметную документацию выполнить согласно действующим нормативным документам РК. - Проект согласовать с заинтересованными подразделениями Заказчика и Главным государственным инспектором Республики Казахстан по государственному надзору в области промышленной безопасности или его заместителями. - Обеспечить своевременное внесение в Рабочий проект изменений и дополнений, возникающих в процессе его согласования, и предоставление ответов на замечания комплексной вневедомственной экспертизы. Сдать Заказчику укомплектованный РП после получения заключения комплексной вневедомственной экспертизы с рекомендацией к утверждению, проведённой в соответствии с «Правилами проведения комплексной вневедомственной экспертизы», утвержденных Приказом Министерства национальной экономики РК 01 апреля 2015 года №299. - Документация передается заказчику в 3-х экземплярах на русском языке и размещается в системе электронного архива в следующих форматах (информация, передаваемая в электронном виде, не должна иметь защиты от копирования): - Табличные данные должны быть в формате MS Excel (*.xls); - Чертежи, схемы и др. графическая информация должны быть в формате САD (*.dxf.dwg.*.dgn) и PDF; - Картографическая информация должна быть в формате ESRI (*shp.*.cov) с атрибутивной базой данных, выполненной в системе координат UTM WGS-84 с набором стилей и условных обозначений; - растровые данные (фотографии, изображения и т.п.) должны быть представлены в форматах BIL, BMP, GeoTIFF, TIFF, GeoGIF, GIF, JPEG, MrSID с учетом поддержки алгоритмов сжатия LZW, JPEG, Wavelet; - растровые данные, такие как аэрофотоснимки, космические снимки должны быть представлены в тех же форматах, как и первые, но с обязательным условием географической регистрации в системе координат UTM WGS-84. 8. Информация, передаваемая в электронном виде, не должна иметь защиты от копирования. |

Приложение №1 к заданию на проектирование объекта

«ГНПС «Шымкент». Устройство

резервной артезианской скважины»

Технические требования к разделам

- Общие требования

Проектной организации выполнить:

- Бурение поисковой гидрогеологической скважины;

- Комплекс геофизических исследований ствола скважины, оборудование фильтровой колонной и освоение скважины;

- Проведение опытных и лабораторных работ;

- Оформление паспорта на скважину. Согласовать проект бурения поисковой скважины с уполномоченными органами.

- Архитектурно-строительные решения

- Строительство надземного павильона скважины из «Сэндвич» панелей, освещение, электроснабжение, отопление;

- Монолитные фундаменты под павильон скважины;

- На кровле предусмотреть люк для обслуживания скважины;

- Наружную отделку согласовать в эскизном варианте с заказчиком;

- По периметру выполнить бетонную отмостку шириной 1000 мм.

- Технологические решения

- Предусмотреть бурение резервной артезианской скважины (с оформлением паспорта скважины);

- Подключение узла скважины к существующей сети водоснабжения;

- В конструкции скважины возможность проведения замеров дебита, уровня, анализа воды в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26);

- Для подъема воды из скважины современные погружные насосы в комплекте с щитами управления. Щит автоматики по классу защиты не менее IP65 и укомплектовать всем необходимым оборудованием для автоматического контроля и управления насосными агрегатами. Производительность агрегатов должна обеспечивать восстановление противопожарного запаса воды в сроки, устанавливаемые в техническом регламенте «Общие требования к пожарной безопасности» (Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405).

- Электроснабжение

- Предусмотреть место подключения (от ЩСУ-1, ЩСУ-0), выполнить после определения места устройства (строительства) скважины. Получить технические условия на подключение у Шымкентского НУ;

- Предусмотреть кабеля с медными жилами не распространяющей горение;

- Прокладку кабелей выполнить по проектируемым и существующим кабельным эстакадам;

- Выполнить заземление проектируемых объектов;

- При проектировании подключения электрооборудования применить герметичный кабельный металлорукав для обеспечения механической защиты кабельной продукции. Обеспечить надежный электрический контакт металлорукава с заземленными корпусами оборудования, аппаратов применением резьбового соединения.

Приложение №2 к заданию на проектирование объекта

«ГНПС «Шымкент». Устройство

резервной артезианской скважины»

Технические требования к разделу «Автоматизация»

Проектом предусмотреть:

- КИП для обеспечения контроля за технологическим процессом (4-20 мА), измерения давления и счетчик расхода на выходе насосного оборудования.

- Дистанционное управление и сигнализацию насосного оборудования (сухой контакт 24 V DC).

- Модули ввода вывода серии S800 I/O ABB для проектируемых сигналов.

- Интеграцию проектируемых сигналов (4-20 мА, сухой контакт 24 V DC).  в существующую СДКУ.

- Кабеля с медными жилами не распространяющей горение, бронированного исполнения.

- Прокладку бронированного кабеля с многопроволочными жилами от соединительных коробок до приборов КИП, без использования металлорукавов.

- Вся техническая проектно-сметная документация по содержанию и составу должна соответствовать нормативным документам, действующим в Республике Казахстан, и дополнительно должна быть выполнена согласно следующих регламентных документов:

- СТ РК 34.015-2002. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90 АС требования к содержанию документов.

- В составе проектной документации часть автоматизации выделить отдельным разделом. Проектируемое оборудование согласовать с Заказчиком.

В соответствии с Законом РК «О гражданской защите» применяемые технологии, технические устройства, материалы, должны быть допущенные к применению на территории Республики Казахстан.