| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №___1____ от «___» ___май____ 2019г._ на поставку синхронного электродвигателя типа СТДМ-1600-6-2РУХЛ4 (1600кВт, 3000об/мин, 6000В) в комплекте с цифровым устройством тирристорного возбуждения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы | Ответы |
|  | Количество требующихся электродвигателей, шт. | 4 |
|  | Срок поставки электродвигателя | 120 дней, выпуск не ранее 2019 года |
|  | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 1600 |
|  | Номинальное линейное напряжение на зажимах обмотки статора, В | 6000 |
|  | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
|  | Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
|  | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
|  | Направление вращения электродвигателя (со стороны приводимого механизма), левое, правое. | левое (против часовой стрелки) |
|  | Расположение коробки выводов (со стороны механизма) | с обеих сторон (справа и слева) |
|  | Исполнение электродвигателя: а) замкнутый цикл вентиляции; б) разомкнутый цикл вентиляции; в) взрывозащищённый. | б) разомкнутый цикл вентиляциис очисткой входящего воздуха |
|  | Система возбуждения электродвигателя | Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя АНИКРОН ТМ-03Л IP20 |
|  | Номинальное напряжение и род тока сети, от которой питается аппаратура управления | Переменный 380 В, 50 Гц |
|  | Требования по количеству пусков из холодного и горячего состояния и частота пусков | 2 пуска из холодного состояния, 1 пуск из горячего состояния |
|  | Способ пуска: а) непосредственно от сети; б) через реактор в) от тиристорного частотно-управляемого пускового устройства или от устройства плавного пуска. С нагрузкой или без нагрузки. | а) непосредственно от сети, в) от тиристорного частотно-управляемого пускового устройства или от устройства плавного пуска |
|  | Величина пускового напряжения с учетом конкретной силовой схемы питания, В | 6000 В, +10%, -5% |
|  | Наименование, тип и завод-изготовитель приводимого механизма | ЦНС 180-1900 – 2Т(С) – М |
|  | Потребляемая мощность механизма в установившемся режиме, кВт | 1600 |
|  | Зависимость величины момента сопротивления механизма, приведённого к частоте вращения двигателя, кгс·м (или Н·м), от частоты вращения | Определяет поставщик/завод-изготовитель |
|  | Суммарный маховый момент механизма и редуктора (если таковой имеется), приведенный к валу двигателя, кг·м2 | Определяет поставщик/завод-изготовитель |
|  | НСХ термопреобразователей сопротивления: а) 50М, б) 100П, в) Pt100. При отсутствии указания, типовое исполнение 50М. | 50М |
|  | Коэффициент полезного действия,% | Не менее 97,2 |
|  | Номинальный ток статора,А | 178 |
|  | Эксплуатационный чертеж № | ИБЖК.528452.007-12-23, электродвигатель поставляется на фундаментной плите с подшипниками скольжения стоякового типа для принудительной подачи масла. Подвод кабеля снизу, через раму электродвигателя |
|  | Необходимые поставки комплектно с электродвигателем: |  |
| 24.1 | - возбудитель тиристорный | Цифровой регулятор возбуждения синхронного двигателя АНИКРОН 03Л IP20 |
| 24.2 | - система мониторинга | Система мониторинга СМ-РЭМ875 |
| 24.3 | - датчики вибрации | ИВД-3С-3 2 шт. |
| 25 | ЗИП | Вкладыш опорного подшипника 2 шт, изоляция подшипника 1 к-т. Приспособление для снятия/надевания бандажных колец 1 шт. на всю партию эд. |
| 26 | Прочее | Уплотнение подшипника должно эффективно защищать от течи масла. Каждый подшипниковый узел должен иметь датчик вибрации. |
| 25 | Монтажное исполнение двигателя | IM 7211 |
| 26 | Специальные требования по установке на существующий фундамент (привести эскиз «старого» фундамента) | Установка на фундамент в соответствии с чертежом электродвигателя ИБЖК.528452.007-12-23 |
| 27 | Специальные условия, не оговоренные настоящим опросным листом, в том числе по комплектности | Электродвигатель должен быть изготовлен в соответствии с ТУ 16-91 ИБЖК.528452.007 ТУ (ИБЖК.528452.007 ТУ), что должно подтверждаться сертификатом соответствия ТР ТС завода-изготовителя на момент подачи ТКП. Заказчик имеет право произвести приемку оборудования на заводе-изготовителе |
| 28 | Организация, заключающая договор (реквизиты) | АО «Мангистаумунайгаз» |
| 29 | Место монтажа электродвигателя | «Расширение БКНС-1,2,4,5 м/р Жетыбай» |
| 30 | Ответственное лицо, заполнившее опросный лист. ФИО, подпись, должность, дата заполнения, тел. | Главный энергетик АО «ММГ» - Имангазиев Н. |

| Подпись и печать Поставщика | Подпись и печать Заказчика |
| --- | --- |