## ТЗ ГПМ
1. Предмет закупки
Работы по ремонту/модернизации_______________________________________________________________
2. Объем работ и требования к запасным частям и материалам, используемым при выполнении работ
Таблица 1-1 Перечень запасных частей и материалов
№ | Наименование работ | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Примечание
1 | Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по монтажу автоматической охранно - пожарной сигнализации на объекте: Коммерческая дирекция - склады и АБК ЦБХ | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный с индикатором, 2-х проводный, t-сраб.64…76°С, Δt=5°C/мин, U-шс.8…30В, I-деж.100мкА, IP54, t-раб.-50...+125°С | шт | 32
2 |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, корпус - алюминий, t-раб. -60 … +85°С. В комплекте 2 кабельных ввода под бронированный кабель или металлорукав (15мм) | шт | 1
3 |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с модулем передачи сообщений для интеграции в систему Lonta-202 в комплекте с антенной. Прибор обеспечивает прием информации по 8 шлейфам сигнализации о проникновении, пожаре или неисправностях от охранных извещателей, пожарных извещателей всех типов, а также датчиков инженерных систем - извещателей состояния; оповещение дежурного персонала о возникших событиях с помощью световых и звуковых сообщений на светодиодную панель, а также на выносные устройства оповещения и пульт централизованного наблюдения посредством 3-х реле (Неисправность, Тревога, Пожар). Доступ к управлению прибора может (по желанию) ограничиваться электронными ключами доступа типа Touch Memory. | шт | 28
4 |  | Антенна направленная многоэлементная. Рабочая частота, МГц - 433.92 Длина фидера, м - 3 Коэффициент усиления относительно полуволнового вибратора, не менее, дБ - 10 Волновое сопротивление фидера, Ом - 50 КСВ, не более - 1.5 | шт | 19
5 |  | Считыватель ТМ, уличный, материал –металл. | шт | 28
6 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 8х0,5мм, Кабель огнестойкий с низким дымогазовыделением | м | 240
7 |  | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм | м | 294
8 |  | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм | м | 586
9 |  | Резервированный источник электропитания 12В/5А, АКБ 2х7А/ч, электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ, защита от перезаряда и глубокого разряда АКБ. Входное напряжение сети 130–265В, ном./макс. ток нагрузки 0..5А/5,5 А (в течение 15 мин). Выходное постоянное напряжение при работе от сети- 13,4 – 13,8В, при работе от АКБ- 10 – 13,4В, IP20 | шт | 19
10 |  | Аккумулятор АКБ 12В/7А | шт | 59
11 |  | Табло сигнальное Шыгу/Выход | шт | 26
12 |  | Оповещатель охранно-пожарный, комбинированный, питание 12 В, уровень звукового сигнала оповещения 105 дБ, потребление тока светового оповещателя 20 ± 2,5 мА, звукового оповещателя 20 ± 5 мА, IP55 | шт | 28
13 |  | Ключ ТМ | шт | 64
14 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0,5мм, Кабель огнестойкий с низким дымогазовыделением | м | 2985
15 |  | Тросс стальной Ду 3 мм | м | 55
16 |  | Металлорукав в изоляции Ду 15 | м | 170
17 |  | Кабель канал 20*16 мм | м | 98
18 |  | Кабель фидер RG 58 | м | 112
19 |  | Кронштейн для антенн АН 433 | шт | 19
20 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) с мигающим или с постоянным свечением взрывозащищенное 1Exmb[ib]IICT4GbХ, напряжение питания 10,5...28 В, ток потребления 180 мА (max), степень защиты оболочкой IP66 | шт | 1
21 |  | Кронштейн потолочный UBL 1115 для SWAN1000 (Crow) | шт | 62
22 |  | Шкаф ЩМП2 IP54 IEK 500*400*220 | шт | 1
23 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS 20х0,5мм, Кабель огнестойкий с низким дымогазовыделением | м | 1885
24 |  | Кабель фидера RG213 | м | 8
25 |  | Металлорукав в изоляции Ду 25 | м | 110
26 |  | Кронштейн настенный SQB для SWAN 1000 (Crow) | шт | 75
27 |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный в корпусе для использования внутри помещений | шт | 65
28 |  | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный в корпусе для использования на входных дверях и воротах. | шт | 11
29 |  | Акустическая система. Номинальное входное сопротивление АС 42 Ом Уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее 84 дБ Габаритные размеры, не более 140х200х67 мм Степень защиты, не менее IP40 Диапазон рабочих температур -30... 55 °С | шт | 10
30 |  | Прибор управления оповещением. Четыре выхода подключения линий оповещения (ЛО), разделенные на две зоны оповещения. Деление на зоны можно использовать для раздельной трансляции информационных сообщений. Подключение к каждой ЛО до 10 АС. Индивидуальная защита каждого выхода ЛО от перегрузки и короткого замыкания. Выход подключения линии светового оповещения (ЛСО) защищенный от перегрузки и короткого замыкания. Запуск оповещения осуществляется: автоматически, при получении сигнала от прибора пожарной сигнализации, включенного в линию ЛУ1. вручную, с панели индикации и управления прибора. дистанционно, с помощью устройства дистанционного пуска, включенного в линию ЛУ2. Возможность тревожного оповещения со встроенного микрофона. Трансляция сигналов с линейного входа или отдельного входа трансляции. Возможность записи пользовательского сообщения и воспроизведения его при оповещении. Контроль наличия аккумуляторной батареи (АБ), подзаряд АБ, защита АБ от глубокого разряда, защита выводов АБ от короткого замыкания и переполюсовки. Непрерывный контроль линий управления (ЛУ) и периодический контроль ЛО и ЛСО на отсутствие коротких замыканий или обрывов. Отдельные выходы для контроля исправности состояния системы оповещения и режима её работы. | шт | 2
31 |  | Концентратор сети. Предназначен для создания сети из приемно-контрольных приборов (до 7 приборов) и для передачи сообщений одновременно по 2 каналам связи: Lonta-202 и GSM-каналу. 2 шлейфа сигнализации («Дверь», «Пожар») Информативность: 9 видов извещений Суммарная токовая нагрузка пожарного шлейфа в дежурном режиме: до 3 мА Диапазон рабочих температур от -20 до +40 Напряжение питания 220В Напряжение питание от аккумулятора: от 12В Номинальная емкость резервного аккумулятора: 7 А*ч 12В | шт | 8
32 |  | Извещатель пожарный тепловой максимальный. Температура срабатывания +70 °С Интервал между измерениями температуры 6 - 8 сек Наработка на отказ 70 000 часов Полярность питающего напряжения - произвольная Время срабатывания при повышении температуры 770°С ±190 с | шт | 504
33 |  | Извещатель пожарный ручной «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» (с крышкой) зеленого цвета | шт | 26
34 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный. Питание извещателя от 9 до 30 В ослабляющей световой поток, в пределах от 0,05 до 0,2 дБ/м Инерционность срабатывания не более 9 сек Сопротивление извещателя в режиме «Пожар», не более 1 кОм Частота моргания светодиодного индикатора: в дежурном режиме 1 раз в 5 сек. в режиме «Пожар» постоянное свечение Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: воздушного потока со скоростью до 10 м/с фоновой освещенности до 12000лк | шт | 62
35 |  | Комбинированный датчик движения. Применение - внутренний, проводной Дистанция обнаружения - до 15 метров Тревожный выход и тампер - НЗ Диапазон рабочих температур -20…+50 С° Иммунитет к животным 15/25 кг Счетверенный PIR-сенсор Микроволновое обнаружение (эффект Доплера) Независимая настройка каждого из каналов в зависимости от условий среды Светодиодная индикация Двойная термокомпенсация | шт | 175
36 |  | Выносной приемник для ПЦН. Рабочая частота: в пределах полосы 433,92 МГц ± 0,2% Примечание. Каждая отдельная система RS-201 работает в определенном поддиапазоне в пределах указанной полосы частот (на так называемой частотной литере). Всего имеется 4 частотные литеры. Частотная литера приемника задается джамперными перемычками на плате. Выход данных: последовательный com-порт, 2400 бит/с, 8 бит данных, один стартовый бит, один стоповый бит, без бита четности; уровни интерфейсов RS-232 и RS-485 Напряжение питания: от 10 до 15В постоянного тока Ток потребления: не более 250 мА Диапазон рабочих температур: от -30 до +50 Условия эксплуатации: сухие закрытые помещения, без конденсации влаги | шт | 1
37 |  | Ретранслятор для увеличения дальности передачи сигнала и/или для исключения зоны радиотени путём организации приёма из нескольких точек ОПС. Приём сигнала на одной литере и передача в другой частотной литере. Возможность многоуровневой ретрансляции – до 3 уровней. Задержка прохождения тревоги для каждого уровня ретрансляции – 3,5 с Передача осуществляется по 16 каналам в полосе 5 кГц, что позволяет осуществлять приём сигналов от трёх ретрансляторов в одной частотной литере Частотная литера и полоса передатчика 5 кГц в литере задаётся перемычками Количество одновременно работающих каналов передатчика – до 16 Контроль канала связи с ретранслятором Внешние интерфейсы: 1. USB в режиме виртуального СОМ-порта 2. RS-485 3. Опционально – Ethernet Возможность комплектации дополнительными приёмниками для ретрансляции сигналов от объектового оборудования Lonta OPTIMA Возможность комплектации дополнительными приёмниками для ретрансляции сигналов от подвижных объектов, оборудованных передатчиками Lonta MOBI Диапазон рабочих температур: от -30 до +50°С Напряжение питающей сети: 220 В с возможностью подключения резервного аккумулятора или внешнее – 12 В. Контроль основного и резервного питания | шт | 1
38 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный предназначен для контроля зоны до 100 м между передатчиком и приемником, обнаружения дыма и формирования сигнала 'Пожар'. Степень защиты IP41, Рабочие условия -25°...+55 °C | шт | 3
39 |  | Пульт наблюдения для организации пультовой охраны. Пульт поддерживает работу с 500 передатчиками системы LONTA OPTIMA и может одно временно работать с четырьмя приемниками RS-201RD, настроенными на разные частотные диапазоны. При возникновении тревоги, встроенное реле позволяет управлять световыми и звуковыми оповещателями. Информационная емкость: 500 передатчиков Вход от приемника: 4 входа RS-485 (до четырех приемников одновременно) Выход на компьютер с охранным ПО: RS-232 Дополнительный выход на компьютер: RS-232 Внутренний протокол в энергонезависимой памяти: 2048 событий Встроенные часы и календарь с резервной батареей Напряжение питания: от 10 до 15В Ток потребления: при включенной подсветке не более 250 мА, при выключенной подсветке не более 100 мА Тревожное реле: коммутируемое напряжение до 72В при токе до 1А, коммутируемый ток до 2А при напряжении до 24В Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 Относительная влажность воздуха: до 90% при 20º С, без конденсации влаги | шт | 1
40 |  | Приемная базовая антенна круговой диаграммы направленности. Вертикально поляризованная антенна с круговой диаграммой направленности и усилением 6 дБ используется в системе LONTA-202, LONTA Optima (Lonta-201) и LONTA MOBI в качестве антенны базовой станции для уверенного приема по радиоканалу извещений от объектовых передатчиков. крепление для фиксации на мачтах и трубах диаметром 27…65 мм. | шт | 1
Итого в тенге, без учета НДС*
Таблица 1-2 Перечень работ
№ | Наименование | Запасные части подлежащие замене при проведении работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу в тенге без учета НДС* | Сумма в тенге без учета НДС* | Производитель, торговое наименование (артикул)*
1 | Работы по монтажу автоматической охранно - пожарной сигнализации на объекте: Коммерческая дирекция - склады и АБК ЦБХ | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт | 8
2 |  | Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 28
3 |  | Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования | шт | 19
4 |  | Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования | шт | 27
5 |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования | шт | 59
6 |  | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 563
7 |  | Прокладка кабеля | м | 5404
8 |  | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 666
9 |  | Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 175
10 |  | Антенна. Монтаж оборудования | шт | 20
11 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка | шт | 1
12 |  | Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования | шт | 2
13 |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 65
14 |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 76
15 |  | Кронштейн конвейера подвесного толкающего для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств. Монтаж оборудования | 10шт | 13.7
16 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования | шт | 223
17 |  | Подготовка исполнительной документации системы пожарной сигнализации (проект, паспорт, акт) | комплект | 1
Итого в тенге, без учета НДС*
Всего за работы и запасные части, без учета НДС*:
ВСЕГО за работы в тенге без учета НДС*
ВСЕГО за материалы в тенге без учета НДС*
ВСЕГО за работы и запасные части в тенге без учета НДС*
* Заполняется потенциальным поставщиком
3. Место выполнения Работ:
Работы должны быть выполнены на территории объектов ТОО "Богатрыь Комир" г. Экибастуз