Приложение 5 к договору

от  «____»___________ 2020 года

№_____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC»

_________________ Т. Сафуани

«___» _______________2020 года

Подписан ЭЦП НУЦ РК 23.06.2020 10:14:16

Сафуани Т.Е. - Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам

# Задание на разработку проектно-сметной документации

«Разработка ПСД «Модернизация ВЧ каналов

«Кайракты-КарГРЭС-2», «Акчатау-Балхашская», «Кайракты-Акчатау»

| 1. | Наименование проекта: | Разработка ПСД «Модернизация ВЧ каналов «Кайракты-КарГРЭС-2», «Акчатау-Балхашская», «Кайракты-Акчатау» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для проектирования | Инвестиционная программа АО «KEGOC» на 2020 год |
| 3. | Вид строительства | Модернизация. |
| 4. | Стадийность проектирования | Одностадийное. Рабочий проект. |
| 5. | Район и площадка строительства | Объекты филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС» |
| 6. | Объем изыскательских работ | 6.1. Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проектно-сметной документации, в том числе инженерно-геодезические (топографическая съемка местности), инженерно-геологические, гидрометеорологические и другие виды по мере необходимости в соответствии со СП РК 1.02-105-2014; 6.2. Выполненные работы по инженерным изысканиям предоставить на согласование в АО «КЕGОС» до начала разработки проектно-сметной документации. |
| 7. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 8. | Особые условия строительства | 8.1. Проектные решения должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ); 8.2. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011; 8.3. При проектировании определить необходимость выполнения требований СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 8.4. Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам, и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, в том числе требованиям законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности; |
| 9. | Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа | 9.1. Подрядчик должен разработать согласно задания на разработку ПСД Модернизация ВЧ каналов Кайракты-КарГРЭС-2, Акчатау-Балхашская, Кайракты-Акчатау (далее-Задание) и представить на согласование в АО «KEGOC», в рамках которой необходимо: 9.1.1. Провести обследование объектов, затрагиваемых данным проектом. По результатам обследования совместно с филиалом оформить протокол обследования. 9.1.2. Организацию передачи команд РЗ, ПА, диспетчерской голосовой связи и передачи телемеханической информации и IP данных по протоколу ТСР/IP по ВЧ каналам в направлениях Кайракты-КарГРЭС-2, Акчатау-Балхашская, Кайракты-Акчатау. 9.1.3. По результатам обследования определить необходимость замены оборудования ВЧ обработки и присоединения, в случае необходимости, предусмотреть в проекте замену. 9.1.4. На проектируемых объектах предусмотреть установку оборудования каналообразования и оконечного оборудования. Производителя, характеристики, тип и марку оборудования необходимо согласовать с Заказчиком до начала разработки проекта. Каналообразующее оборудование должно обеспечивать возможность интеграции в систему управления сетью по протоколу SNMP и интеграцию в СМиУ подстанции сигнализацию пуска/приема команд РЗА по протоколам МЭК 60870-5-103 и МЭК 61850-8.1. Количество передаваемых команд РЗ-ПА, последовательность их передачи/ приема и временные характеристики определить проектом согласовать с Заказчиком. Типы интерфейсов голосовой связи (FXO, FXS, E&M) и их количество определить проектом и согласовать с Заказчиком. Для обеспечения передачи IP-данных каналообразующее оборудование должно иметь максимальную спектральную эффективность (бит/с/Гц) в заданной полосе пропускания и отношении сигнал/ шум при минимальном времени задержки, или внешний сетевой коммутатор второго уровня с функцией фильтрации и приоритезации трафика. Скоростные характеристики передачи IP данных по ВЧ каналу определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть в проекте поддержку протоколов МЭК 60870-5-101/104. Для выбора производителя проектируемого оборудования представить Заказчику прайс-листы с полным описанием оборудования не менее двух производителей. 9.1.5. Сопроводить получение всех необходимых технических условий от сторонних организации. Необходимо согласовать проект с организациями, интересы которых затрагиваются в процессе проектирования. 9.1.6. Место установки оборудования необходимо согласовать с Заказчиком при разработке проекта, на сторонних объектах место установки оборудования необходимо согласовать с собственниками данных объектов. 9.1.7. Провести работы по выбору частот ВЧ каналов. 9.1. 8. Разработать необходимую проектно-сметную документацию, в том числе: • схему организации ВЧ каналов с отражением ВЧ частот; • схемы размещения оборудования, электропитания, кабельных соединений; • кабельный журнал; • сметную документацию с приложением прайс-листов от не менее двух поставщиков проектируемого оборудования и сопутствующих материалов; • отдельно составить сметную документацию на пусконаладочные работы. 9.1.10 . Электропитание проектируемого оборудования на объектах осуществить от существующих систем гарантированного электропитания (~220В). Заземление выполнить от существующих контуров заземления объектов. |
| 10. | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | 10.1. Обеспечить требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции; 10.2. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть максимальное использование материалов и оборудования местного содержания. |
| 11. | Требования к технологии, режиму предприятия. | Не требуется. |
| 12. | Требования и объем разработки организации строительства. | Выполнить в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, а также соответствующих работ и услуг. |
| 13. | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | 13.1. В проекте определить требования по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и «Инструкцией по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №204-п, «Правилами обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды №40-ө; 13.2. Предусмотреть проектом затраты на вывоз строительного мусора на специализированный полигон. |
| 14. | Требования к режиму безопасности и гигиены труда | Технические решения должны отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиены труда, действующем в Республике Казахстан. |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий | Проектом предусмотреть организацию необходимого запаса кабеля при прокладке в кабельном канале. |
| 16. | Требования по энергосбережению | Предусмотреть в проекте раздел по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с «Требованиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемых к проектным (проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №405. |
| 17. | Состав демонстрационных материалов | 17.1. Сметную документацию выполнить ресурсным методом. 17.2. Язык оформления рабочей документации русский, за исключением общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и программного обеспечения зарубежных фирм. 17.3. До прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в экспертной организации необходимо: Проведение проверки технического проекта на достоверность определения сметной стоимости объекта; Предварительное обследование объектов внедрения (отчет о проектных изысканиях). Предоставить ПСД в виде альбома формата А4/А3, а также электронной версии в формате pdf. Получить, при необходимости, все необходимые согласования со сторонними организациями; ПСД должна быть представлена на проверку в полном объеме в бумажном и электронном виде: в виде альбома формата А4/А3, а также электронной версии в формате pdf. 17.4. Для проверки предусмотрены 15 рабочих дней с момента получения документации, которые включены в срок выполнения проекта. 17.5. Сроки проведения комплексной вневедомственной экспертизы включены в срок выполнения проекта. 17.6. В ПСД предусмотреть затраты на демонтажные и пуско-наладочные работы. 17.7. После получения положительного заключения экспертной организации ПСД должна быть представлена в полном объеме: в 3 экземплярах в бумажном виде, в 3 экземплярах на CD. Требования к разработке: Графические документы (чертежи, схемы) должны быть выполнены в формате dwg и/или vsd/vsdx; Текстовые документы и таблицы должны быть выполнены в формате dwg, doc/docx или xls/xlsx; Для текстовых документов: шрифт Times New Roman 14pt, курсив, междустрочный интервал - полуторный. |
| 18. | Объем капитальных вложений | Определить в проектно-сметной документации. |
| 19. | Намечаемые сроки строительства | 2022 год |
| 20. | Срок выполнения проектно-сметной документации | В соответствии с календарным графиком работ. |
| 21. | Заказчик проектно-сметной документации | АО «KEGOC». |
| 22. | Строительная организация – генеральный Подрядчик | Будет определен на тендерной основе. |

| Директор ДТК | С. Приходько |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Директор ДРЗиАП | А. Нурутдинов |
| Директор ДКС | А. Койшыманов |
| Директор ДЭ Директор ДОТ | Б. Арыстанов К. Аяпбергенов |

Согласовано

22.06.2020 10:17:57 : ЭЦП Директор департамента -- Аяпбергенов К.М. (Согласен)

19.06.2020 13:01:53 : ЭЦП Главный специалист -- Валюженич В.А. (Согласен)

19.06.2020 11:19:45 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Нурутдинов А.Б. (Согласен)

19.06.2020 11:04:13 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Арыстанов Б.П. (Согласен)

19.06.2020 10:15:54 : ЭЦП Директор департамента -- Койшыманов А.Б. (Согласен)

19.06.2020 10:05:49 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Приходько С.А. (Согласен)

19.06.2020 09:56:54 : ЭЦП Начальник отдела -- Давлеткильдеев Р.Н. (Согласен)

19.06.2020 09:51:58 : ЭЦП Главный специалист -- Идрисов М.А. (Согласен)

19.06.2020 09:38:50 : ЭЦП Начальник отдела -- Вагнер И.В. (Согласен)

17.06.2020 14:41:25 : ЭЦП Главный специалист -- Жетписбаев С.Г. (Согласен)

16.06.2020 17:00:40 : ЭЦП Начальник отдела -- Габдуллин И.М. (Согласен)

16.06.2020 16:43:51 : ЭЦП Главный специалист -- Биргамитов Э.М. (Согласен)

15.06.2020 09:04:30 : ЭЦП Главный специалист -- Смайлов М.М. (Согласен)

12.06.2020 16:17:56 : ЭЦП Главный специалист -- Аскаров А.М. (Согласен)

12.06.2020 12:37:36 : ЭЦП Ведущий специалист -- Нургали Ш. (Согласен)

12.06.2020 10:26:04 : ЭЦП Начальник отдела -- Мусилимов А.Т. (Согласен)

12.06.2020 09:46:38 : ЭЦП Главный специалист -- Наурызбаев Е.Н. (Согласен)