Приложение №4

к договору о закупке услуг

от «__»________ 20__ года

№______

Форма разбивки стоимости Услуг (графика оказания услуг).

Стоимость услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту

системы измерений количества и показателей качества нефти «__________»

магистрального нефтепровода Кенкияк-Кумколь на _____ год.

| № | Период | План технического обслуживания | Сумма тенге за период без НДС | Сумма тенге за период с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |
|  | Февраль |  |  |  |
|  | Март |  |  |  |
|  | Апрель |  |  |  |
|  | Май |  |  |  |
|  | Июнь |  |  |  |
|  | Июль |  |  |  |
|  | Август |  |  |  |
|  | Сентябрь |  |  |  |
|  | Октябрь |  |  |  |
|  | Ноябрь |  |  |  |
|  | Декабрь |  |  |  |
|  | ЗИП (ремфонд) | 5% от суммы договора в соответствии с п.8.3.13.4 приложения 2 к Догово ру |  |  |
|  | Итого в тенге |  |  |  |

| Заказчик: ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» Должность _____________________ / _________________ МП | Исполнитель: Должность _____________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Қызметтерді сатып алу туралы

2023 ж.  «__» _______ №____

шартқа

№ 4 қосымша

Қызметтер құнын бөлу нысаны (қызметтер көрсету кестесі).

_____ жылға Кеңқияқ-Құмкөл магистральдық мұнай құбыры «__________» мұнайдың саны мен сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жөніндегі қызметтердің құны.

| № | Кезең | Техникалық қызмет көрсету жоспары | ҚҚС-сыз кезең үшін теңге сомасы | ҚҚС-пен кезең үшін теңге сомасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қаңтар |  |  |  |
|  | Ақпан |  |  |  |
|  | Наурыз |  |  |  |
|  | Сәуір |  |  |  |
|  | Мамыр |  |  |  |
| 6 | Маусым |  |  |  |
| 7 | Шілде |  |  |  |
| 8 | Тамыз |  |  |  |
| 9 | Қыркүйек |  |  |  |
| 10 | Қазан |  |  |  |
| 11 | Қараша |  |  |  |
| 12 | Желтоқсан |  |  |  |
| 13 | БҚК (жөндеу қоры) | Шартқа 2-қосымшаның 8.3.13.4-тармағына сәйкес шарт сомасының 5% |  |  |
|  | Барлығы теңгемен |  |  |  |

| Тапсырыс беруші: «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС Лауазымы ### ____________ / __________ ### МО | Орындаушы: Лауазымы ______________________ Т.А.Ә. МО |
| --- | --- |

Приложение №5

к договору о закупке услуг

от «__»_______ 20__года

№_________

Перечень средств измерений входящих в состав СИКН Кумколь

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Тип, марка, модель | Диапазон измерений | Класс точности/ Разряд/ Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИКН | ТОО "Zeinet", РК | Cистема измерений количества и показателей качества нефти на ГНПС Кумколь | от 100 до 1800 т/ч | ± 0,25 % ± 0,35 % |
|  | Счетчик расходомер массовый | Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Счетчик расходомер массовый | Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Счетчик расходомер массовый | Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Счетчик расходомер массовый | Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Компакт-прувер | Honeywell Enraf, США | SYNCROTRAK S85C2B4C5 | от 100 до 650 м³/час | ± 0,05 % |
|  | Мерник металлический эталонный 1 разряда | ОАО "Казанский опытный завод Эталон", Россия | M1p-283,9-03 | 283,9 дм3 | 1 разряда |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промыщленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 100-10000 Гц | ± 0,02 % ± 0,002 % |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промыщленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 100-10000 Гц | ± 0,02 % ± 0,002 % |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промыщленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 100-10000 Гц | ± 0,02 % ± 0,002 % |
|  | Преобразователи плотности | Emerson Process Management Micro-Motion, Inc, США | CDM100Р | 690-1000 кг/м³ | ± 0,3 кг/м³ |
|  | Преобразователи плотности | Emerson Process Management Micro-Motion, Inc, США | CDM100Р | 690-1000 кг/м³ | ± 0,3 кг/м³ |
|  | Датчик перепада давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-2070 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик перепада давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-2070 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик перепада давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-2070 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран -150 | 0-10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран -150 | 0-10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-5516 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-5516 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | 3051 | 0-5516 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран -150 | 0-10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Преобразователь давления | "Emerson Process Management AG", США | 3051 | 0-5600 кПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Преобразователь давления | "Emerson Process Management AG", США | 3051 | 0-50 бар 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Интеллектуальный измерительный преобразователь температуры | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | Rosemount 3144Р | от -50 до +80 ˚C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Интеллектуальный измерительный преобразователь температуры | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | Rosemount 3144Р | от -50 до +80 ˚C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Интеллектуальный измерительный преобразователь температуры | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | Rosemount 3144Р | от -50 до +80 ˚C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Преобразователь измерительный | АО "Промышленная груаппа Метран", РФ | Rosemount 3144Р | от -40 до +80° C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Интеллектуальный измерительный преобразователь температуры | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | Rosemount 3144Р | от 0 до +100 ˚C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Интеллектуальный измерительный преобразователь температуры | EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIA PACIFIC PRIVATE LTD, Сингапур | Rosemount 3144Р | от 0 до +100 ˚C 4-20 мА | ± 0,2 C |
|  | Датчик температуры | Emerson Process Management, США | 644H | от 0 до +100 ˚C 4-20 мА | ± 0,2% |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | WIKA GmbH & Co, Германия | S 5550 | от -50 до 80 ˚C | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 кг/см2 | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 кгс/см2 | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-6 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-6 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 кгс/см2 | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-6 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | Wika Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Германия | 232.35 | 0-7000 кПа | 1,6 |
|  | Манометры деформационные | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-6 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 кгс/см2 | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-0.6 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-0.6 МПа | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометры деформационные с трубчатой пружиной | WIKA Alexander Wiegang GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | 0-60 бар | 1 |
|  | Манометр дифференциальный | Manotherm Beierfeld GmbH, Германия | D | 0-2,5 бар | 1,6 |
|  | Манометр дифференциальный | Manotherm Beierfeld GmbH, Германия | D | 0-2,5 бар | 1,6 |
|  | Счетчик жидкости роторный | ЗАО "ЭМИС" РФ | Эмис-ДИО 230 | 0,2-6,5 м3/ч | ± 0,5 % |
|  | Комплексов измерительно-управляющие и противоаварийной автоматической защиты | АО "Промышленная группа Метран", РФ | ДельтаВ | 4-20 мА | ± 0,1 % |
|  | Перечень СИ может быть изменен |  |  |  |  |

Перечень средств измерений входящих в состав СИКН Кенкияк

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Тип, марка, модель | Диапазон измерений | Класс точности/ Разряд/ Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СИКН | АО "НГСК КазСтройСервис" ТОО "Зейнет" | Cистема измерений количества и показателей качества нефти на ГНПС Кенкияк | от 100 до 1800 т/ч | ± 0,25 % ± 0,35 % |
|  | Расходомеры массовые | Emerson Process Management, Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Расходомеры массовые | Emerson Process Management, Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 250 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Расходомеры массовые | Emerson Process Management, Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Счетчик расходомер массовый | Micro-Motion, Inc, США | CMFHC | от 100 до 600 т/ч | ± 0,25 % |
|  | Трубопоршневая поверочная установка | Emerson Process Management, Daniel Measurement and Control Inc, США | CP-М | от 1,589 до 1589 м³/ч, V=250 дм³ | ± 0,05 % |
|  | Мерник металлический эталонный 1-го разряда | ОАО "Казанский опытный завод Эталон", Россия | M1p-250-03 | 250 дм³ | ± 0,02 % |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промышленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 60 - 216 Ом 50 - 10000 Гц | ± 0,02 %, ± 0,06 ˚C, ± 0,002 % |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промышленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 60 - 216 Ом 50 - 10000 Гц | ± 0,02 %, ± 0,06 ˚C, ± 0,002 % |
|  | Контроллеры измерительные | АО "Промышленная группа Метран", РФ | FloBoss S600+ | 4-20 мА 60 - 216 Ом 50 - 10000 Гц | ± 0,02 %, ± 0,06 ˚C, ± 0,002 % |
|  | Преобразователи плотности | Micro Motion Inc, США | CDM100Р | 700-1100 кг/м³ | ±0,3 кг/м³ |
|  | Преобразователи плотности | Micro Motion Inc, США | CDM100Р | 700-1100 кг/м³ | ±0,3 кг/м³ |
|  | Датчики перепада давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 248 кПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Преобразователь давления измерительный | Rosemount Россия ЗАО "Промышленная группа "МЕТРАН" | 3051 | от 0 до 200 кПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчики перепада давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 248 кПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчики перепада давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075 % |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран-150 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран-150 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Метран-150 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Датчик давления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | 3051 | от 0 до 10 МПа 4-20 мА | ± 0,075% |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобразователь сопротивления | Emerson Process Management Asia Pacific Private Ltd Сингапур | cерии 0065 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Термопреобра-ователи сопротивления платиновые | Emerson Process Management GmbH&Co OHG Германия | cерии 65 | от минус 50 до 450° С | класс А |
|  | Преобразователь измерительный | АО "Промышленная группа Метран", РФ | Rosemount 3144P | 4-20 мА от минус 50 до 300° С | ± 0,15 C |
|  | Термометр биметаллический | Wika Германия | 53.01 | от минус 10 ˚C до 110 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | Wika Германия | 53.01 | от минус 10 ˚C до 110 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | Wika Германия | 53.01 | от минус 10 ˚C до 110 ˚C | 1 |
|  | Термометр биметаллический | Wika Германия | 53.01 | от минус 10 ˚C до 110 ˚C | 1 |
|  | Термометр стеклянный | ПАО Стеклоприбор Украина | ТЛС-4 | от 0 до 55 ˚C | ± 0,5 ˚C |
|  | Термометр стеклянный | ОАО Термоприбор РФ | ТИН 5-1 | от 0 до 50 ˚C | ± 0,2 ˚C |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 232.30 | от 0 до 10 МПа | 1 |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | от 0 до 10 МПа | 1 |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | от 0 до 10 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометр | АО "Вика Мера", РФ | 232.30 | 0-10 МПа | 1 |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | от 0 до 60 бар | 1 |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 233.50 | от 0 до 1 МПа | 1 |
|  | Манометр | Wika Alexander Wiegand GmbH&Co.KG, Германия | 232.30 | от 0 до 1 МПа | 1 |
|  | Манометр | Ashcroft, США | 1008 | от 0 до 5500 кПа | 2 |
|  | Счетчик жидкости роторный | ЗАО "ЭМИС", РФ | Эмис-ДИО 230 | 0,3-11 м3/ч | 0,5 |
|  | Турбинный расходомер | Faure Herman Франция | Heliflu TZN | 80-650 м3/ч | ± 0,15% |
|  | Комплексов измерительно-управляющие и противоаварийной автоматической защиты | АО "Промышленная группа Метран", РФ | ДельтаВ | 4-20 мА | ± 0,1 % |
|  | Внеплановая поверка |  |  |  |  |
|  | Перечень СИ может быть изменен |  |  |  |  |

Приложение №6

к договору о закупке услуг

от  «__» _______ 20__года

№______

Типовые технологические карты технического обслуживания  оборудования система измерений количества и показателей качества нефти (СИКН)

ТО и ТР должно включать, но не ограничиваться объемами типовых технологических карт технического обслуживания СИ блока измерительных линий, трубопоршневой поверочной установки / компакт-прувера, блока измерений показателей качества нефти, системы управления и обработки информации СИКН. При проведении ТО и ТР руководствоваться технической документацией и нормативными документами. Все планируемые работы и сроки их проведения должны быть согласованы с представителем Заказчика и ТТС .

Ежемесячное ТО-1

Перед началом проведения ТО персоналу Исполнителя пройти вводный инструктаж по ТБ, получить допуск на проведение ТО.

| Вид (тип) оборудования (СИ): | Массовый расходомер в комплекте с преобразователем расхода – МР |
| --- | --- |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | В соответствии с инструкцией по эксплуатации МР, СИКН, документации производителя. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание ТО и последовательность их выполнения. | 1. Информировать представителя Заказчика и ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о планируемом ТО и сроков оказания услуг. 2. Провести внешний осмотр. Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений, внешнее состояние МР и защитного кожуха. Отсутствие посторонних предметов и подключений. На СИ не должно быть механических повреждений, дефектов, а также следы пыли и грязи ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. 3. Проверить наличие и целостность пломб, кабельных соединений. 4. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 5. Проверить рабочие параметры на дисплее МР и их соответствие в компьютерах расхода Omni 6. Совместно с Оператором согласовать и подготовить схему проведения КМХ МР по ПУ. 7. В присутствии представителя Заказчика и Оператора провести КМХ МР по КП в соответствии с НТД. Зафиксировать результаты КМХ. Провести анализ результатов. |
| Нормируемые параметры | 1. Пломбы должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. 2. Погрешность измерения массы определенная при КМХ МР по ПУ не должна превышать ±0,25% |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь температуры измерительный в комплекте с термометром сопротивления. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. HART коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Информировать представителя Заказчика и ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о планируемом ТО и сроков оказания услуг. 2. Провести внешний осмотр: проверить чистоту, отсутствие механических повреждений, надежность крепления. Очистить СИ от грязи и пыли. 3. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 4. Сравнить показания температуры датчика в Омни и с показаниями биметаллического термометра. |
| Нормируемые параметры | - СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. - Пломбы и клейма должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. - Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь давления измерительный. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. HART коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Информировать представителя Заказчика и ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о планируемом ТО и сроков оказания услуг. 2. Провести внешний осмотр: проверить чистоту, отсутствие механических повреждений, надежность крепления. Очистить СИ от грязи и пыли. 3. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 4. Сравнить показания давления датчика в Омни и с показаниями манометра. 5. Проверить показания на «0». |
| Нормируемые параметры | - СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. - Пломбы и клейма должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. - Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Манометр технический, дифманометр |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя Технологическая схема СИКН |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1.Проверить наличие манометров и дифференциальных манометров согласно технологической схеме, состояние их внешнего вида. СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. Провести очистку СИ. 2. Проверить на «нуль» всех манометров, проверка импульсных линий и заполнение их специальной жидкостью (при необходимости). 3. Проверить уровень гидрозаполнения манометров. 4. Сравнение показаний манометров, дифманометров с показаниями соответствующих преобразователей давления. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь плотности измерительный |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные пломбы. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Ареометры нефти. Набор слесарного инструмента Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Проверить наличие и целостность пломб, и поверительных клейм. 2 Проверить состояние внешнего вида преобразователей плотности, рабочего и резервного, крепление крышек клеммных коробок, герметичность кабельных вводов, состояние разрывной мембраны. Ослабление крепежных соединений, нарушение герметичности и утечки жидкости не допускаются. 3.Провести КМХ ПП в соответствии с НТД. Зафиксировать результаты КМХ. Провести анализ результатов. 4. Контроль работы циркуляционного насоса блока плотномера ПУ. 5. При необходимости устранить несоответствия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Проверить калибровочные коэффициенты ПП в соответствии с сертификатом о поверке. Провести КМХ ПП при рабочих значениях плотности, температуры и давления нефти с учетом требований «Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением СИКН». Провести анализ результатов КМХ ПП, при необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | - Пломбы должны быть установлены в соответствии с СТ РК 2.150. Пломбы и клейма не должны иметь повреждений и с действующей датой поверки. - Корпус ПП не должен иметь механических повреждений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Пробоотборник автоматический с блоком управления |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Секундомер. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Провести внешний осмотр: проверить чистоту, отсутствие механических повреждений, герметичность, надежность крепления, заземление. Провести очистку. 2 Проверить герметичность пробоотборника. Утечки в пробоотборной емкости не допускаются. 3 Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 4. Проверить требования изокинетичности отбора проб в БИК. 5. Проверить журнал истории аварийных сообщений, параметры отбора проб блока управления автоматического пробоотборника. 6. Проверить индикатор расхода. 7. ТО блока управления. 8. Контроль работы циркуляционного насоса. 9. При необходимости устранить несоответствия и ошибки. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Проверить работу пробоотборника. Интервал между отборами проб, длительность отбора и объем пробы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2517. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Вторичная аппаратура трубопоршневой поверочной установки / компакт – прувера |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие детекторов и СИ, на которых имеются пломбы и поверительные клейма |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Проверить целостность заземления. Защитное заземление не должно иметь видимых повреждений. 2 Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений, внешнее состояние и работоспособность. 3. Контроль работоспособности и отсутствие индикаций ошибок. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | На ВА не должно быть пыли, механических повреждений и дефектов, препятствующих её применению и ухудшающих внешний вид. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Оборудование трубопоршневой поверочной установки / компакт – прувера |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Проверить: целостность заземления, надежность крепления всего оборудования и механических частей прувера, детекторов, крышек клеммных коробок, механизмов, корректность работы всех частей прувера. Защитное заземление не должно иметь видимых повреждений. Ослабление крепежных соединений не допускается. 2. Проверить наличие и целостность пломб, и поверительных клейм СИ и детекторов. Пломбы и клейма должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. 3. Проверить уровень масла в гидросистеме и её герметичность. Уровень масла в баке гидросистемы контролируется по риске. Утечки не допускаются. 4. Проверить состояние теплоизоляционного кожуха. Теплоизоляционный кожух не должен иметь повреждений. 5. Проверить состояние кабельных вводов на: -клеммных коробках; -преобразователях давления; -преобразователях температуры; -детекторах. Кабели должны быть надежно закреплены непосредственно у концевых заделок. Концевые заделки кабелей должны обеспечивать их герметизацию для предотвращения проникновения влаги и обеспечения взрывозащиты. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ) | Система обработки информации и вторичная аппаратура измерительных преобразователей |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Осциллограф Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Внешний осмотр: Проверить целостность заземления. Защитное заземление не должно иметь видимых повреждений. 1.2 Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений ВА, внешнее состояние и работоспособность. На ВА не должно быть пыли, механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих её применению. 1.3 Проверить наличие и целостность пломб, и поверительных клейм. Пломбы и клейма должны быть установленных в соответствии с СТ РК 2.150 не иметь повреждений с действующей датой поверки . 2. Проверить работоспособность средств измерений и ВА путем опроса функций СОИ: - расход нефти по измерительной линии; - давление нефти в измерительной линии; - температура нефти в измерительной линии; - показания плотности ПП; 3. Проверить соответствие калибровочные коэффициенты оборудования и коэффициентов преобразования преобразователей расхода, плотности в свидетельствах о поверке СИ, и коэффициентов преобразования, занесенных в соответствующую ВА. Коэффициенты преобразования должны быть идентичны в соответствующих диапазонах. 4. Проверить имеющиеся функции дистанционного управления. Все функции должны исполняться без сбоев. 5. Проверить качество работы печатающего устройства (принтера). Вывести на печать пробную страницу. Текст и символы должны быть четкими без искажений. 6. Проверить правильность формирования фискального отчета КМХ МР. Контроль данных отчета с данными СИ. 7. Контроль нарастающих счетчиков массы нефти, истории событий. 8. Проверить правильность конфигурации компьютеров расхода OMNI. 9. При необходимости устранить несоответствия и ошибки. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Расход по измерительной линии должен быть в пределах диапазона, указанного в свидетельстве о поверке данного ПР. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Шкаф электроники. Контрольные кабельные линии |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Эксплуатационная документация. Переносной компьютер. Программное обеспечение ПЛК. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Проверить состояние монтажных проводов и внутри шкафных соединений. Должны отсутствовать повреждения изоляции и обрывы проводов. 2 Проверить наличие маркировок и надписей внутри шкафа. Маркировка и надписи должны быть четкими. 3 Проверить напряжение питания ВА. Напряжение должно быть: -220 В, переменного тока; -24 В постоянного тока. 4 Контрольные кабельные линии 4.1 Осмотреть трассы контрольных кабельных линий 4.2 Проверить состояние кабельных вводов на: -клеммных коробках; -магнитоиндукционных датчиках; -преобразователях давления; -преобразователях температуры; -входе в БИК; -датчике загазованности; -детекторах ТПУ. Кабельные вводы должны иметь герметичное уплотнение. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Монтаж кабельных линий должен быть выполнен согласно проекту. Кабели не должны иметь повреждений. Кабели должны быть надежно закреплены непосредственно у концевых заделок. Концевые заделки кабелей должны обеспечивать их герметизацию для предотвращения проникновения влаги и обеспечения взрывозащиты. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании, часть работ проводится на неработающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Ветошь; Чистящие салфетки для оргтехники; Набор отверток инструмента; Антивирусное программное обеспечение. |
| Нормативная документация. | Инструкция по эксплуатации АРМ оператора; Файлы справки программного обеспечения эксплуатируемого на АРМ |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | Проверить комплектность программного обеспечения, приборов и инструментов для проведения ТО; Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Провести анализ отказов из журнала системных событий Windows, журнала приложений Windows, Журнала событий АРМ на ПК за прошедший месяц; - Внешний осмотр; - Профилактический осмотр и удаление загрязнений без вскрытия корпуса; - Ревизия принтера (чистка), печать контрольной страницы на принтере; - Чистка и протяжка разъемов; - Укладка кабелей; - Антивирусная проверка; - Проверка работоспособности; - Проверка SMART статуса жестких дисков выводимого при инициализации BIOS; - Визуальная проверка работоспособности технологических схем АРМ; - Проверка производительности; - Резервное копирование базы данных АРМ - При необходимости устранить несоответствия и ошибки. |
| Нормируемые параметры. | Отсутствие замечаний к аппаратному обеспечению; SMART статус жестких дисков состоянии «норма»; Наличие 20% запаса емкости на жестких дисках; На контрольной странице читаются все элементы; Производительность обеспечивает комфортные условия работы; Оборудование работает от ИБП без замечаний. |
| Порядок завершения работ | Произвести вход в систему под учетной записью дежурного оператора, проверить работоспособность программного обеспечения. Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатирующему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: Журнал технического обслуживания. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Спирт; Инженерная станция; Слесарный инструмент. |
| Нормативная документация. | Техническое руководство на ПЛК |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | - Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО; - Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ; - Провести анализ отказов за прошедший период. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Внешний осмотр и устранение обнаруженных неисправностей; Очистка от пыли и загрязнений; - Проверка надежности соединений приборов; - Проверка состояния монтажных проводов, внутришкафных и межшкафных соединений, целостности жгутов; - Проверка напряжений питания; Проверка состояния индикации режимов работы контроллера; - Осмотр кабельных линий, наличия маркировок; - Проверка общего функционирования контроллера, проверка журнала системных аварийных сообщений контроллера; - Проверка внутреннего гальванического элемента питания контроллера. |
| Нормируемые параметры. | - Оборудование не должно иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению; - Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления заземления должны быть покрыты консистентной смазкой; - В журнале системных аварийных сообщений не должно быть записей. - Индикация на панели контроллера должна подтверждать штатный режим работы; - Внутренний элемент питания должен обеспечивать необходимое напряжение, срок годности элемента не должен быть просроченным. |
| Порядок завершения работ. | Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатационному персоналу; |
| Оформление результатов работ. | По результатам ТО заполнить следующую документацию: Журнал технического обслуживания. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Источник бесперебойного питания |
| Исходные условия выполнения технологических операций | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Ветошь; Омметр; Вольтметр; Набор отверток. |
| Нормативная документация. | Инструкция по эксплуатации ИБП |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО; Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ; Провести анализ работы и отказов за прошедший период; |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Внешний осмотр; Очистка от пыли и загрязнений; - Проверка надёжности соединений разъемов сетевого питания и питания потребителей; - Проверка отсутствие механических повреждений и дефектов; - Проверка надежности заземления, измерение сопротивления между заземляющим контактом ИБП и шиной заземления; - Проверка индикации на панели ИБП и АСУ ТП на соответствие инструкции по эксплуатации ИБП и проекту; - Проверка работоспособности байпаса; - Выполнения тестовой программы ИБП при ее наличии; - Измерение выходного напряжения при работе от сети и на батареях; - Проверка переключения питания на аккумулятор и обратно; - Проверка температуры ИБП при работе от батарей в закрытом шкафу на штатном месте эксплуатации (если таковая предусмотрена конструкцией); - Проверка отсутствия в корпусе ИБП насекомых и грызунов; - Проверка модулей батарей (в случае если модули съемные) на отсутствие геометрической деформации (вздутие); - Проверка функций горячего резервирования ИБП (если ИБП смонтированы по схеме горячего резервирования); - Проверка емкости аккумуляторов ИБП (продолжительности работы ИБП на аккумуляторах до 10% остатка заряда) с измерением текущей нагрузки и сравнение с данными установленными при вводе ИБП в эксплуатацию или после последней замены батарей; |
| Нормируемые параметры. | ИБП не должен иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. На дисплее ИБП не должно быть аварийных сообщений. Напряжение сети при котором происходит переключения ИБП на аккумулятор и обратно должны соответствовать паспортным значениям. ИБП должен проходить предусмотренную конструкцией тестовую программу без выдачи ошибок. Деградация батарей не должна быть более 30% от первоначальной емкости (если иное не оговорено инструкцией по эксплуатации ИБП), в случае если обнаружено превышение данного значения необходимо произвести замену. |
| Порядок завершения работ. | - Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатационному персоналу; |
| Оформление результатов работ. | По результатам ТО заполнить следующую документацию: Журнал технического обслуживания. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Блок управления электропривода |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании (управление приводом в режиме «местное» или «стоп»). |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Ветошь; Смазка; Изоляционная лента; Набор слесарного инструмента; ИК-пульт настройки электропривода. |
| Нормативная документация. | Техническое руководство по обслуживанию электропривода. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | - Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО; - Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ; - Провести анализ отказов за прошедший период. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Внешний осмотр; очистка от пыли. - Проверка целостности и герметичности корпуса, проверка качества уплотнений; - Проверка защитного заземления, наличия консистентной смазки, подтяжка болтовых соединений заземлителя; - Осмотр кабельных вводов; Проверка наличия маркировок; - Проверка интенсивности работы электропривода на соответствие требованиям инструкции по эксплуатации (количество пусков двигателя в единицу времени); - Проверка соответствия установки концевых выключателей; - Проверка отсутствия аварийной индикации на дисплее электропривода, проверить подсветку дисплея; - Проверить журнал аварий электропривода при помощи ИК-пульта; - Если электропривод подключен по цифровой шине, проверить соответствие настроечных параметров цифрового интерфейса значениям установленным в протоколах наладки и коммуникационных модулях АСУ ТП. |
| Нормируемые параметры. | - Оборудование не должно иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению; - Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления заземления должны быть покрыты консистентной смазкой; - Интенсивность работы должна соответствовать требованиям руководства пользователя; - Аварийная сигнализация и индикация на дисплее привода не допускается; - Значения насроечных параметров цифрового интерфейса (адрес, скорость работы, биты четности и т.д.) должны соответствовать установленным в коммуникационных модулях АСУ ТП; |
| Порядок завершения работ. | - Установить привод в режим установленный на приводе до проведения технического обслуживания; - Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатационному персоналу; |
| Оформление результатов работ. | По результатам ТО заполнить следующую документацию: - Журнал технического обслуживания. - Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. - По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Термометр биметаллический |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные (калибровочные) клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя Технологическая схема СИКН |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1.Проверить наличие термометров согласно технологической схеме, состояние их внешнего вида. СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. Очистить от пыли. 2. Сверить показания по датчику температуры. 3. Проверка на «нуль» термометров. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Сравнение показаний термометров с показаниями соответствующих преобразователей температуры. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Система проливки. Мерник. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные (калибровочные) клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя Технологическая схема СИКН |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1.Внешний осмотр. Очистка от пыли. Не допускается наличие механических повреждений и следов коррозии. 2. Контроль целостности пломб. 3. При необходимости законсервировать мерник. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Сравнение показаний термометров с показаниями соответствующих преобразователей температуры. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |

Ежеквартальное ТО-2 (перед выполнением объемов ТО-2, выполнить объемы ТО-1)

Для всех СИ измерить сопротивление изоляции контрольного кабеля.

| Вид (тип) оборудования (СИ): | Массовый расходомер в комплекте с преобразователем расхода - МР |
| --- | --- |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | В соответствии с инструкцией по эксплуатации МР, СИКН, документации производителя. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание ТО и последовательность их выполнения. | 1. Информировать представителя Заказчика и ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о планируемом ТО и сроков оказания услуг. 2. Провести внешний осмотр. Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений, внешнее состояние МР и защитного кожуха. Отсутствие посторонних предметов и подключений. На СИ не должно быть механических повреждений, дефектов, а также следы пыли и грязи ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. 3. Проверить наличие и целостность пломб, кабельных соединений. 4. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 5. Проверить рабочие параметры на дисплее МР и их соответствие в компьютерах расхода 6. Совместно с Оператором согласовать и подготовить схему проведения КМХ МР по ПУ. 7. В присутствии представителя Заказчика и Оператора провести КМХ МР по КП в соответствии с НТД. Зафиксировать результаты КМХ. Провести анализ результатов. 8. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | 1. Пломбы должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. 2. Погрешность измерения массы определенная при КМХ МР по ПУ не должна превышать ±0,25% |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь температуры измерительный в комплекте с термометром сопротивления. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится с переходом на резервную ИЛ. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Калибратор температуры. HART –коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1 2. Демонтировать. Провести КМХ и проверить диапазон измерений. 3. Проверить уровень и качество жидкости термокормана. 4. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | - СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. - Пломбы и клейма должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. - Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь давления измерительный. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится с переходом на резервную ИЛ. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Калибратор давления. HART –коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1 2. Демонтировать. Провести КМХ и проверить диапазон измерений. 3. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Манометр технический, дифманометр |
|  | Аналогично ТО-1. ТО проводится после завершения ТО-2 преобразователя давления. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Поточный преобразователь плотности |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на отключенном оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Ареометры нефти. Нефрас. Набор слесарного инструмента Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1 2. Демонтировать. Провести очистку измерительной полости ПП с применением нефраса. Высушить. 3. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Проверить калибровочные коэффициенты ПП в соответствии с сертификатом о поверке. Провести КМХ ПП при рабочих значениях плотности, температуры и давления нефти с учетом требований «Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением СИКН». Провести анализ результатов КМХ ПП, при необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | - Пломбы должны быть установлены в соответствии с СТ РК 2.150. Пломбы и клейма не должны иметь повреждений и с действующей датой поверки. - Корпус ПП не должен иметь механических повреждений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Пробоотборник автоматический |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на отключенном оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Секундомер. Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1 2. Демонтаж и очистка пробозабороного устройства автоматического пробоотборника. 3. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Проверить работу пробоотборника. Интервал между отборами проб, длительность отбора и объем пробы должны соответствовать требованиям ГОСТ 2517. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Вторичная аппаратура трубопоршневой поверочной установки / компакт - прувера |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие детекторов и СИ, на которых имеются пломбы и поверительные клейма |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1 Проверить целостность заземления. Защитное заземление не должно иметь видимых повреждений. 2 Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений, внешнее состояние и работоспособность. 3. Контроль работоспособности и отсутствие индикаций ошибок. 4. Проверить наличие внешних наводок на кабели ПУ. 5. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | На ВА не должно быть пыли, механических повреждений и дефектов, препятствующих её применению и ухудшающих внешний вид. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Оборудование трубопоршневой поверочной установки / компакт - прувера |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1 2. Контроль работоспособности четырех ходового крана. 3. Контроль герметичности ПУ. 4. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ) | Система обработки информации и вторичная аппаратура измерительных преобразователей |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Осциллограф Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | - Провести услуги в объеме ТО-1. - Произвести замер входных и выходных сигналов. - При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Расход по измерительной линии должен быть в пределах диапазона, указанного в свидетельстве о поверке данного ПР. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-1 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Шкаф электроники. Контрольные кабельные линии |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Мультиметр. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-1. 2. Провести очистку клемных соединений. 3. Контроль работоспособности искробезопасных барьеров. 4. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Монтаж кабельных линий должен быть выполнен согласно проекту. Кабели не должны иметь повреждений. Кабели должны быть надежно закреплены непосредственно у концевых заделок. Концевые заделки кабелей должны обеспечивать их герметизацию для предотвращения проникновения влаги и обеспечения взрывозащиты. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании, часть работ проводится на неработающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Ветошь; Чистящие салфетки для оргтехники; Набор отверток инструмента; Антивирусное программное обеспечение. |
| Нормативная документация. | Инструкция по эксплуатации АРМ оператора; Файлы справки программного обеспечения эксплуатируемого на АРМ |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | Проверить комплектность программного обеспечения, приборов и инструментов для проведения ТО; Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Провести услуги в объеме ТО-1. - Проверить на наличие посторонних ПО, иных файлов, не связанных с АРМ. - Проверить на наличие посторонних подключений к АРМ. - Контроль корректности и работоспособности синхронизации времени. - При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры. | Отсутствие замечаний к аппаратному обеспечению; SMART статус жестких дисков состоянии «норма»; Наличие 20% запаса емкости на жестких дисках; На контрольной странице читаются все элементы; Производительность обеспечивает комфортные условия работы; Оборудование работает от ИБП без замечаний. |
| Порядок завершения работ | Произвести вход в систему под учетной записью дежурного оператора, проверить работоспособность программного обеспечения. Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатирующему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: Журнал технического обслуживания. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Спирт; Инженерная станция; Слесарный инструмент. |
| Нормативная документация. | Техническое руководство на ПЛК |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | - Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО; - Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ; - Провести анализ отказов за прошедший период. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Провести работы в объеме ТО-1. - Чистка разъемов, контактов и клеммников; - Проверка надежности подсоединений проводников полевых приборов, печатных плат; - Перезагрузка, проверка прохождения инициализационного теста контроллера; - Проверка работоспособности горячего резервирования; - Осмотр кабельных линий, наличия маркировок; - Измерение электрических характеристик кабельной линии; - Проверка выполнения контроллером основных и ключевых блокировок, аварийных защит, алгоритмов управления и регулирования, отображения в журналах системы АСУ ТП всего спектра событий; - Архивирование конфигурации контроллера на резервный внешний диск; - Анализ загрузки оперативной памяти контроллера, анализ загрузки центрального процессора. - При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры. | - Оборудование не должно иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению; - Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления заземления должны быть покрыты консистентной смазкой; - В журнале системных аварийных сообщений не должно быть записей. - Индикация на панели контроллера должна подтверждать штатный режим работы; - Внутренний элемент питания должен обеспечивать необходимое напряжение, срок годности элемента не должен быть просроченным. |
| Порядок завершения работ. | Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатационному персоналу; |
| Оформление результатов работ. | По результатам ТО заполнить следующую документацию: Журнал технического обслуживания. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Источник бесперебойного питания |
|  | Аналогично объемам услуг ТО-1 |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Блок управления электропривода |
| Исходные условия выполнения технологических операций. | Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании (управление приводом в режиме «местное» или «стоп»). |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | Ветошь; Смазка; Изоляционная лента; Набор слесарного инструмента; ИК-пульт настройки электропривода. |
| Нормативная документация. | Техническое руководство по обслуживанию электропривода. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций. | - Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО; - Согласовать с ответственным за эксплуатацию оборудования время проведения работ; - Провести анализ отказов за прошедший период. |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | - Провести услуги в объеме ТО-1 - Для приводов, подключенных в АСУ ТП по цифровой шине, проверить качество канала путем контроля 10-ти последовательных транзакций обмена данными на наличие сбоев в связи; - Проверка сигнализации в АСУ ТП режимов работы и функций управления электропривода в местном режиме. |
| Нормируемые параметры. | - Оборудование не должно иметь механических повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению; - Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления заземления должны быть покрыты консистентной смазкой; - Интенсивность работы должна соответствовать требованиям руководства пользователя; - Аварийная сигнализация и индикация на дисплее привода не допускается; - Значения насроечных параметров цифрового интерфейса (адрес, скорость работы, биты четности и т.д.) должны соответствовать установленным в коммуникационных модулях АСУ ТП; |
| Порядок завершения работ. | - Установить привод в режим установленный на приводе до проведения технического обслуживания; - Информировать ответственного за эксплуатацию оборудования о завершении ТО и сдать объект эксплуатационному персоналу; |
| Оформление результатов работ. | По результатам ТО заполнить следующую документацию: - Журнал технического обслуживания. - Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. - По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Термометр биметаллический |
|  | Аналогично объемам услуг ТО-1 |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Система проливки. Мерник. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные (калибровочные) клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя Технологическая схема СИКН |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1.Внешний осмотр. Очистка от пыли. Не допускается наличие механических повреждений и следов коррозии. 2. Контроль целостности пломб. 3. Контроль работоспособности циркуляционного насоса. 4. Профилактическая очистка мерника и сборной емкости. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-2 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |

Ежегодное ТО-3 (перед выполнением объемов ТО-3, выполнить объемы ТО-1 и ТО-2 )

В объемы ТО-3 включена замена всех информационных табличек СИ (шилдиков).

| Вид (тип) оборудования (СИ): | Массовый расходомер в комплекте с преобразователем расхода - МР |
| --- | --- |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы. | В соответствии с инструкцией по эксплуатации МР, СИКН, документации производителя. ПО ProLink, преобразователь сигнала. Ноутбук. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание ТО и последовательность их выполнения. | 1. Информировать представителя Заказчика и ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о планируемом ТО и сроков оказания услуг. 2. Провести внешний осмотр. Проверить чистоту и отсутствие механических повреждений, внешнее состояние МР и защитного кожуха. Отсутствие посторонних предметов и подключений. На СИ не должно быть механических повреждений, дефектов, а также следы пыли и грязи ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. 3. Проверить наличие и целостность пломб, кабельных соединений. 4. Проверить целостность защитного заземления. Защитное заземление не должно иметь повреждений. Места крепления должны быть покрыты консистентной смазкой. 5. Проверить рабочие параметры на дисплее МР и их соответствие в компьютерах расхода Omni 6. Проверить калибровочные коэффициенты ПР МР посредством ПО ProLink. 7. Проверить параметры характеристики МР посредством ПО ProLink. 8. Совместно с Оператором согласовать и подготовить схему проведения опробования и поверки МР по ПУ. 9. В присутствии представителя Заказчика и Оператора провести опробование МР. 10. Предъявить МР на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 11. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | 1. Пломбы должны быть с действующей датой поверки и установлены в соответствии с СТ РК 2.150, не иметь повреждений. 2. Погрешность измерения массы определенная при КМХ МР по ПУ не должна превышать ±0,25% |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь температуры измерительный в комплекте с термометром сопротивления. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится с переходом на резервную ИЛ. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Калибратор температуры. HART –коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Заменить жидкость термокормана. 2. Демонтировать. Провести КМХ и проверить диапазон измерений. 3. Предъявить СИ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 4. Установить поверенный датчик с преобразователем, произвести опробование в работе. 5. Вывести на дисплей СОИ функцию измерения температуры и проверить показания датчика. 6. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | - СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. - Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок завершения работ | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Преобразователь давления измерительный. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится с переходом на резервную ИЛ. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Калибратор давления. HART –коммуникатор. Документация завода изготовителя. Инструкция по эксплуатации СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения ТО. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Демонтировать. Провести КМХ и проверить диапазон измерений. 3. Предъявить СИ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 4. Установить поверенный датчик с преобразователем, произвести опробование в работе. 5. Вывести на дисплей СОИ функцию измерения температуры и проверить показания датчика. 6. При необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | СИ не должны иметь механических повреждений и дефектов, следы пыли ухудшающих внешний вид и препятствующих их применению. Погрешность СИ должна быть в пределах допустимых значений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Манометр технический, дифманометр |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. Заменить жидкость гидрозаполнения. Провести очистку трехходовых кранов. Предъявить СИ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. Установить манометры (дифманометры), проверить на герметичность и работоспособность. При необходимости выполнить корректирующие действия |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Поточный преобразователь плотности |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на отключенном оборудовании. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Нефрас. Набор слесарного инструмента Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Демонтировать. Провести очистку измерительной полости ПП с применением нефраса. Высушить. 3. Предъявить СИ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 4. Установить поверенное СИ, произвести опробование в работе, проверить на герметичность. 5. Вывести на дисплей СОИ функцию измерения плотности и проверить показания СИ. 6. При необходимости выполнить корректирующие действия. 7. При необходимости подготовить плотномер, материалы и технологическую схему для проведения поверки на месте эксплуатации. 8. В случае проведения поверки в поверочной лаборатории, обеспечить демонтаж, транспортировку туда и обратно, техническое сопровождение, установку на место эксплуатации и опробование. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Проверить калибровочные коэффициенты ПП в соответствии с сертификатом о поверке. Провести КМХ ПП при рабочих значениях плотности, температуры и давления нефти с учетом требований «Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением СИКН». Провести анализ результатов КМХ ПП, при необходимости выполнить корректирующие действия. |
| Нормируемые параметры | - Пломбы должны быть установлены в соответствии с СТ РК 2.150. Пломбы и клейма не должны иметь повреждений и с действующей датой поверки. - Корпус ПП не должен иметь механических повреждений. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Пробоотборник автоматический с блоком управления. |
|  | Провести услуги в объеме ТО-2 Замена уплотнительных сальников. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Вторичная аппаратура трубопоршневой поверочной установки / компакт - прувера |
|  | Провести объемы услуг ТО-2 |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Оборудование трубопоршневой поверочной установки / компакт - прувера |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Набор слесарного инструмента. Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Замена масла в ПУ. 3. Провести очистку системы ПУ от нефти с применением чистящих средств. Наличие следов нефти недопускается. 4. Проверить на герметичность. 5. Провести опробование. Результаты погрешности должны соответствовать нормам. 6. Предоставить ПУ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 7. При необходимости выполнить корректирующие действия. 8. Результаты поверки установить в СОИ и использовать при поверке МР. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ) | Система обработки информации и вторичная аппаратура измерительных преобразователей |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы, НД | Преобразователь последовательного интерфейса HART/RS232/RS485. Переносной компьютер. Осциллограф Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя. Эксплуатационная документация. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Произвести опробование. 3. Предъявить СИ к поверке. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 4. Контроль работоспособности и полного функционирования. |
| Порядок проверки оборудования на соответствие предъявляемым требованиям | Расход по измерительной линии должен быть в пределах диапазона, указанного в свидетельстве о поверке данного ПР. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Разобрать схемы, собранные при проведении работ. Восстановить рабочие схемы. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Шкаф электроники. Контрольные кабельные линии |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. Проверить входные и выходные каналы посредством калибратора тока. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Источник бесперебойного питания |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Блок управления электропривода |
| Содержание работ последовательность их выполнения | Провести услуги в объеме ТО-2. |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Термометр биметаллический |
| Содержание работ последовательность их выполнения. | Провести услуги в объеме ТО-2. Заменить жидкость термокормана. Предъявить СИ на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. Установить термометры, проверить на работоспособность. При необходимости выполнить корректирующие действия |
| Вид (тип) оборудования (СИ): | Система проливки. Мерник. |
| Исходные условия выполнения технологических операций | СИКН в работе. Техническое обслуживание проводится на работающем оборудовании. Запрещается вскрытие СИ, на которых имеются поверительные (калибровочные) клейма. |
| Приборы, оборудование, инструменты и материалы Нормативная документация | Набор слесарного инструмента. Колба 1-разряда. Дистиллированная вода. Спирт. Инструкция по эксплуатации СИКН, документация производителя Технологическая схема СИКН. |
| Подготовительные мероприятия по выполнению технологических операций | Проверить комплектность приборов и инструментов для проведения ТО. Согласовать с ТТС время проведения работ. Провести анализ работы и отказов за прошедший месяц. |
| Содержание работ последовательность их выполнения | 1. Провести услуги в объеме ТО-2 2. Очистить мерник спиртом. 3. Провести опробование. 4. Подготовить дистиллированную воду для проведения поверки. 5. Предъявить мерник на поверку. Обеспечить техническое сопровождение поверки. Результаты поверки зафиксировать. 6. Использовать результаты поверки мерника при поверке ПУ. 7. В случае проведения поверки в поверочной лаборатории, обеспечить демонтаж, транспортировку туда и обратно, техническое сопровождение, установку на место эксплуатации и опробование. |
| Порядок приведения объекта обслуживания в исходное (рабочее) состояние | Состояние объекта не изменялось. |
| Порядок завершения работ | Информировать ответственного за эксплуатацию СИКН (представитель Оператора) о завершении ТО и сдать объект обслуживающему персоналу. |
| Оформление результатов работ | По результатам ТО заполнить следующую документацию: 1 Журнал технического обслуживания. Форма журнала приведена в СТ РК 2.115 2 Формуляры СИ, на которых проведено ТО. 3. Записи в отчет по ТО-3 по согласованной с Заказчиком форме. 4. По требованию Заказчика соответствующие акты, подписанные по согласованию с Заказчиком: с Исполнителем, Оператором и Заказчиком. |
| *-при наличии по проекту или подобное по техническим и метрологическим характеристикам СИ и оборудование СИКН. Примечание: Оформление необходимых записей в журналах учета проведения ТО СИКН и учета отказов СИ и оборудования СИКН обязательно! При заявке на поверку СИ в лабораторных условиях, доставку СИ до поверочной лаборатории и обратно осуществляет Исполнитель. Также Исполнитель обеспечивает необходимыми вспомогательными средствами, такие как спирт, нефрас для чистки плотномеров, мерника и др. Количество специалистов присутствующих на СИКН и оказывающие услуги дистанционно согласовываются с представителями Заказчика. |  |

20__ жылғы «__»__________№______

қызметтерді сатып алу туралы шартқа

№6 қосымша

Мұнай саны мен сапа көрсеткіштерін өлшеу жүйесінің (МКӨЖ) жабдықтарына техникалық қызмет көрсетудің үлгілік технологиялық карталары

ТҚ және ТЖ өлшеу желілері блогының, құбыр поршенді тексеру қондырғысының/компакт-прувердің, мұнай сапасының көрсеткіштерін өлшеу блогының, МКӨЖ ақпаратын басқару және өңдеу жүйесінің техникалық қызмет көрсетудің үлгілік технологиялық карталарының көлемдерін қамтуы тиіс, бірақ олармен шектелмейді. ТҚ және ТЖ жүргізу кезінде техникалық құжаттаманы және нормативтік құжаттарды басшылыққа алу қажет. Барлық жоспарланған жұмыстар мен оларды жүргізу мерзімдері Тапсырыс берушінің өкілімен және ТТС-пен келісілуі тиіс .

Ай сайынғы ТҚ-1

ТҚ өткізу алдында Орындаушының персоналына ТҚ бойынша кіріспе нұсқамадан өту, ТҚ жүргізуге рұқсат алу.

| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Шығын түрлендіргіші бар жиынтықтағы массалық шығын өлшегіш-ШӨ |
| --- | --- |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ -ны ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. | ШӨ, МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, өндірушінің құжаттамасына сәйкес. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| ТҚ мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Тапсырыс берушінің өкіліне және МКӨЖ -ді пайдалануға жауапты адамға (Оператордың өкіліне) жоспарланған ТҚ және қызмет көрсету мерзімдері туралы хабарлау. 2. Сыртқы тексеру жүргізу. Механикалық зақымданудың тазалығы мен жоқтығын, ШӨ мен қорғаныс корпусының сыртқы күйін тексеру. Бөгде заттар мен қосылымдардың болмауы. ӨҚ-де механикалық зақымданулар, ақаулар, сондай-ақ сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң мен кірдің іздері болмауы керек. 3. Пломбалардың, кабельдік қосылыстардың болуын және тұтастығын тексеру. 4. Қорғағыштық жерге тұйықталуының тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 5. MР дисплейіндегі жұмыс параметрлерін және олардың Omni шығыс компьютерлеріндегі сәйкестігін тексеру 6. Оператормен бірлесіп ҚБ бойынша МСБ ШӨ өткізу сызбасын келісу және дайындау. 7. Тапсырыс беруші мен Оператор өкілінің қатысуымен ҒТҚ сәйкес ҚК бойынша МСБ ШӨ жүргізу. МСБ нәтижелерін жазып алу. Нәтижелерге талдау жасау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. Пломбалар қолданыстағы тексеру күнімен болуы керек және ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы керек, зақымданбауы керек. 2. ҚБ бойынша МСБ ШӨ-да анықталған массаны өлшеу қателігі ±0,25%-тен аспауы керек |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Өлшегіш температура түрлендіргіші жинақта кедергі термометрімен бірге |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Тапсырыс берушінің өкіліне және МКӨЖ -ді пайдалануға жауапты адамға (Оператордың өкіліне) жоспарланған ТҚ және қызмет көрсету мерзімдері туралы хабарлау. 2. Сыртқы тексеру: тазалықты, механикалық зақымданудың жоқтығын, бекітудің сенімділігін тексеріңіз. ӨҚ-ні кір мен шаңнан тазарту. 3. Қорғағыштық жерге тұйықталуының тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 4. Oмни-дегі хабаршының температура көрсеткіштерін және биметалл термометрінің көрсеткіштерін салыстыру. |
| Нормаланған параметрлер | - ӨҚ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. - Пломбалар мен таңбалар қолданыстағы тексеру күнімен болуы және ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы тиіс, бүлінбеуі тиіс. - ӨҚ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | Нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Өлшеуіш қысым түрлендіргіші |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТҚ-мен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыстардың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Тапсырыс берушінің өкіліне және МКӨЖ -ді пайдалануға жауапты адамға (Оператордың өкіліне) жоспарланған ТҚ және қызмет көрсету мерзімдері туралы хабарлау. 2. Сыртқы тексеру: тазалықты, механикалық зақымданудың жоқтығын, бекітудің сенімділігін тексеру. ӨҚ-ні кір мен шаңнан тазарту. 3. . Қорғағыштық жерге тұйықталуының тұтастығын тексеру. . Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 4. Oмни-дегі хабаршының температура көрсеткіштерін және биметалл термометрінің көрсеткіштерін салыстыру. 5. "0" көрсеткішін тексеру |
| Нормаланған параметрлер | 1. ӨЖ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. 2. Пломбалар мен таңбалар қолданыстағы тексеру күнімен бірге болуы және ҚР СТ 2.150 сәйкес белгіленуі, зақымдалмауы тиіс. 3. ӨЖ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Техникалық манометр, дифманометр |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы МКӨЖ технологиялық схемасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1.Технологиялық схемаға сәйкес манометрлердің (дифференциалды манометрлердің) болуын, олардың сыртқы түрінің жай-күйін тексеру. ӨҚ-де сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек. Жүйені тазалау. 2. Манометр, дифференциалды манометрлердің «нөлге» тексеру, импульстік сызықтарды тексеру және оларды антифризмен толтыру (қажет болса). 3. Манометрлердің гидравликалық толтыру деңгейін тексеру. 4. Манометрлердің, дифференциалды манометрлердің көрсеткіштерін сәйкес қысымды түрлендіргіштердің көрсеткіштерімен салыстыру. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс схемаларын қалпына келтіру |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| (ӨҚ) Жабдығының түрі (типі): | Тығыздықты өлшейтін түрлендіргіш |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру пломбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. | Мұнай ареометрлері Слесарлық құралдар жиынтығы МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-пен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1 Сыртқы тексеруді жүргізу: тазалықты, механикалық зақымданудың жоқтығын, герметикалығын, бекітудің сенімділігін, жерге тұйықталуын тексеру. Тазалау. 2 Сынама алушының тығыздығын тексеру. Сынама алу ыдысында ағып кетуге жол берілмейді. 3 Қорғағыштық жерге тұйықталудың тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 4. БИК-те іріктеудің изокинетикалық талаптарын тексеру. 5. Төтенше жағдай туралы хабарламалар журналын, автоматты сынаманы басқару блогының сынама алу параметрлерін тексеру. 6. Ағын индикаторын тексеру. 7. Басқару блогына ТҚ. 8. Айналым сорғысының жұмысын бақылау. 9. Қажет болса, сәйкессіздіктер мен қателерді түзету. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Сынама алушының жұмысын тексеру. Сынама алу аралығы, іріктеу ұзақтығы мен сынама көлемі МЕМСТ 2517 талаптарына сәйкес болуы тиіс. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің жай-күйі өзгермеген. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Құбыр поршенді тексеру қондырғысының / компакт-прувердің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Пломбалар мен салыстырып тексеру таңбалары бар детекторлар мен ӨЖ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-пен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1 Жерге тұйықталудың тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталудв көзге көрінетін зақым болмауы керек. 2 Механикалық зақымданудың тазалығы мен жоқтығын, сыртқы күйін және өнімділігін тексеру. 3. Өнімділікті бақылау және қате көрсеткіштерінің болмауы. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | ВА-да шаң, механикалық зақым және оны қолдануға кедергі келтіретін және сыртқы түрін нашарлататын ақаулар болмауы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің жай-күйі өзгермеген. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Құбыр поршенді тексеру қондырғысының / компакт – прувердің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. НART/RS 232/RS 485 сериялық интерфейс түрлендіргіші. Тасымалды компьютер. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Жерге қосудың тұтастығын тексеру., Провердің барлық жабдықтары мен механикалық бөліктерінің, детекторлардың, терминалдық қораптардың қақпақтарының, механизмдердің бекітілу сенімділігі, провердің барлық бөліктерінің дұрыс жұмыс істеуі тексерiледi. Қорғағыштық жерге тұйықталуында көзге көрінетін бүлінулер болмауы керек. Бекіткіш қосылыстардың әлсіреуіне жол берілмейді. 2. Пломбалардың және ӨЖ мен детекторлардың тексеру таңбаларының бар-жоғын және тұтастығын тексеру. Пломбалар мен таңбалар қолданыстағы тексеру күнімен бірге болуы және ҚР СТ 2.150 сәйкес белгіленуі, зақымдалмауы тиіс. 3. Гидрожүйедегі май деңгейін және оның тығыздығын тексеру. Гидравликалық жүйенің резервуарындағы май деңгейі тәуекел боцынша бақыланады. Ағып кетуге жол берілмейді. 4. Жылу оқшаулағыш қаптаманың күйін тексеру. Жылу оқшаулағыш қаптамада зақымданулар болмауы керек. 5. Кабельдік кірістердің күйін тексеру -ұстатқыш қораптары; - қысым түрлендіргіштері; - температура түрлендіргіштері; - детекторлар. Кабельдер тікелей соңғы тығыздағыштарға мықтап бекітілуі керек. Кабельдердің соңғы бітелуі ылғалдың енуіне жол бермеу және жарылыстан қорғауды қамтамасыз ету үшін олардың тығыздалуын қамтамасыз етуі керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Құбыр поршеньді тексеру қондырғысы/компакт-прувер жабдығы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | HART/RS232/RS485 тібекті интерфейс түрлендіргіші. Тасымалды компьютер. Осциллограф. МКӨЖ пайдалану құжаттамасы, өндірушінің құжаттамасы, Пайдалану құжаттамасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1 Сыртқы тексеру: Жерге қосудың тұтастығын тексеру., Провердің барлық жабдықтары мен механикалық бөліктерінің, детекторлардың, терминалдық қораптардың қақпақтарының, механизмдердің бекітілу сенімділігі, провердің барлық бөліктерінің дұрыс жұмыс істеуі тексерiледi. 1.2 ВА тазалығын және механикалық зақымдануының жоқтығын, сыртқы жағдайын және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. ВA шаңнан, механикалық зақымданудан және оның сыртқы түрін нашарлататын және оны пайдалануға кедергі келтіретін ақаулардан таза болуы керек. 1.3 Пломбалар мен салыстырып тексеру таңбаларының болуын және тұтастығын тексеру. Пломбалар мен таңбалар ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы және қолданыстағы тексеру күні бар зақымданулары болмауы керек. 2. Өлшеу құралдарының және ВА көрсеткіштерін АӨЖ функцияларына сұрау арқылы тексеру: - өлшеу сызығы бойынша мұнай шығыны; - өлшеу желісіндегі мұнай қысымы; - өлшеу сызығындағы мұнай температурасы; - ТК тығыздық көрсеткіштері; 3. Жабдықтың калибрлеу коэффициенттерінің және ағынды түрлендіргіштердің түрлендіру коэффициенттерінің, ӨЖ тексеру сертификаттарындағы тығыздықтың және сәйкес ВA-ға енгізілген түрлендіру коэффициенттерінің сәйкестігін тексеру. Түрлендіру коэффициенттері сәйкес ауқымдарда бірдей болуы керек. 4. Қол жетімді қашықтан басқару функцияларын тексеру. Барлық функциялар ақаусыз орындалуы керек. 5. Басып шығару құрылғысының (принтердің) сапасын тексеру. Сигналды бетін басып шығару. Мәтін мен белгілер анық болуы және бұрмаланбауы керек. 6. МР МСБ фискалдық есебінің дұрыс құрылуын тексеру. ӨЖ деректерімен есеп деректерін бақылау. 7. Мұнай массасының ұлғаюын есептеуіштердің мониторингі және оқиғалар тарихы. 8. OMNI шығысы компьютерлерінің дұрыс конфигурацияланғанын тексеру. 9. Қажет болса, сәйкессіздіктер мен қателерді жою. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Өлшеу сызығы бойынша шығын осы ПР тексеру туралы куәлікте көрсетілген диапазон шегінде болуға тиіс. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Электроника шкафы. Кабельді басқару желілері |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. Пайдалану құжаттамасы. Портативті компьютер. ПЛК бағдарламалық жасақтамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1 Орнату сымдарының күйін және шкаф қосылымдарының ішін тексеру. Оқшаулаудың зақымдануы және сымдардың үзілуі болмауы керек. 2 Шкаф ішіндегі белгілер мен жазулардың болуын тексеру. Таңбалау мен жазулар анық болуы керек. 3 Қуат кернеуін тексеру. Кернеу: -220 В, айнымалы ток; -24 в Тұрақты ток болуы керек. 4 Кабельді басқару желілері 4.1 Бақылау кабельі желілерінің трассаларын қарау 4.2 Кабельдік кірістердің күйін тексеру: -терминал қораптары;- магнитоиндукциялық датчиктер;- қысым түрлендіргіштері;- температура түрлендіргіштері;- СӨБ-ге кіру; - Газдану датчигі; - ТПУ детекторлары. Кабельдік кірістерде герметикалық тығыздағыш болуы керек. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Кабель желілерін монтаждау жобаға сәйкес орындалуы тиіс. Кабельдерде зақым болмауы керек. Кабельдер тікелей соңғы тығыздағыштарға мықтап бекітілуі керек. Кабельдердің соңғы бітелуі ылғалдың енуіне жол бермеу және жарылыстан қорғауды қамтамасыз ету үшін олардың тығыздалуын қамтамасыз етуі керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Оператордың автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі, жұмыстардың бір бөлігі жұмыс істемейтін жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Шүберек; кеңсе жабдықтарына арналған тазартқыш майлықтар; құрал бұрағыштарының жиынтығы; антивирустық бағдарламалық жасақтама. |
| Нормативтік құжаттама | Оператордың АЖО пайдалану жөніндегі нұсқаулығы; АЖО да пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің анықтама файлдары |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған бағдарламалық жасақтаманың, аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Windows жүйелік оқиғалар журналынан, Windows қосымшалар журналынан, өткен айдағы БЖ-дағы АЖО оқиғалар журналынан бас тартуға талдау жүргізу; 2. Сыртқы тексеру; 3. Корпусты ашпай профилактикалық тексеру және ластануды жою; 4. Принтерді қайта қарау (тазалау), бақылау бетін принтерге басып шығару; 5. Жалғағыштарды тазалау және тарту; 6. Кабельдерді төсеу; 7. Антивирустық тексеру; 8. Өнімділікті тексеру; 9. BIOS инициализациясы кезінде шығарылатын қатты дискілердің SMART күйін тексеру; 10. АЖО технологиялық схемаларының жұмысқа қабілеттілігін көзбен шолып тексеру; 11. Өнімділікті тексеру; 12. АЖО дерекқорының резервтік көшірмелеу 13. Қажет болса, сәйкессіздіктер мен қателерді түзету. |
| Нормаланатын параметрлер | Аппараттық құралдарға ескертулердің болмауы; SMART қатты дискілердің күйі "қалыпты"; Қатты дискілерде сыйымдылық қорының 20% болуы; Бақылау парағында барлық элементтер оқылады; Өнімділік ыңғайлы жұмыс жағдайларын қамтамасыз етеді; Жабдық ИБП-тен ескертусіз жұмыс істейді. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Кезекші оператордың есептік жазбасымен жүйеге кіруді жүргізу, бағдарламалық жасақтаманың жұмыс істеуін тексеру. Жабдықты пайдалануға жауапты адамға ТҚ аяқталғаны туралы хабарлау және объектіні пайдаланушы персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | Нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есепке жазулар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Бағдарламаланатын логикалық бақылаушы (БЛБ) |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Спирт; Инженерлік станция; Слесарлық құрал. |
| Нормативтік құжаттама | БЛБ-дағы техникалық нұсқаулық |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | БЛБ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен келісу жұмыс уақыты; Өткен кезеңдегі сәтсіздіктерге талдау жүргізу. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | - Сыртқы тексеру және анықталған ақауларды жою; шаң мен ластанудан тазарту; - Аспаптар қосылыстарының сенімділігін тексеру; - Монтаждау сымдарының, шкаф ішіндегі және шкафаралық қосылыстардың жай-күйін, жгуттардың тұтастығын тексеру; - Қуат кернеулерін тексеру; контроллердің жұмыс режимдерінің индикация күйін тексеру; - Кабель желілерін, таңбалардың болуын тексеру; - Контроллердің жалпы жұмысын тексеру, контроллердің жүйелік апаттық хабарламалар журналын тексеру; - Контроллердің ішкі электрмен жабдықтау элементін тексеру. |
| Нормаланатын параметрлер | - Жабдықтың сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс; - Қорғаныс жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Жерге қосу бекіткіштері консистентті майлаумен жабылуы тиіс; - Жүйелік апаттық хабарламалар журналында жазбалар болмауы керек. - Контроллер панеліндегі көрсеткіш штаттық жұмыс режимін растауы керек; - Ішкі қуат көзі қажетті кернеуді қамтамасыз етуі керек, элементтің жарамдылық мерзімі кешіктірілмеуі керек. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Жабдықты пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және Объектіні пайдалану персоналына тапсыру; |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Үздіксіз қуат көзі |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Шүберек; Омметр; Вольтметр; Бұрауыштыар жиынтығы |
| Нормативтік құжаттама | ҮҚК пайдалану нұсқаулығы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу; Өткен кезеңдегі жұмыс пен бас тартуға талдау жүргізу; |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | - Сыртқы тексеру; шаң мен ластанудан тазарту; - Тұтынушылардың желілік қуат және қуат қосқыштарының сенімділігін тексеру; - Тексеру механикалық зақымданулар мен ақаулардың болмауы; - Жерге тұйықтау сенімділігін тексеру, ҮҚК жерге тұйықтау контактісі мен жерге тұйықтау шинасы арасындағы кедергіні өлшеу; - ҮҚК және ТПАБЖ панеліндегі индикацияның ҮҚК пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және жобаға сәйкестігін тексеру; - Айналма жолдың жұмысын тексеру; - ҮҚК тестілеу бағдарламасын ол болған кезде орынау; - Желіден және батареялардан жұмыс істеген кезде шығыс кернеуін өлшеу; - Батареяға және кері қуат қосқышын тексеру; - Штаттық пайдалану орнында жабық шкафта батареялармен жұмыс істегенде (егер конструкцияда көзделген болса) ҮҚК температурасын тексеру; - ҮҚК корпусында жәндіктер мен кеміргіштердің жоқтығын тексеру; - Батарея модульдерін (егер модульдер алынбалы болса) геометриялық деформацияның (кебулердің)жоқтығына тексеру; - ҮҚК ыстық резервтеу функцияларын тексеру (егер ҮҚК ыстық резервтеу схемасы бойынша орнатылса); - Ағымдағы жүктемені өлшей отырып, ҮҚК батареяларының сыйымдылығын (батареялардағы ҮҚК жұмысының ұзақтығы заряд қалдығының 10% дейін) тексеру және ҮҚК іске қосылған кезде немесе батареяларды соңғы ауыстырғаннан кейін орнатылған деректермен салыстыру; |
| Нормаланатын параметрлер | ҮҚК-те сыртқы түрін нашарлататын және оларды пайдалануға кедергі келтіретін механикалық зақымдар немесе ақаулар болмауы керек. ҮҚК дисплейінде дабыл хабарлары болмауы керек. ҮҚК батареяға және артқа ауысатын желі кернеуі номиналды мәндерге сәйкес келуі керек. ҮҚК дизайнмен қамтамасыз етілген сынақ бағдарламасын қателерсіз өтуі керек. Батареяның тозуы бастапқы сыйымдылықтың 30%-дан аспауы керек (Егер ҮҚК пайдалану нұсқаулығында басқаша көрсетілмесе); егер бұл мән осы мәннен асып кетсе, оны ауыстыру қажет. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Жабдықты пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні пайдалану персоналына тапсыру; |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Электр жетекті басқару блогы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жабдық жұмыс істеп тұрған кезде жүзеге асырылады («жергілікті» немесе «тоқта» режимінде жетекті басқару). |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Шүберек; Майлау; оқшаулағыш таспа; слесарлық құрал жинағы; электр жетегінің ИК реттеу пульті. |
| Нормативтік құжаттама | Электр жетегіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | - Сыртқы тексеру; шаңды тазарту. - Корпустың тұтастығы мен тығыздығын тексеру, тығыздағыштардың сапасын тексеру; - Қорғаныштық жерге тұйықтауды, консистенттік майлаудың болуына тексеру, жерге тұйықтағыштың болттық қосылыстарын қатайту; - Кабельдік кірістерді тексеру; таңбалаудың бар-жоғын тексеру; - Электр жетегі жұмысының қарқындылығын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкестігін тексеру (уақыт бірлігіне қозғалтқышты іске қосу саны); - Шекті ажыратқыштарды орнатудың сәйкестігін тексеру; - Электр жетегінің дисплейінде авариялық индикацияның жоқтығын тексеру, дисплейдің артқы жарығын тексеру; - ИҚ пультінің көмегімен электр жетегінің апаттар журналын тексеріңіз; - Егер электр жетегі цифрлық автобуспен қосылған болса, цифрлық интерфейстің баптау параметрлерінің баптау хаттамаларында және ТПАБЖ коммуникациялық модульдерінде белгіленген мәндерге сәйкестігін тексеру. |
| Нормаланатын параметрлер | - Жабдықтың сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс; - Қорғаныс жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Жерге қосу бекіткіштері консистентті майлаумен жабылуы тиіс; - Жұмыстың қарқындылығы пайдаланушы нұсқаулығының талаптарына сәйкес келуі керек; - Жетек дисплейінде авариялық дабыл мен индикацияға жол берілмейді; - Сандық интерфейстің баптау параметрлерінің мәндері (мекен-жайы, жұмыс жылдамдығы, жұптылық биттері және т. б.) ТП АБЖ байланыс модульдерінде орнатылғанға сәйкес келуі керек |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | - Жетекті техникалық қызмет көрсету жүргізілгенге дейін жетекте орнатылған режимге орнату; - Жабдықты пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні пайдалану персоналына тапсыру; |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Биметалл термометр |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру (калибрлеу) таңбалары бар ӨЖ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы МКӨЖ технологиялық схемасы |
| Нормативтік құжаттама | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | 1.Технологиялық схемаға сәйкес термометрлердің болуын, олардың сыртқы түрінің күйін тексеру. ӨЖ-де сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек. Шаңды тазалау. 2. Температура сенсоры бойынша көрсеткіштерді тексеру. 3. Термометрлерді "нөлге" тексеру. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Термометрлердің көрсеткіштерін тиісті температура түрлендіргіштерінің көрсеткіштерімен салыстыру. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің күйі өзгерген жоқ. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1. 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2.Техникалық қызмет көрсету журналы. 3.Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4.Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Төгу жүйесі. Өлшеуіш. |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру (калибрлеу) таңбалары бар ӨЖ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы МКӨЖ технологиялық схемасы |
| Нормативтік құжаттама | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | 1.Сыртқы тексеру. Шаңды тазарту. Механикалық зақымданулар мен коррозия іздерінің болуына жол берілмейді. 2. Пломбалардың тұтастығын бақылау. 3. Қажет болса, өлшеуішті сақтау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Термометрлердің көрсеткіштерін тиісті температура түрлендіргіштерінің көрсеткіштерімен салыстыру. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің күйі өзгерген жоқ. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1. 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2.Техникалық қызмет көрсету журналы. 3.Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4.Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |

Тоқсан сайынғы ТҚ-2 (ТҚ-2 көлемін орындамас бұрын, ТҚ-1 көлемін орындау)

Барлық ӨЖ үшін басқару кабелінің оқшаулау кедергісін өлшеу.

| Жабдықтың (ӨЖ) түрі (типі): | Шығын түрлендіргіші бар жиынтықтағы массалық шығын өлшегіш-ШӨ |
| --- | --- |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ -ны ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | ШӨ, МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, өндірушінің құжаттамасына сәйкес. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| ТҚ мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Тапсырыс берушінің өкіліне және МКӨЖ -ді пайдалануға жауапты адамға (Оператордың өкіліне) жоспарланған ТҚ және қызмет көрсету мерзімдері туралы хабарлау. 2. Сыртқы тексеру жүргізу. Механикалық зақымданудың тазалығы мен жоқтығын, ШӨ мен қорғаныс корпусының сыртқы күйін тексеру. Бөгде заттар мен қосылымдардың болмауы. ӨҚ-де механикалық зақымданулар, ақаулар, сондай-ақ сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң мен кірдің іздері болмауы керек. 3. Пломбалардың, кабельдік қосылыстардың болуын және тұтастығын тексеру. 4. Қорғағыштық жерге тұйықталуының тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 5. MР дисплейіндегі жұмыс параметрлерін және олардың Omni шығыс компьютерлеріндегі сәйкестігін тексеру 6. Оператормен бірлесіп ҚБ бойынша МСБ ШӨ өткізу сызбасын келісу және дайындау. 7. Тапсырыс беруші мен Оператор өкілінің қатысуымен ҒТҚ сәйкес ҚК бойынша МСБ ШӨ жүргізу. МСБ нәтижелерін жазып алу. Нәтижелерге талдау жасау. 8. Қажет болса, түзету әрекеттерін орындау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. Пломбалар қолданыстағы тексеру күнімен болуы керек және ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы керек, зақымданбауы керек. 2. ҚБ бойынша МСБ ШӨ-да анықталған массаны өлшеу қателігі ±0,25%-тен аспауы керек |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨЖ) түрі (типі): | Өлшегіш температура түрлендіргіші жинақта кедергі термометрімен бірге |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету резервтік ӨЖ-ге өту арқылы жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Бөлшектеу. МСБ жүргізу және өлшеу ауқымын тексеру. 3. Термокарман сұйықтығының деңгейі мен сапасын тексеру. 4. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланған параметрлер | - ӨҚ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. - Пломбалар мен таңбалар қолданыстағы тексеру күнімен болуы және ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы тиіс, бүлінбеуі тиіс. - ӨҚ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | Нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Өлшеуіш қысым түрлендіргіші |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету резервтік ИЛ-ге өту арқылы жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТҚ-мен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыстардың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Бөлшектеу. МСБ жүргізу және өлшеу ауқымын тексеру. 3. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланған параметрлер | ӨЖ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. ӨЖ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Техникалық манометр, дифманометр |
|  | Сол сияқты ТҚ-1. ТҚ қысым түрлендіргіші ТҚ-2 аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Ағынды тығыздық түрлендіргіші |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету өшірілген жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Мұнайдың ароеметрлері. Нефрас Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Бөлшектеу. Нефрасты қолдана отырып, ПП өлшеу қуысын тазалаңыз. Құрғату. 4. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Тексеру сертификатына сәйкес ПП калибрлеу коэффициенттерін тексеру. Мұнайдың тығыздығының, температурасының және қысымының жұмыс мәндері кезінде "МКӨЖ қолдана отырып, есепке алу операциялары кезінде мұнай массасын анықтау жөніндегі ұсынымдар" талаптарын ескере отырып, ПП МСБ жүргізу. ПП МСБ нәтижелеріне талдау жүргізу, қажет болған жағдайда түзету әрекеттерін орындау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. Пломбалар ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы тиіс. Пломбалар мен таңбалардың зақымдануы және тексерудің қолданыстағы күні болмауы тиіс. 2. ПП корпусында механикалық зақым болмауы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Автоматты сынама алғыш |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету ажыратылған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Секундомер. Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Автоматты сынама алушының сынама алу құрылғысын бөлшектеу және тазалау. 3. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Сынама алушының жұмысын тексеру. Сынама алу аралығы, іріктеу ұзақтығы мен сынама көлемі МЕМСТ 2517 талаптарына сәйкес болуы тиіс. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің жай-күйі өзгермеген. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Құбыр поршенді тексеру қондырғысының / компакт-прувердің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Пломбалар мен салыстырып тексеру таңбалары бар детекторлар мен ӨЖ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-пен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1 Жерге тұйықталудың тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуда көзге көрінетін зақым болмауы керек. 2 Механикалық зақымданудың тазалығы мен жоқтығын, сыртқы күйін және өнімділігін тексеру. 3. Өнімділікті бақылау және қате көрсеткіштерінің болмауы. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | ВА-да шаң, механикалық зақым және оны қолдануға кедергі келтіретін және сыртқы түрін нашарлататын ақаулар болмауы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің жай-күйі өзгермеген. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Құбыр поршенді тексеру қондырғысының / компакт – прувердің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. НART/RS 232/RS 485 сериялық интерфейс түрлендіргіші. Тасымалды компьютер. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Төрт жақты кранның жұмысын бақылау. 3. ПУ-дың герметикалығын бақылау. 4. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Ақпаратты өңдеу жүйесі және өлшеу түрлендіргіштерінің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | HART/RS 232/RS 485 сериялық интерфейс түрлендіргіші. Тасымал компьютер. Осциллограф МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Кіріс және шығыс сигналдарын өлшеу. 3. Қажет болса, түзету әрекеттерін орындау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Өлшеу сызығы бойынша шығын осы аспапты тексеру туралы куәлікте көрсетілген диапазон шегінде болуға тиіс. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Электроника шкафы. Кабельді басқару желілері |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. Мультиметр. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Таңбалық қосылыстарды тазалау. 3. Ұшқын қауіпсіз тосқауылдардың жұмысқа қабілеттілігін бақылау. 4. Қажет болса, түзету әрекеттерін орындау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Кабель желілерін монтаждау жобаға сәйкес орындалуы тиіс. Кабельдерде зақым болмауы керек. Кабельдер тікелей соңғы тығыздағыштарға мықтап бекітілуі керек. Кабельдердің соңғы бітелуі ылғалдың енуіне жол бермеу және жарылыстан қорғауды қамтамасыз ету үшін олардың тығыздалуын қамтамасыз етуі керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Оператордың автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі, жұмыстардың бір бөлігі жұмыс істемейтін жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Шүберек; кеңсе жабдықтарына арналған тазартқыш майлықтар; құрал бұрағыштарының жиынтығы; антивирустық бағдарламалық жасақтама. |
| Нормативтік құжаттама | Оператордың АЖО пайдалану жөніндегі нұсқаулығы; АЖО да пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің анықтама файлдары |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған бағдарламалық жасақтаманың, аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу. 2. Бөгде бағдарламалық жасақтаманың, АЖО-мен байланысты емес басқа файлдардың болуын тексеру. 3. АЖО-ға бөгде қосылымдардың бар-жоғын тексеру. 4. Уақытты синхрондаудың дұрыстығы мен өнімділігін бақылау. 5. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланатын параметрлер | Аппараттық құралдарға ескертулердің болмауы; SMART қатты дискілердің күйі "қалыпты"; Қатты дискілерде сыйымдылық қорының 20% болуы; Бақылау парағында барлық элементтер оқылады; Өнімділік ыңғайлы жұмыс жағдайларын қамтамасыз етеді; Жабдық ИБП-тен ескертусіз жұмыс істейді. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Кезекші оператордың есептік жазбасымен жүйеге кіруді жүргізу, бағдарламалық жасақтаманың жұмыс істеуін тексеру. Жабдықты пайдалануға жауапты адамға ТҚ аяқталғаны туралы хабарлау және объектіні пайдаланушы персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есепке жазулар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Бағдарламаланатын логикалық бақылаушы (БЛБ) |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Спирт; Инженерлік станция; Слесарлық құрал. |
| Нормативтік құжаттама | БЛБ-дағы техникалық нұсқаулық |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен келісу жұмыс уақыты; Өткен кезеңдегі бастартуларға талдау жүргізу. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | - 1. ТҚ - 1 көлемінде жұмыс жүргізу. - 2. Қосқыштарды, контактілерді және терминалдарды тазалау; - 3. Далалық аспаптар өткізгіштерінің қосылу сенімділігін тексеру; - 4. Қайта жүктеу, контроллердің инициализация тестінің өтуін тексеру; - 5. Шұғыл резервтеу жұмысын тексеру; - 6. Кабель желілерін, таңбалардың болуын тексеру; - 7. Кабельдік желінің электрлік өнімділігін өлшеу; - 8. Контроллердің негізгі және негізгі құлыптарды, апаттық қорғаныстарды, басқару және реттеу алгоритмдерін орындауын, оқиғалардың барлық спектрін ТПАБЖ жүйесінің журналдарында көрсетуін тексеру; - 9. Контроллердің конфигурациясын резервтік сыртқы дискіге архивтеу; - 10. Контроллердің жедел жадының жүктелуін талдау, орталық процессордың жүктелуін талдау. - 11. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланатын параметрлер | - Жабдықтың сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс; - Қорғаныс жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Жерге қосу бекіткіштері консистентті майлаумен жабылуы тиіс; - Жүйелік апаттық хабарламалар журналында жазбалар болмауы керек. - Контроллер панеліндегі көрсеткіш штаттық жұмыс режимін растауы керек; - Ішкі қуат көзі қажетті кернеуді қамтамасыз етуі керек, элементтің жарамдылық мерзімі кешіктірілмеуі керек. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Жабдықты пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және Объектіні пайдалану персоналына тапсыру; |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Үздіксіз қуат көзі |
|  | ТҚ-1 қызметтерінің көлеміне ұқсас |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Электр жетекті басқару блогы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Техникалық қызмет көрсету жабдық жұмыс істеп тұрған кезде жүзеге асырылады («жергілікті» немесе «тоқта» режимінде жетекті басқару). |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Шүберек; Майлау; оқшаулағыш таспа; слесарлық құрал жинағы; электр жетегінің ИК реттеу пульті. |
| Нормативтік құжаттама | Электр жетегіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру; Жабдықты пайдалануға жауапты адаммен келісу жұмыс уақыты; Өткен кезеңдегі бастартуларға талдау жүргізу. |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | - 1. ТҚ - 1 көлемінде қызметтер жүргізу - 2. Сандық автобус арқылы ТП АБЖ-ға қосылған дискілер үшін байланыс ақауларының бар-жоғына 10 дәйекті деректер алмасу транзакцияларын бақылау арқылы арнаның сапасын тексеру; - 3. Жергілікті режимде ТП АБЖ-да жұмыс режимдерін және электр жетегін басқару функцияларын дабылды тексеру. |
| Нормаланатын параметрлер | - Жабдықтың сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы тиіс; - Қорғаныс жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Жерге қосу бекіткіштері консистентті майлаумен жабылуы тиіс; - Жұмыстың қарқындылығы пайдаланушы нұсқаулығының талаптарына сәйкес келуі керек; - Жетек дисплейінде авариялық дабыл мен индикацияға жол берілмейді; - Сандық интерфейстің баптау параметрлерінің мәндері (мекен-жайы, жұмыс жылдамдығы, жұптылық биттері және т. б.) ТП АБЖ байланыс модульдерінде орнатылғанға сәйкес келуі керек |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | - Жетекті техникалық қызмет көрсету жүргізілгенге дейін жетекте орнатылған режимге орнату; - Жабдықты пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні пайдалану персоналына тапсыру; |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Биметалл термометр |
|  | ТҚ-1 қызметтерінің көлеміне ұқсас |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Төгу жүйесі. Өлшеуіш. |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру (калибрлеу) таңбалары бар ӨЖ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. Нормативтік құжаттама | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы МКӨЖ технологиялық схемасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1.Сыртқы тексеру. Шаңнан тазарту. Механикалық зақымданулар мен коррозия іздерінің болуына жол берілмейді. 2. Пломбалардың тұтастығын бақылау. 3. Айналым сорғысының жұмысын бақылау. 4. Өлшегіш пен құрама ыдысты профилактикалық тазалау. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің күйі өзгерген жоқ. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: Техникалық қызмет көрсету журналы. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-2 бойынша есептегі жазбалар. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |

Жыл сайынғы ТҚ-3 (ТҚ-3 көлемін орындамас бұрын, ТҚ-1 және ТҚ-2 көлемін орындау )

ТҚ-3 көлеміне барлық ӨЖ ақпараттық тақтайшаларын (шильдиктерді) ауыстыру енгізілген.

| Жабдықтың (ӨЖ) түрі (типі): | Шығын түрлендіргіші бар жиынтықтағы массалық шығын өлшегіш-ШӨ |
| --- | --- |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ -ны ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | ШӨ, МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа, өндірушінің құжаттамасына сәйкес. ProLink БЖ арқылы сигнал түрлендіргіші. Ноутбук. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| ТҚ мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. Тапсырыс берушінің өкіліне және МКӨЖ -ді пайдалануға жауапты адамға (Оператордың өкіліне) жоспарланған ТҚ және қызмет көрсету мерзімдері туралы хабарлау. 2. Сыртқы тексеру жүргізу. Механикалық зақымданудың тазалығы мен жоқтығын, ШӨ мен қорғаныс корпусының сыртқы күйін тексеру. Бөгде заттар мен қосылымдардың болмауы. ӨҚ-де механикалық зақымданулар, ақаулар, сондай-ақ сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң мен кірдің іздері болмауы керек. 3. Пломбалардың, кабельдік қосылыстардың болуын және тұтастығын тексеру. 4. Қорғағыштық жерге тұйықталуының тұтастығын тексеру. Қорғағыштық жерге тұйықталуында зақым болмауы керек. Бекіту орындары консистентті маймен жабылуы керек. 5. MР дисплейіндегі жұмыс параметрлерін және олардың Omni шығыс компьютерлеріндегі сәйкестігін тексеру 6. ProLink БЖ арқылы МР ПР калибрлеу коэффициенттерін тексеру. 7. ProLink БЖ арқылы МР сипаттамасының параметрлерін тексеру. 8. Оператормен бірлесіп МР бойынша шараларды сынақтан өткізу және тексеру схемасын келісу және дайындау. 9. Тапсырыс беруші өкілінің және оператордың қатысуымен МР-ге сынақ жүргізу. 10. МР-ді тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 11. Қажет болса, түзету шараларын орындау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. Пломбалар қолданыстағы тексеру күнімен болуы керек және ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы керек, зақымданбауы керек. 2. ҚБ бойынша МСБ ШӨ-да анықталған массаны өлшеу қателігі ±0,25%-тен аспауы керек |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Өлшегіш температура түрлендіргіші жинақта кедергі термометрімен бірге |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Термоқалта сұйықтығын ауыстыру. 2. Бөлшектеу. МСБ жүргізу және өлшеу ауқымын тексеру. 3. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 4. Түрлендіргіші бар сенімді сенсорды орнату, жұмыста сынақтан өткізу. 5. Температураны өлшеу функциясын АӨЖ дисплейіне шығару және сенсордың көрсеткіштерін тексеру. 6. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. ӨЖ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. 2. ӨЖ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | Нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3 бойынша есепке жазулар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Өлшеуіш қысым түрлендіргіші |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету резервтік ИЛ-ге өту арқылы жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Слесарлық құралдар жиынтығы. HART коммуникаторы. Дайындаушы зауыттың құжаттамасы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТҚ-мен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыстардың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Термоқалта сұйықтығын ауыстыру. 2. Бөлшектеу. МСБ жүргізу және өлшеу ауқымын тексеру. 3. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 4. Түрлендіргіші бар сенімді сенсорды орнату, жұмыста сынақтан өткізу. 5. Температураны өлшеу функциясын АӨЖ дисплейіне шығару және сенсордың көрсеткіштерін тексеру. 6. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| Нормаланған параметрлер | ӨЖ-де механикалық зақымданулар мен ақаулар болмауы керек, сыртқы түрін нашарлататын және оларды қолдануға кедергі келтіретін шаң іздері болмауы керек. ӨЖ қателігі рұқсат етілген мәндер шегінде болуы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Техникалық манометр, дифманометр |
| Жұмыстардың мазмұны және олардың орындалу реті. | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. Гидравликалық толтыру сұйықтығын ауыстыру. Үш жақты крандарды тазалау. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. Манометрлерді (дифманометрлерді) орнату, герметикалығы мен жұмыс қабілеттілігін тексеру. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Ағынды тығыздық түрлендіргіші |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету өшірілген жабдықта жүргізіледі. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, нормативтік құжаттама | Нефрас Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. Өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Бөлшектеу. Нефрасты қолдана отырып, ПП өлшеу қуысын тазалау. Құрғату. 3. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 4. Сенімді ӨЖ орнату, жұмыста сынақтан өткізц, герметикалығын тексерц. 5. Тығыздықты өлшеу функциясын АӨЖ дисплейіне шығару және ӨЖ көрсеткіштерін тексеру. 6. Қажет болса, түзету әрекеттерін орындау. 7. Қажет болған жағдайда пайдалану орнында тексеру жүргізу үшін тығыз өлшеуішті, материалдарды және технологиялық сызбаны дайындау. 8. Тексеру зертханасында тексеру жүргізілген жағдайда бөлшектеуді, онда және кері тасымалдауды, техникалық сүйемелдеуді, пайдалану орнына орнатуды және сынамалауды қамтамасыз ету. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Тексеру сертификатына сәйкес ПП калибрлеу коэффициенттерін тексеру. Мұнайдың тығыздығының, температурасының және қысымының жұмыс мәндері кезінде "МКӨЖ қолдана отырып, есепке алу операциялары кезінде мұнай массасын анықтау жөніндегі ұсынымдар" талаптарын ескере отырып, ПП МСБ жүргізу. ПП МСБ нәтижелеріне талдау жүргізу, қажет болған жағдайда түзету әрекеттерін орындау. |
| Нормаланған параметрлер | 1. Пломбалар ҚР СТ 2.150 сәйкес орнатылуы тиіс. Пломбалар мен таңбалардың зақымдануы және тексерудің қолданыстағы күні болмауы тиіс. 2. ПП корпусында механикалық зақым болмауы керек. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3 бойынша есепке жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Басқару блогы бар автоматты сынама алу құралы. |
|  | ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу Тығыздағыш тығыздағыштарды ауыстыру. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Құбыр поршенді тексеру қондырғысының / компакт - прувердің қайталама аппаратурасы |
|  | ТҚ-2 қызметтерінің көлемін жүргізу |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Құбыр поршеньді тексеру қондырғысы / компакт- прувер жабдығы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | Слесарлық құралдар жиынтығы. НART/RS 232/RS 485 сериялық интерфейс түрлендіргіші. Тасымалды компьютер. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. ТҚ-дағы майды ауыстыру. 3. ТҚ жүйесін тазарту құралдарын қолдана отырып, мұнайдан тазартуды жүргізу. Мұнай іздерінің болуына жол берілмейді. 4. Тығыздықты тексеру. 5. Сынақтан өткізу. Қателік нәтижелері нормаларға сәйкес болуы керек. 6. ТҚ-ны тексеруге беру. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 7. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау. 8. Тексеру нәтижелерін АӨЖ-де орнату және МР тексеру кезінде қолдану. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Ақпаратты өңдеу жүйесі және өлшеу түрлендіргіштерінің қайталама аппаратурасы |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру таңбалары бар ӨҚ ашуға тыйым салынады |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар, НҚ | HART/RS 232/RS 485 сериялық интерфейс түрлендіргіші. Тасымал компьютер. Осциллограф МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы. Пайдалану құжаттамасы. |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТТС-мен жұмыстарды жүргізу уақытын келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау. |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Сынақтан өткізу. 3. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 4. Жұмыс қабілеттілігін және толық жұмыс істеуін бақылау. |
| Жабдықтың қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру тәртібі | Өлшеу сызығы бойынша шығын осы ПР-ді тексеру туралы куәлікте көрсетілген диапазон шегінде болуға тиіс. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Жұмыс кезінде жиналған схемаларды талдау. Жұмыс схемаларын қалпына келтіру. |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨҚ формулярлары. 3. Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-1 бойынша есептегі жазбалар. 4. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Электроника шкафы. Кабельді басқару желілері |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Оператордың автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Бағдарламаланатын логикалық бақылауыш (БЛБ) |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. Кіріс және шығыс арналарын ток калибраторы арқылы тексеру. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Үздіксіз қуат көзі |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Электр жетегін басқару блогы |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. |
| ӨҚ жабдығының түрі (типі): | Биметалл термометр |
| Жұмыстың мазмұны және олардың орындалу реті. | ТҚ - 2 көлемінде қызметтер жүргізу. Термоқалта сұйықтығын ауыстыру. ӨЖ-ні тексеруге ұсыну. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. Термометрлерді орнату, өнімділігін тексеру. Қажет болса, түзету қадамдарын орындау |
| Жабдықтың (ӨҚ) түрі (типі): | Төгу жүйесі. Өлшеуіш. |
| Технологиялық операцияларды орындаудың бастапқы шарттары | Жұмыстағы МКӨЖ. Техникалық қызмет көрсету жұмыс істеп тұрған жабдықта жүргізіледі. Салыстырып тексеру (калибрлеу) таңбалары бар ӨЖ ашуға тыйым салынады. |
| Аспаптар, жабдықтар, құралдар мен материалдар. Нормативтік құжаттама | Слесарлық құралдар жиынтығы. МКӨЖ пайдалану жөніндегі нұсқаулық, өндірушінің құжаттамасы МКӨЖ технологиялық схемасы |
| Технологиялық операцияларды орындау бойынша дайындық іс-шаралары | ТҚ жүргізуге арналған аспаптар мен құралдардың толықтығын тексеру. ТҚ өткізу уақытын ТТС-пен келісу. Өткен айдағы жұмыс пен бас тартуға талдау жасау |
| Жұмыс мазмұны және олардың орындалу реті. | 1. ТҚ-2 көлемінде қызметтер жүргізу 2. Өлшегішті спиртпен тазалау. 3. Сынақтан өткізу. 4. Тексеру үшін тазартылған суды дайындау. 5. Өлшеуішті тексеру үшін көрсету. Тексеруді техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету. Тексеру нәтижелерін жазып алу. 6. ПУ тексеру кезінде өлшеуішті тексеру нәтижелерін пайдалану. 7. Тексеру зертханасында тексеру жүргізілген жағдайда бөлшектеуді, онда және кері тасымалдауды, техникалық сүйемелдеуді, пайдалану орнына орнатуды және сынамалауды қамтамасыз ету. |
| Қызмет көрсету объектісін бастапқы (жұмыс) күйіне келтіру тәртібі | Объектінің жай-күйі өзгермеген |
| Жұмыстарды аяқтау тәртібі | МКӨЖ пайдалануға жауапты адамды (Оператор өкілін) ТҚ аяқталғаны туралы хабардар ету және объектіні қызмет көрсетуші персоналға тапсыру. |
| Жұмыс нәтижелерін ресімдеу | ТҚ нәтижелері бойынша келесі құжаттаманы толтыру: 1 Техникалық қызмет көрсету журналы. Журналдың нысаны ҚР СТ 2.115-те келтірілген 2 ТҚ өткізілген ӨЖ формулярлары. 3 Тапсырыс берушімен келісілген нысан бойынша ТҚ-3 бойынша есептегі жазбалар. 4 Тапсырыс берушінің талабы бойынша Тапсырыс берушімен келісім бойынша: Орындаушымен, Оператормен және Тапсырыс берушімен қол қойылған тиісті актілер. |
| * - жоба бойынша немесе техникалық және метрологиялық сипаттамалары бойынша ұқсас ӨЖ және МКӨЖ жабдықтары болған кезде. Ескертпе: МКӨЖ ТҚ жүргізуді есепке алу және ӨЖ мен МКӨЖ жабдығының істен шығуын есепке алу журналдарында қажетті жазбаларды ресімдеу міндетті! Зертханалық жағдайда ӨЖ-ні тексеруге өтінім берген кезде, ӨЖ-ні тексеру зертханасына дейін және кері жеткізуді Орындаушы жүзеге асырады. Сондай-ақ, Орындаушы спирт, тығыз өлшегіштерді, өлшеуішті және т.б. тазалауға арналған нефрас сияқты қажетті көмекші құралдармен қамтамасыз етеді. |  |

Приложение № 7

к договору о закупке услуг

от «____» __________202  года №_______

ФОРМА

БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

### Дата выдачи: ______________________

Принимая во внимание то, что ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Заказчик) и ____________________(далее – Исполнитель) заключили договор ___________ от ________ №_________  (далее – Договор) предусматривающий предоставление банковской гарантии исполнения договора в размере ___________________ (________) тенге .

1. Настоящим __________ (название банка) (далее – Гарант) предоставляет Заказчику безусловную и безотзывную гарантию исполнения Исполнителем всех обязательств по Договору на максимальную сумму в размере ______________ (___________________) тенге, на которую Заказчик может нести расходы по причине невыполнения Исполнителем упомянутых обязательств, при этом Гарант не освобождается от выполнения обязательств по настоящей гарантии в связи с какой-либо договоренностью между Заказчиком и Исполнителем, в связи с изменением обязательств Исполнителя по Договору, или в связи с другими уступками, предоставляемыми Заказчиком Исполнителю.

2. Настоящая гарантия остается в силе (независимо от изменения участия в акционерном капитале или управлении Исполнителя) до первой из следующих дат или наступления следующих обстоятельств:

2.1 Гарант получает от Заказчика письменное подтверждение того, что все задолженности и обязательства Исполнителя были полностью выполнены, все прежние денежные и другие обязательства (действительные или возможные в настоящем или будущем) к настоящему времени или в дальнейшем, причитающиеся или выплаченные Исполнителем Заказчику, полностью выплачены и осуществлены к удовлетворению Заказчика, или

2.2 совокупные выплаты, осуществленные Гарантом Заказчику по настоящей гарантии согласно требованиям Заказчика по настоящей гарантии, составляют сумму ______________ (____________________) тенге, или

2.3  по _______________ года, включительно.

3. Гарант обязуется по первому требованию Заказчика оплатить Заказчику требуемую им сумму, несмотря на несогласие Исполнителя или какой-либо другой стороны, не позднее 5 банковских дней с момента получения требования Заказчика.

4. Настоящая гарантия является дополнением, а не заменой любого другого обеспечения, которое может быть в распоряжении Заказчика в счет оплаты сумм и исполнения обязательств, и которое может быть реализовано, не прибегая к любому такому обеспечению, и без применения каких-либо мер, или возбуждения каких-либо судебных разбирательств в отношении Исполнителя.

5. Толкование, действие и осуществление настоящей гарантии регулируется исключительно и во всех отношениях законодательством Республики Казахстан.

6. Гарант заверяет, что настоящая гарантия выполняется уполномоченными лицами и осуществляется в соответствии с уставом Гаранта.

От имени и по поручению (Название Банка)

Подпись:	___________________________

ФИО печатными буквами:	__________________________

Должности:	___________________________       МП

«__» _______ 20__ ж. №___________

қызметтерді сатып алу туралы шартқа

7-қосымша

### ШАРТТЫ ОРЫНДАУДЫҢ БАНКТІК КЕПІЛДІГІНІҢ

### НЫСАНЫ

### Берілген күні: ______________________

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) және ______________ (бұдан әрі – Орындаушы) ___________ бастап _______________ (_________________________) теңге мөлшеріндегі шарттың орындалуына банктік кепілдік беруді көздейтін ________ №_________ шартты (бұдан әрі - Шарт)  назарға ала отырып, шарт жасасты.

1. Осы арқылы __________ (банктің атауы) (бұдан әрі – Кепілгер) Тапсырыс берушіге Орындаушының Шарт бойынша барлық міндеттемелерді орындауының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігін мынадай: ______________ (___________________) мөлшерінде Тапсырыс беруші Орындаушының аталған міндеттемелерді орындамауы себебінен шығыстарды көтеруі мүмкін ең жоғары сомаға береді, бұл ретте Кепілгер Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасындағы қандай да бір уағдаластыққа байланысты, Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерінің өзгеруіне байланысты немесе Тапсырыс беруші Орындаушыға беретін басқа да басқаға берулерге байланысты осы кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

2. Осы кепілдік келесі күндердің біріншісіне дейін немесе мынадай мән-жайлар басталғанға дейін (акционерлік капиталға немесе өнім берушінің басқаруына қатысуының өзгеруіне қарамастан) күшінде қалады:

i) Кепілгер Тапсырыс берушіден Орындаушының барлық берешектері мен міндеттемелері толық орындалғаны, осы уақытқа дейін немесе одан әрі Орындаушы Тапсырыс берушіге тиесілі немесе төлеген барлық бұрынғы ақшалай және басқа да міндеттемелері (қазіргі немесе болашақтағы жарамды немесе мүмкін) толық төленгені және Тапсырыс берушінің қанағаттандыруы үшін жүзеге асырылғаны туралы жазбаша растау алады.

ii) Осы кепілдік бойынша Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес Кепілгер Тапсырыс берушіге осы кепілдік бойынша жүзеге асырған жиынтық төлемдер соманы құрайды ______________ (____________________) теңге немесе

iii)  _______________ жылды қоса алғанда.

3. Кепілгер Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Тапсырыс берушіге, Орындаушының немесе қандай да бір басқа Тараптың келіспеуіне қарамастан, Тапсырыс берушінің талабын алған кезден бастап 5 банктік күннен кешіктірмей өзі талап ететін соманы төлеуге міндеттенеді.

4. Осы кепілдік сомаларды төлеу және міндеттемелерді орындау есебіне Тапсырыс берушінің билігінде болуы мүмкін және кез келген осындай қамтамасыз етуге жүгінбей, қандай да бір шараларды қолданбай немесе өнім берушіге қатысты қандай да бір сот талқылауын қозғамай іске асырылуы мүмкін кез келген басқа қамтамасыз етуді алмастыру емес, толықтыру болып табылады.

5. Осы кепілдікті түсіндіру, қолдану және жүзеге асыру тек қана және барлық қатынастарда Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

6. Кепілгер осы кепілдікті уәкілетті тұлғалар орындайтынына және Кепілгердің жарғысына сәйкес жүзеге асырылатынына сендіреді.

(Банктің атауы) атынан және тапсырмасы бойынша

Қолы: ___________________________

ТАӘ, баспа әріптермен:	__________________________

Лауазымы:_________________МО