Утверждаю

Заместитель Генерального директора по обеспечению АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Кудайбергенов А.Ж.

« ,lf» г2019 года

Образец технической спецификации на услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря

Заказчик: Департамент по учету имущества

**1. Краткое описание ТРУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Значение |
| Номер строки |  |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по техническому обслуживанию противопожарного инвентаря |
| Дополнительная  характеристика | "Огнетушитель углекислотный ОП-9. Рабочие температуры от -40 °С до +50 °С; Длина струи огнетушащего вещества -4м; Время подачи огнетушащегосредства -16 сек; Огнетушащая способность(площадь, кв.м.) -55В (1,75);Кол-во огнетушащего вещества -10 кг; Рабочее давление, МПа при t=20+/-5градусов - 5,7 (58); Масса -10 кг. " |
| Место поставки | Филиалы акционерного общества "КТЖ-Грузовые перевозки" |
| Срок поставки | С даты подписания договора по 31.12.2020г. |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 2. Описание и | требуемые функциональные, технические, |

качественные и эксплуатационные характеристики

В соответствии с требованиями п. 1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Требования к выполнению работ и услуг:

1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно - правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.
2. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга,запорного устройства и покраску огнетушителя;
3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте;
4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей;
5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресам филиала АО «КТЖ - Грузовые перевозки» - «отделений ГП»
6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно­пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

3. Требования к гарантии на качество:

Исполнитель обязан, для выполнения Услуг по Договору использовать материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан ГОСТам и/или ТУ и т.д.

Услуга должна быть выполнена без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего условиям Договора.

Исполнитель гарантирует качество выполненных Услуг в течение гарантийного срока, установленного в течении 1 года со дня подписания Акта выполненных услуг.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика либо в иной установленный Заказчиком срок обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет, собственными силами.

4.0бъемы работ и услуг:

Объемы закупаемых услуг штучно.

Директор Департамента по учету имущества



**М.Айтпаев**



Исп. Абдрасилова Б.-ГПАнз

600-382

