ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по установке системы автоматического газового пожаротушения

на объектах АО «Казпочта».

Нур-Султан 2021

Астана 2018

«Утверждаю»

Управляющий директор по управлению сетью

Букенов Ж. К.

«___» __________________2021г

1.Исходные данные.

1.1.	Технический регламент-1111 от 29 ноября 2016г. "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

1.2.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

1.3.	СНиП РК 4.04. -10-2002 Электротехнические устройства.

1.4.	СН РК 4.04-07-2019 Строительные нормы Республики Казахстан электротехнические устройства.

2.Условия поставки и сроки исполнения договора.

2.1.	 Поставка системы автоматического газового пожаротушения должна производиться согласно спецификации оборудования и работ, предъявляемых для проведения тендера;

2.2.	 «Подрядчик» обязан в течение 30 дней с момента подписания договора произвести монтаж системы автоматического газового пожаротушения на объектах АО «Казпочта», осуществить сдачу и подписать акт ввода в эксплуатацию;

2.3.	«Подрядчик» обязан выполнять монтаж системы автоматического газового пожаротушения в соответствии с нижеуказанными требованиями и указаниями, а также в соответствии со Стандартами по безопасности и Строительными нормами, действующими в РК;

2.4.	Для предотвращения последствий возможного попадания опасного напряжения из других электрических инженерных систем здания на соединительные линии блоков систем автоматического газового пожаротушения, «Подрядчик» обязан выполнить защитное заземление блоков системы автоматического газового пожаротушения в соответствии с указаниями, изложенными в инструкциях соответствующих блоков, а также в соответствии со Стандартами по безопасности, действующими в РК.

2.5.	Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания акта приема-передачи объекта, предоставить Заказчику график производства Работ

2.6.	Согласовать с «Заказчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике

3.Требования по монтажу системы автоматического газового пожаротушения.

Работы по монтажу системы автоматического газового пожаротушения должны производиться в соответствии с утвержденной технической документацией и настоящими требованиями:

Порядок получения, рассмотрения, согласования и утверждения технической документации должен соответствовать требованиям СНиП. по объектам, охраняемым или подлежащим передаче подразделениям вневедомственной охраны или органам внутренних дел (в дальнейшем - подразделения охраны), техническая документация должна согласовываться с данными подразделениями;

3.1.	Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

3.2.	При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда и пожарной безопасности;

3.3.	Подразделения охраны и органы государственного пожарного надзора имеют право осуществлять надзор за качеством монтажно-наладочных работ;

3.4.	 «Подрядчик» должен предварительно уведомить подразделение охраны о начале работ на объекте по монтажу технических средств автоматического газового пожаротушения;

3.5.	Выбор типов оборудования, их количества, определение мест установки и методов монтажа должно определяться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, с учетом физико-химических свойств веществ и материалов, используемых в защищаемом помещении (объекте), видом и значимостью охраняемого объекта, принятой тактикой охраны, объектовой помеховой обстановкой, размерами и конструкцией блокируемых элементов, техническими характеристиками. При этом должно быть исключено образование непросматриваемых ("мертвых") зон.

3.9.	Магнитоконтактные извещатели предназначенные для блокировки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций устанавливаются в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения. При этом геркон извещателей предпочтительно устанавливать на неподвижной части конструкции (плинтусе, дверной раме), а магнит - на подвижной части (двери, оконной раме).

3.10.	Монтаж поверхностных пьезоэлектрических извещателей, предназначенных для блокировки потолочных перекрытий, полов и стен помещений, производится в местах, защищенных от механических повреждений и доступа посторонних лиц из расчета 75-100% охвата охраняемой площади. При этом должно учитываться количество находящихся в охраняемом помещении ценностей.

3.11.	При монтаже извещателей, блокирующих оконные и дверные проемы в деревянной обвязке, следует применять их скрытую установку.

3.12.	При блокировке некапитальных строительных конструкций "на пролом", провод ПЭЛ, ПЭВ или аналогичный, диаметром 0,18-0,25 мм, должен прокладываться с внутренней стороны конструкций по всей площади параллельно контурным линиям и крепиться скобами с шагом крепления 200 мм. Расстояние между длинными сторонами блокирующего провода при открытом или скрытом способе прокладки должно быть не более 200 мм.

3.13.	При размещении приемно-контрольных приборов (ПКП) и сигнально- пусковых устройств (СПУ) должны учитываться требования СНиП.

3.14.	Световые и звуковые оповещатели должны устанавливаться в удобных для визуального и звукового контроля местах (межоконные и межвитринные пространства, тамбуры выходных дверей). При наличии на объекте нескольких ПКП, световой оповещатель подключается к каждому прибору, а звуковой оповещатель допускается делать общим.

4.Требования по монтажу электропроводок системы автоматического газового пожаротушения.

4.1.	Монтаж электропроводок системы автоматического газового пожаротушения должен выполняться в соответствии с типовыми проектными решениями и с учетом требований СНиП, «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских телефонных сетей», «Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»

4.2.	Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в соединительных или распределительных коробах способом пайки или с помощью винтов.

4.3.	Прокладка незащищенных проводов и кабелей через помещения, которые не подлежат защите, должна проводиться скрытым способом или в металлических тонкостенных трубах (допускается металлическая или пластиковая гофра).

4.4.	При прокладке скрытым способом провода и кабели сигнализации должны быть проложены в отдельной штробе.

4.5.	Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри зданий должна производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть предусмотрена их защита от механических повреждений.

5.Требования к Поставщику.

1).	Поставщик работ обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора подряда предоставить Заказчику сметную документацию (смету оферту) на закупаемые работы стоимость которых должна соответствовать ценовому предложению Поставщика работ, составленную ресурсным методом в следующем составе: оперативные файлы, сметный расчет стоимости строительства, локальная смета (в развернутом виде), сводную ресурсную ведомость, исходные данные по локальной смете, составленную в программном обеспечении "SANA-2015" в актуальной версии на период проведения закупок, в соответствии со сметной документацией Заказчика. Сметная документация должна соответствовать «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве» (Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-НҚ). При расчете сметной документаций Поставщик работ не учитывает дополнительные затраты: затраты на временные здания и сооружения, затраты на использование электроэнергии, затраты на составление сметной документации и т.д.

2)	Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты подписания договора объекта, предоставить Заказчику график производства Работ

3)	Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.

4)	Поставщик должен регулярно вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.

5)	Объект должен быть принят после направленного уведомления об окончании работ.

6)	Согласовать с «Заказчиком» сроки выполнения работ, предусмотренные в общем графике

7)	До начала пусконаладочных работ в процессе производство монтажных работ должна быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) в соответствии с техническими требованиями, инструкциями.

8)	Техническая документация (в том числе, исполнительная схема, план прокладки коммуникации, схемы расключения кросса, схема расположения оборудования, кабельный журнал и т.п.) должна быть изготовлена поставщиком по результатам обследования и предоставлена Заказчику.

9)	Поставщик после заключения договора обязан представить приказ о назначении ответственного лица из числа инженерно-технических работников Поставщика (в зависимости от выполняемых работ), для обеспечения взаимодействия с Заказчиком и выполнения работ указанных в приложении №1 (дефектный акт).

10) Поставщик должен предоставить список сотрудников, которые будут участвовать в выполнении работ, заверенный подписью первого руководителя либо уполномоченным лицом. 5.1.2.   Обеспечить наличие источников электроснабжения.

6.Приемка в эксплуатацию систем автоматического газового пожаротушения.

6.1. Для приемки в эксплуатацию системы автоматического газового пожаротушения назначается рабочая комиссия, в состав комиссии включаются представители:

6.1.1.Организации «Заказчика» (председатель комиссии);

6.1.2.Монтажно-наладочная организация «Подрядчика»;

6.2.При приемке в эксплуатацию системы автоматического газового пожаротушения «Подрядчик» должен предъявить рабочей комиссии:

6.2.1 Техническую документацию предприятий-изготовителей;

6.2.2. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

6.2.3.Прием системы автоматического газового пожаротушения в эксплуатацию оформляется актом.

6.3 Поставщику после завершения выполнения работ необходимо передать Заказчику готовый к эксплуатации объект по акту приема-передачи.

6.4 Поставщик должен вывозить все образовавшиеся в ходе выполнения работ твердо-бытовые отходы с территории Заказчика и не допускать её захламления.

6.5 Объект должен быть принят после направленного уведомления об окончании работ.

6.6. Техническая документация (в том числе план прокладки коммуникации, схемы расключения кросса, схема расположения оборудования, кабельный журнал и т.п.) должна быть изготовлена поставщиком по результатам обследования.

7.Гарантия.

7.1. «Подрядчик» гарантирует безотказную работу смонтированной системы автоматического газового пожаротушения в течении 12 месяцев со дня приемки в эксплуатацию и обязан в сроки, указанные в акте о выявленных дефектах, устранить дефекты, возникшие по ее вине.

7.2.    Акт составляется комиссией с участием представителей «Заказчика», «Подрядчика» и подразделения охраны.

8.Обязательные условия для проведения тендера.

8.1.	Потенциальный поставщик должен располагать не менее одного квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы не менее 3 лет в области слаботочных систем, подтвержденный наличием соответствующих документов:

- Наличие опыта работы подтверждается предоставлением электронных копий официальных документов согласно ст. 35 Трудового Кодекса РК от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК: трудовые книжки или трудовые договоры или др.).

Квалификация работника подтверждается:

- Предоставлением диплома в области слаботочных систем

- Наличие специалиста с доступом по электробезопасности не менее 3 группы, подтверждается предоставлением протокола и удостоверения

Место оказания услуг/работ:

Согласно   Адресного плана утверждённого руководителем Филиала.

Сроки оказания услуг/работ:

«Поставщик» обязан в течение 30 календарных дней с даты подписания договора произвести монтаж системы автоматического газового пожаротушения на объектах АО «Казпочта», осуществить сдачу и подписать акт рабочей комиссии и акта ввода в эксплуатацию.

Начальник Управления технического обслуживания и поддержания инфраструктуры______________________________________Ж. Балташев

Согласовано:

Главный менеджер Управления технического обслуживания и поддержания инфраструктуры_____________________________________________А.Урузбаев

Приложение №1 к технической спецификации

Гарантийное письмо

#### Настоящим письмом гарантируем сохранение имеющихся (создание новых) рабочих мест (с указанием количества создаваемых рабочих мест) для граждан Республики Казахстан на территории Республики Казахстан на период действия договора о закупках.

#### Руководитель организации

#### (наименование) 		      	       			ФИО __________________ М.П.

#### подпись