Приложение №12                                                                                                          к договору №___________











от «___»  __________ 2020 г.
Нормы аналитического контроля сточных вод, поступающих на очистные сооружения от Заказчика
	Наименование контролируемых продуктов
	Место

отбора проб
	Наименование контролируемых показателей, ед. измерений
	Норма

	Исходная сточная вода
	До песколовок по I и II системе
	1 Нефтепродукты (суммарно),  мг/дм3

	
	
	    I системе
	Не более 5000

	
	
	   II системе
	Не более 6000

	
	
	2 Значение рН, ед.рН
	6,5 ÷ 8,5

	
	
	3 Сульфиды, мг/дм3

	
	
	    I системе
	Не более 20

	
	
	   II системе
	Не более 50

	
	
	4 Взвешенные вещества (механические примеси), мг/дм3
	Не нормируется

	
	
	5 Сухой остаток (растворенные вещества), мг/дм3

	
	
	    I системе
	Не более 2500

	
	
	   II системе
	Не более 3000

	
	
	6 Фосфаты (растворимые), мг/дм3
	Не нормируется

	
	
	7 Сульфаты, мг/дм3
	Не более 500

	
	
	8 Хлориды, мг/дм3
	Не более 350

	
	
	9 Аммоний солевой (по азоту), мг/дм3
	Не более 100

	
	
	10 Нитриты, мг/дм3
	Не нормируется

	
	
	11 Нитраты, мг/дм3
	Не нормируется

	
	
	12 Жесткость общая, ммоль/дм3
	Не более 15

	
	
	13 Щелочность общая, ммоль/дм3
	Не нормируется

	
	
	14 Фенольный индекс (фенолы летучие), мг/дм3

	
	
	    I системе
	Не более 9

	
	
	   II системе
	Не более 10

	
	
	15 ПАВ (АПАВ), мг/дм3 
	Не нормируется

	
	
	16 ХПК, мг/дм3 
	Не более 500

	
	
	17 БПК5, 20, мг/дм3 
	Не более 350


	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	
	

	
	

	______________ О.Б. Алсеитов
	______________ П.В. Филатов

	МП
	МП


2

