# Приложение №1

# к технической спецификации

ЛОТ № «Текущий ремонт и техническое освидетельствование баллонов для сжатых и сжиженных газов Мангистауского НУ»

- Место оказания услуг: Мангистауская область,  поселок Умирзак Мангистауское НУ

# 2. Сроки оказания услуг: с даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027 г.

3. Основные объемы выполняемых услуг:

| № | Наименование баллона | Объем баллона, л | Наименование услуги | Кол-во | Сумма, тг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 104 |  |
| 2 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 2 |  |
| 3 | Баллон типа 3-50, по ГОСТ 15860-84 (для сжиженных углеводородных газов) | 50 | - ремонт башмака баллонов - слив газа, промывка, опрессовка - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 23 |  |
| Итого на 2025 год, тенге без учета НДС |  |  |  | 129 |  |
| на 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 77 |  |
| 2 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 12 |  |
| Итого на 2026 год, тенге без учета НДС |  |  |  | 89 |  |
| на 2027 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 64 |  |
| 2 | Баллон типа 40-150У, по ГОСТ 949-73 (для кислорода, азота, воздуха) | 40 | - наружный технический осмотр баллонов - замена вентиля (арматура фирмы) - гидравлическое испытание баллонов - покраска, маркировка баллонов | 12 |  |
| Итого на 2026 год, тенге без учета НДС |  |  |  | 76 |  |
| Всего на 2025-2027 годы, тенге без учета НДС |  |  |  | 294 |  |

Объем оказываемых услуг:

1)	Наружный осмотр, с применением специальных оптических устройств. Выявляются и устанавливаются дефекты на наружной поверхности, снижающие прочность сосуда. При выявлении недопустимых дефектов баллон бракуется;

2)	Очистка наружной поверхности (очистка наружной поверхности баллона с соблюдением мер, исключающих попадание воды внутрь сосуда);

3)	Замена (с оставлением 2-5 запасных ниток над торцом горловины) вентиля и проверка вентиля на плотность при рабочем давлении. Обеспечить обезжиривание резьбы горловины и вентиля должно исключать попадание обезжиривающих средств внутрь баллона. Уплотнение резьбы материалом, загорание которого в кислороде исключено.

Проверку герметичности соединения «вентиль-баллон» (с погружением в воду), выполнить сжатым воздухом до уровня рабочего давления;

4)	Закрепление или замена ослабленного кольца на горловине, перенасадка башмака (до освидетельствования баллона);

5)	Внутренний осмотр и замер толщины (визуальный контроль состояния внутренней поверхности и резьбы горловины) с применением оптических устройств.  До выполнения осмотра выполнить очистку с использованием абразивного агломерата (либо гидромониторной абразивной чисткой) и просушку воздухом при температуре от + 50 до +70°С;

6)	Обезжиривание, удаление конденсата и промывка;

7)	Проверка массы (на весах среднего класса точности по ГОСТ 29329) и вместимости баллона с целью определения величины уменьшения массы и вместимости относительно первоначальной;

8)	Проведение гидроиспытаний и сушка внутренней полости баллона, пробным гидравлическим давлением 1,5 Рраб на испытательной установке. При отсутствии дефектов, выполнить сушку полости теплым воздухом (+50 до +70°С);

9)	 Клеймление, нанесение клейма, даты проведенного и дату следующего освидетельствования способом электронного маркирования или ударного клеймения на шильдике (воротник) либо сферической части баллона.

10)	 Покраска наружной поверхности баллона и нанесение соответствующей надписи в соответствии Приложением 31 к «Правилам обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» и по согласованию с Заказчиком;

11)	Результаты освидетельствования изготовленных баллонов заносятся в ведомость, передаваемую Заказчику;

12)	 Выполнить отбраковку баллонов, не прошедших испытание, путем приведения в негодность (нанесения насечек на резьбе, сверлением в корпусе баллона и др).

Доставка баллонов для выполнения работ до базы Исполнителя, перевозка их после выполнения работ на объект Заказчика выполняется транспортом Исполнителя, оборудованном в соответствии с требованиями §1 «Правил перевозки опасных грузов».