**Приложение №8**

к договору №

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г

**Регламент работ по обслуживанию компрессора**

**модели P3225SSC-LBL (s/n 3221775) компании Mayekawa MFG CO., LTD,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Составляющие** | | | **Наработка в часах (\*)** | | | | | | |
| **200\*3 первые** | **4000** | **8000 (или 1 год)** | **12000** | **16000 (или 2 года)** | **20000** | **24000 (или 3 года)** |
| **Винтовой компрессор:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение вала | | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Регулятор производительности | |  |  | IR |  | IR |  | IR |
|  | Упорный подшипник | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Опорный подшипник | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Винты | |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Прокладки и кольцевые уплотнения | |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Масляный насос:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплотнение вала | | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Редукционный клапан | |  |  | C |  | C |  | IR |
|  | Подшипники | |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Шестерни | |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Прокладки и кольцевые уплотнения | |  |  | IR |  | IR |  | IR |
| **Масляный фильтр** | | | R |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Элементы отделителя масла** | | | C |  | C |  | C |  | C |
| **Фильтр на стороне всасывания** | | | I |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Элементы муфты** | | | C |  | C |  | C |  | C |
| **Центровка вала** | | | A |  | A |  | A |  | A |
| **Электродвигатель компрессора и масляного насоса:** | | | G | G | GC | G | GC | G | GIR |
|  | Подшипники | |
| **Обратный клапан на стороне всасывания** | | |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Проверка соединений на утечку** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Приборы защиты** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Предохранительный клапан** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Охладитель масла** | | |  |  | C |  | C |  | C |
| **Охлаждающая вода** | | |  | C | C | C | C | C | C |
| **Смазочное масло (\*\*)** | | | C | C | C | C | C | C | C |
|  | | C: обычная проверка и анализ.  I: осмотр делается со снятием и разборкой устройства.  R: периодическая замена или проверка, если найдены ненормальности.  A: проверка и регулировка центровки вала.  G: периодическая смазка по требованию производителя.  CL: чистка. | | | | | | | |
| *\*подлежит анализу и зависит от условий эксплуатации.*  *\*\*при использовании минеральных масел, его замена рекомендуется не менее 1 раза в год.*  *\*3ТО 200 часов производится разово при достижении заданной наработки.* | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .  М.П. |  | ПОДРЯДЧИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |