Описание и требование к ЩУН с ЧРП и на эл. двигатель 160 кВт

- Требование к электродвигателю:

  - Трехфазный асинхронный электродвигатель;

  - Номинальное напряжение – 380 ÷ 400 В;

  - Номинальная частота тока – 50 Hz;

  - Номинальная мощность двигателя Р– 160 кВт; cos φ – 0, 85 ÷ 0,90

  - Частота вращения, об/мин. – 1450 ÷ 1500.

  - Классы изоляции по нагревостойкости: F (1550С)

  - Обязательные опции электродвигателя:

    - Датчик Pt100 2-проводной в подшипниках.

    - Отдельная клеммная коробка для датчиков температуры.

    - Pt100 2-проводной в обмотке статора.

    - Подшипник, изолированный для работы с частотным преобразователем.

    - Кабельный ввод EMC.

- Требование к щиту управления электродвигателем.

3. 1.	ЩУН предназначен для автоматического и ручного управления электродвигателем. ЧП в составе ЩУН для возможности управления и защиты подключенного электропривода электродвигателя мощностью 160 кВт с производительностью Q=800 м3/ч, Н=50 м,. Напряжение питающей сети ЧП - 380÷400 В; ЧП должен быть установлен в одной из секций ЩУН данная секция должна быть оборудован системой климат контроля обеспечивающей работоспособность ЧП при температуре окружающей среды от +10 до 55гр (Цельсия). С со степенью защиты не менее - IP54. ЩУН должен представлять конструкцию модульного исполнения и иметь три основных составляющих:

- Модуль АСУ;

- Модуль ЧП;

- Модуль распределения питания;

  - Система управления должна обеспечивать связь с верхним уровнем автоматизации (АСУ ТП) по протоколу PROFINET IO / Industrial Ethernet.

  - Cистема АСУ ЩУН должна быть укомплектована контроллером производства Сименс модель1200 (данная модель подключается к уже существующей системе и является наиболее приемлеммы по характеристикам) и модулями расширения в количестве необходимом для управления системой, включающей в себя, электпривода затворов на напоре и всасе в количестве 2-х шт., иметь возможность подключения двух датчиков давления по сигналу 4-20мА и 5 датчиков РТ100 + индуктивный датчик уровня 220ВАС нормально открытый контакт.

  - На лицевой стороне двери секции АСУ необходимо установить HMI панель размером не менее 10” на которой должна отображается мнемосхема системы и выводиться данные по давлению на всасе и напоре температура электродвигателя агрегат (температура каждой обмотки и переднего и заднего подшипника электродвигателя). Иметь возможность выбора задания частоты по давлению (на напоре PID регулятор) или непосредственно по частоте. Панель должна предусматривать журнал ошибок с возможностью сохранения аварий с выводов времени и даты происхождения ошибки.

  - Блок питания АСУ должен иметь диапазон входного напряжения от 176 до 550 VAC (например 6EP1333-3BA10-8AC0 SITOP PSU200M PLUS 5);

  - Система питания АСУ(питание контроллера и др.) должна быть обеспечена источником бесперебойного питания на 24VDC (например 6EP1931-2DC21 SITOP POWER DC-UPS-МОДУЛЬ 24В/6А);

  - В системе АСУ должен быть установлен промышленный Ethernet switch с не менее 5 портами.

  - Характеристика ЧП:

    - Мощность ЧП не менее 160 кВт.

    - Выходная частота ЧП должна регулироваться не менее чем от 0 до 50 Гц.

    - КПД ЧП при работе с номинальной нагрузкой не менее 0,97.

    - Допустимая перегрузка по моменту при пуске: 135% в течении 0,5 сек, 155-165% 1 мин.

    - ЧП должен быть оборудован встроенным радиочастотным фильтром класса А2.

    - Наличие съемной панели управления, которая отображает полное название/описание ошибки, на русском языке (отображение кода ошибки не допускается). Съемная панель должна предусматривать копирование/перенос настроек на другие ЧП.

    - Допустимая длина моторного кабеля без использования внешних фильтров:

а) экранированный/бронированный кабель – 150 м.

б) не экранированный кабель – 300 м.

    - Конструкция ЧП должна предусматривать возможность укомплектовать ЧП входными фильтрами того же производителя, снижающими искажения по току в питающей сети THD до 5%.

    - Конструкция ЧП должна предусматривать возможность укомплектовать ЧП выходными фильтрами того же производителя, приводящими форму выходного напряжения к синусоидальной.

    - Режим работы ЧП при температуре воздуха от 0 до +45°С и влажности от 0 до 90% с заявленной номинальной выходной мощностью.

    - Степень защиты шкафа ЧП не ниже IP 54.

    - Комплектация ЧП должна быть осуществлена платами для работы в условиях окружающей среды 3С3 согласно МЭК 721-3-3.

    - ЧП должен поддерживать функцию запуска двигателя с вращающемся валом, которая при получении команды на запуск позволяет подхватить вращающуюся в произвольном направлении нагрузку и ускорить/замедлить её скорость до требуемой, без возникновения повышенных нагрузочных моментов или срабатывания защиты частотного привода.

    - ЧП должен иметь автоматическую регулировку временных характеристик разгона и торможения с целью предотвращения ложных срабатываний защиты.

    - ЧП должен иметь внутренний ПИД-регулятор для управления технологическими процессами по входному аналоговому сигналу 4…20 мА.

    - ЧП должен быть укомплектован датчиком давления с аналоговым выходом сигнала 4…20 мА. От нагнетательно части электродвигатела до шкафа ЧП необходимо проложить контрольный кабель для связи с датчиком давления (ориентировочно 10÷25 метров). Датчик должен быть изготовлен из нержавеющей стали по стандарту AISI 316, коррозионно стойкой к кислым растворам. Датчик давления должен быть рассчитан на максимальное избыточное давление 16 кГс/см2.

    - ЧП должен иметь функцию автоматической оптимизации расхода энергии, снижая ток намагничивания двигателя в зависимости от фактической нагрузки.

    - ЧП должен иметь функцию программируемого пропуска частот с настраиваемой шириной полосы пропускания для преодоления любых механических резонансов;

    - ЧП должен иметь алгоритм автоматического определения параметров двигателя без его вращения.

    - Выходной ток ЧП должен измеряться по всем трем фазам для обеспечения защитных функций.

    - Наличие документированных рекомендаций по монтажу и комплектации системы регулируемого электропривода для обеспечения норм ЭМС.

    - ЧП должен имеет следующие функции:

- скалярное управление с редактируемой кривой U/f ;

- векторное управление с компенсацией скольжения;

- управление скоростью вращения нагрузки с переменным моментом без датчика обратной связи по скорости;

- встроенный ПИД контроллер технологического процесса с авто настройкой;

- каскадное регулирование системы параллельно включенных электродвигателных агрегатов;

- защита от сухого хода: если электродвигател при работе не создает заданного давления, например, когда труба дает течь, преобразователь должен отключить электродвигател или выполнить другое запрограммированное действие (подать сигнал);

- компенсация падения давления в длинных трубах;

- регулирование расхода по датчику давления;

- защита обратного клапана;

- преобразователь частоты должен иметь режим ожидания, т.е. определять ситуации с низкой скоростью потока или его отсутствием и выходить из непрерывного режима работы, повышая давление в системе и затем отключая двигатель в целях экономии электроэнергии. При снижении давления до нижнего порогового значения, преобразователь частоты должен автоматически запустить двигатель.

    - ЧП должен иметь Интерфейсы: USB-порт – для диагностики и настройки; Штатно или дополнительно Modbus TCP, profibus.

    - ЧП предусматривает средства программной и/или аппаратной блокировки, для предотвращения несанкционированного изменения параметров.

  - Функция защиты:

    - от перегрузки двигателя;

    - от короткого замыканиями между фазами и на «землю»;

    - от обрыва фазы;

    - от перегрева электродвигателя;

    - ограничение выходного тока при перегрузке преобразователя;

    - от повышения напряжения питания (выше заданного);

    - от понижения напряжения питания (ниже заданного);

    - при исчезновении сигнала управления;

    - от «сухого хода»

  - Панель упраления.

Графическая панель управления должна иметь поддержку русского языка, просмотр журнала ошибок, индикацию единиц измерения параметров. Устройство, выполненное в виде съемной панели управления, совмещает клавиатуру и буквенно-цифровой дисплей, отображает следующую рабочую и диагностическую информацию:

a. Выходную частоту (Гц)

b. Мощность (кВт)

c. Напряжение (В)

d. Ток двигателя (А)

e. Потребление энергии (кВт*ч)

f. Скорость вращения (об/мин)

g. Крутящий момент (%)

h. Температуру (0С)

Панель управления съемная и предусматривает возможность установки на расстоянии до 2х метров от преобразователя частоты.

Дополнительные требования:

- Поставщик обязан произвести собственными силами монтаж, пуско-наладку электродвигателя и ЩУН с ЧП, а сотрудники Заказчика содействуют в монтаже и пусконаладке.

- Потенциальный поставщик должен приложить к конкурсной документации габаритный чертеж электродвигателя в трех проекциях с указанием габаритов и веса, приложить лист данных с кривыми характеристик с указанием рабочей точки, КПД, мощности на валу, комплектацией датчиками электродвигателя.

- Поставщик, для обеспечения конечных условий проекта, обязан провести закупку, установку и пусконаладку ЧП с разработкой программного обеспечения и визуализации технологического процесса на тач-панели. При введении в эксплуатацию должно быть продемонстрировано регулирование производительности электродвигателя с использованием ЧП в ручном и в автоматических режимах. По итогам монтажных и пуско-наладочных работ должна быть предоставлена вся техническая документация, включающая в себя все электрические схемы;

- Для автоматизации поддержания заданного давления в насосном агрегате должен быть реализован ПИД-регулятор для осуществления поддержания заданного давления нагнетания с датчиком давления, устанавливаемом на стороне нагнетания насосного агрегата. Подключение датчика давления должно быть предусмотрено в ЩУН. В добавление к автоматизированному ПИД-регулятору ЧП должен быть снабжён дублирующим реостатом для ручного регулирования частоты.

- Поставщик обязан укомплектовать систему управления точкой доступа TP-Link Pharos CPE610 с частотным диапазоном 5 ГГц (либо полностью аналогичными) в количестве 1 шт. для связи и передачи информации на верхний уровень автоматизации.

- Поставщик обязан приобрести и установить за свой счет силовой кабель (медный) из расчета нагрузки эл. двигателя между ЩУН с ЧП.

- Поставщик обязан приобрести и установить за свой счет силовой кабель из расчета нагрузки эл. двигателя и ЩУН с ЧП, наконечники, вводной автомат между ТП-16 и ЩУН с ЧП. (примерное расстояние –120 метров).