*Приложение 7 к Договору*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Периодичность выполнения** | **Примечание** |
| 1 | Оперативные переключения | По мере необходимости |  |
| 2 | Периодические осмотры оборудования ОРУ (ЗРУ) | Не реже 1 раза в 3 суток | Согласно требованиям ПТЭ |
| 3 | Дератизация шкафов управления, приводов, кабельных каналов в ОПУ и на ОРУ-220кВ | 1 раз квартал |  |
| 4 | Запись показаний манометров давления элегаза на В-220кВ | 1 раз в неделю |  |
| 5 | Проверка обогрева приводов выключателей и разъединителей | 1 раз в неделю |  |
| 6 | Проверка работы освещения и обогрева в шкафах DC, АС и замена | 1 раз в неделю |  |
| 7 | Замер сопротивления изоляции сети | ежедневно |  |
| 8 | Проверка LED индикаторов и ЖКИ- индикаторов устройств РЗА, звуковой сигнализации. | ежедневно |  |
| 9 | Проверка положений переключаю-щих устройств и блоков на термина-лах РЗА. Проверка соответствия РЗА и ПА заданному режиму работы с записью в журнале РЗА | ежедневно |  |
| 10 | Передача показаний счётчиков. | ежедневно |  |
| 11 | Регламентные эксплуатационные работы на электрооборудовании (очистка изоляции, замена смазок, регулировки, восстановление диспетчерских наименований и т.д.) | В зависимости от состояния оборудования, требований ПТЭ и производственных инструкций | В соответствии инструкций по эксплуатации оборудования заводов-изготовителей |
| 12 | Профилактические испытания электрооборудования | Согласно требованиям нормативных документов | В соответствии требований внутренних нормативных документов АО "KEGOC" и инструкций заводов-изготовителей. |
| 13 | Техническое обслуживание подстанционного оборудования, используемого для обеспечения работы оборудования Заказчика (аккумуляторные установки, сети собственных нужд, наружное освещение и т.д.) | Ежегодно | Согласно требованиям ПТЭ |
| 14 | Прочие услуги (очистка территории ОРУ от снега в зимний период, уничтожение нежелательной растительности и т.п.) | По мере необходимости | Согласно требованиям ПТЭ, ППБ |
| 15 | Периодические осмотры оборудования ОРУ и панелей УРЗА и ПА | Не реже 1 раза в 3 месяца | Согласно требованиям ПТЭ |
| 16 | Техническое обслуживание шкафов управления и защиты с микропроцессорными устройствами РЗА | По мере необходимости и согласно планам ТО, кроме профилактических восстановлении и контроля. | Согласно требованиям ПТЭ и эксплуатации микропроцессорных устройств РЗА объемы проф. контроль и проф. восстановления выполняется потребителем. |
| 17 | Техническое обслуживание схемы постоянного оперативного тока и системы мониторинга и управления | По мере необходимости и согласно планам ТО | Согласно требованиям ПТЭ |
| 18 | Техническое обслуживание приборов учета, измерительных преобразователей, трансформаторов тока и напряжения. | Согласно планам ТО ячеек сторонних организаций | Согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ |
| 19 | Проверка схем узлов учета. | Согласно графику проверки | Согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ. |