ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

По закупке «Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры» способом открытого тендера.

Номер строки плана закупок_____

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| Наименование объекта | Тип, марка | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОС - Кульсары | Устройство плавного пуска SIEMENS SIMOSTART 10 кВ | 2 | 2013 |
|  | SIEMENS 3RW44 0,4 кВ | 4 | 2013 |

| № п/п | Виды работ | Необходимые материалы | Периодичность | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Преобразователь частоты SIEMENS, PERFECT HARMONY ГВНС «Кигач» – 1 ед. |  |  |  |  |  |
| 1 | Диагностический контроль и программирование устройство плавного пуска УПП (SIEMENS SIMOSTART 10 кВ SIEMENS 3RW44 0,4 кВ, SIEMENS HRVS-DN 250A 10000V,) с составлением наладочного акта. 1)Проверка вводной ячейки УПП: -проверка правильности срабатывания ячейки на включение/отключение. 2)Проверка внутренних источников питания УПП: -контроль источников напряжения AC/DC оперативных цепей. 3)Проверка модуля управления УПП: - копирование карт памяти (флешки); - анализ алгоритма уставок внутренних защит; -анализ правильности алгоритма включения вытяжных вентиляторов; - проверка пуска с осциллографом УПП. |  | 1 раз в год | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 2 | Диагностика и тестирование: 1)Тестирование частотного преобразователя без нагрузки: -считывание и анализ истории событий/аварий со времени последнего этапа технического обслуживания, проверка установленных параметров, уставок защит и блокировок УПП. -тестирование УПП с поданным на вход напряжением 10кВ, осцилографирование сигналов обратной связи входного напряжения и тока (датчики перед входным трансформатором). Снятие параметров в контрольных точках частотного преобразователя. 2)Тестирование работы УПП под нагрузкой: - осциллографирование режимов работы частотного преобразователя в режиме вращающейся нагрузки; - снятие параметров в контрольных точках частотного преобразователя; - проверка дискретных и аналоговых входных/выходных сигналов преобразователя частоты от измерительных/исполнительных устройств до модулей ввода/вывода, а также корректной работы по сети Profibus с системой управления; - проверка корректной работы УПП, логики обработки входных/выходных сигналов, а также функции "Синхронный трансфер" при переводе двигателей насосов от ЧРП на сеть 10кВ. 3)Сохранение параметров и проверка настроек. |  | После любого изменения параметров, и не реже 1 раз в год | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 3 | Контроль конденсаторов силовых ячеек УПП. Контроль утечки конденсаторов с полной разборкой каждой ячейки. (Эта процедура актуальна при работе УПП больше 10 лет). |  | 1 раз в 10 лет | В соответствии с инструкции по обслуживанию оборудования SIEMENS SIMOSTART 10 кВ SIEMENS 3RW44 0,4 кВ, SIEMENS HRVS-DN 250A 10000V |
| 4 | Текущий ремонт, осмотр и проверка всех полупроводниковых модулей, осмотр защитных варисторов, автоматических выключателей и блоков коммутирующих конденсаторов. Замена дефектных деталей. |  | 1 раз в год | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 5 | Внешний осмотр. Проверка/протяжка внешних и внутренних кабельных болтовых и Клеймных соединений шкафа трансформатора, шкафа силовых ячеек и шкафа управления УПП. Осмотр ячеек управления, силовых блоков и шкафов на отсутствие дефектов в пайке, монтаже и внешних признаков выхода элементов из строя. |  | 1 раз в квартал | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 6 | Текущий ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции (воздушное охлаждения) УПП: - очистка/продувка внутренних поверхностей и дверных фильтров, также силовые ячейки от пыли УПП; - проверка вытяжных вентиляторов, измерение отклонений токов по фазам каждого вентилятора; -ревизия пусковых устройств, ТО-шкаф управлений; - ревизия сервоприводов шибера воздушных клапанов; - межсезонная инспекция все системы вентиляции УПП (после зимнего периода и перед летним режимом работы). |  | 1 раз в квартал | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 7 | Техническое обслуживание силового трансформатора -внешний осмотр; -проверка/протяжка болтовых/Клеймных соединений; -проверка состояния вентиляторов охлаждения трансформатор; -проверка блока контроля обдува и температуры трансформатора, работоспособности датчиков и сигнализации. |  | 1 раз в квартал | «МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 РАЗДЕЛ 22 |
| 8 | Поддержание работоспособности комплекта ЗИП для оборудования УПП. (предохранители, электронные платы, силовые ячейки, модуляторы). Рекомендации по своевременному заказу компонентов для УПП. |  | Ежегодно | Заявка на ЗИП для резервирование оборудование ЧРП, УПП |
| 9 | Составление технического отчета для Заказчика по результатам работы и выдача рекомендаций для дальнейшей бесперебойной эксплуатации оборудования УПП. |  | После выполнении работ | Согласно графику договора |

- Технические стандарты:

| № | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страница | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с | Дата по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | да | СТ 6636-1901-АО-039-2.005-2019 | 11 | Стандарт организации Акционерное общество «КазТрансОл» | «Требования к подрядным организациям» | Магистральные трубопроводы | АО «КазТрансОйл», АО «Казахский институт нефти и газа» | 27 |  | Действует | Утвержден решением Правления АО «КазТрансОй» | 12 июня 2019 года | 2022 год |
| 2 | да | СТ 6636-1901-АО-039-4.019-2017 | 22 | Стандарт организации Акционерное общество «КазТрансОйл» | «Магистральные нефтепроводы. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок» | Магистральные трубопроводы | АО «КазТрансОйл», АО «Казахский институт нефти и газа» | 380 |  | Действ ует | Утвержден решением Правления АО «КазТрансОйл» | 30 июня 2017 года | 2022 год |

Директор ПТД                                                  А. Сәрсенбай

Ведущий специалист СЭО ПТД                   В. Георгиевский