Техническая спецификация

- Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"

- Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

-Работы по монтажу климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Место производства Работ: Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п.Новокирпичный, ВНС-5, ТОО «Магистральный водовод»

- Наличие квалифицированного персонала, (прошедших обучение по соответствующим специальностям) с предъявлением удостоверений (электронных копии оригиналов), необходимое количество специалистов и требования к ним, должны иметь опыт работы не менее 3-х лет в области соответствующей предмету закупок для подтверждения опыта - трудовую книжку или послужной список, с приложением в составе тендерной заявки перечня работников с указанием должности, с обязательным приложением на каждого работника копий документов о профессиональном образовании:

- Монтажник кондиционеров и систем вентиляции 3го разряда – 2 чел.

- Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования – 2 чел.

- Специалист по ремонту и сервису холодильных и компрессорных установок – 2 чел.

(приложить к заявке на участие в тендере электронные копии диплома/свидетельства)

- Государственную лицензию не ниже 3 категории на  строительно-монтажные работы.

-Потенциальный поставщик должен предоставить электронные копии оригиналов или нотариально засвидетельствованные копии протоколов, документов (соответствующие документы представить в тендерной заявке потенциального поставщика):

-удостоверения и протокола о проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда;

-удостоверения и протокола о проверке знаний по вопросам промышленной безопасности;

- удостоверения  и протокола о проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- удостоверения и протокола о проверке знаний в области ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при эксплуатации потребителей;

- допуск на производство работ на высоте.

-Форма удостоверений должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных актах

-При подборе кадров для выполнения работ обеспечивать соблюдение установленных требований к работникам по состоянию здоровья, уровню их профессиональной подготовки.

-Подрядчик будет выполнять Работы посредством поставки оборудования и использовать собственные материалы. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость работ.

Перечень оборудования

Приточная установка – 1 комплект.

Приток: 4 500 м3/ч

Толщина изоляции: 40 мм

Располагаемый напор: 400 Ра

Вес агрегата: 118 кг

Размер оборудования

Обозначение	 W        H            LF hxw

размера	820    593    132 513x740

Односекционный охладитель с каплеуловителем

Падение давления: 244 Ра coil

Скорость воздуха: 4,06 m/s

Температура насыщения фреона: 6,0 °C

Вход возд. Зима: -25,0 "С 90 %

Тип фреона: R410a

Выход возд. Зима: -25,0 "С 90 %

Холодильная мощность: 29,6 kW

Вход в-ха лето	35,0 "С: 30 %

Мощность воспринимаемая: 26,1 kW

Выход воздуха (лето): 18,0 "С	75 %

Тип коллектора: R 1"

Вентиляторная секция

Вентилятор

Номинальное напряжение: 3-230 V

Номинальный ток: 8,1 A

Статическое давление	: 747 Ра

Номинальная мощность:2,20 kW

Динамическое давление: 74 Ра

Потребление электрическое: 1,78 kW

Располагаемый напор: 400 Ра	МОЩНОСТИ

Static efficiency	:69 %

Обороты: 2636 1/min

| Таблица шумов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота |  | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц | Lw dB(A) |
| Вход | dB(A) | 51,0 | 64,5 | 69,5 | 68,8 | 62,4 | 48,4 | 39,0 | 73,3 |
| Выход | dB(A) | 57,5 | 71,0 | 77,0 | 77,2 | 75,4 | 70,7 | 65,0 | 82,2 |
| Окружение dB(A) |  | 57,5 | 71,0 | 77,0 | 77,2 | 75,4 | 70,7 | 65,0 | 82,2 |
| Звуковое | dB(A) | 50,5 | 64,0 | 70,0 | 70,2 | 68,4 | 63,7 | 58,0 | 75,2 |

Опции:

- Термодатчик

- воздушный клапан

- Сервопривод воздушного клапана

- Преобразователь частоты

- интерфейсный модуль

- Щит автоматики

Компрессорно- конденсаторный блок – 1шт.

Холодопроизводительность	28 000 Вт

Электропитание	 380-415В; 50Гц; 3Ф

Номинальная потребляемая мощность	14400 Вт

Макс. потребляемый ток	23,7 А

Уровень шума	67 дБ (А)

Хладагент 	R410А

Размер в упаковке 	1320х1060х730

Размер без упаковки	1260х908х700 мм

Вес нетто	185 кг

Вес брутто	202 кг

Жидкостная труба, диаметр	9.52 мм

Газовая труба, диаметр	25 мм

Макс. длина труб	50 м

Макс. перепад по высоте между ККБ и испарителем 	25/30 м (ниже/выше)

Рекомендуемое сечение кабеля 	5*6.0+2*1.0 мм (питание+ управление)

Комплект обвязки ККБ

Размеры: 400х215х290

Компрессорно-конденсаторный блок (ККБ)- должен состоять из конденсатора, компрессора, вентилятора и устройства внутреннего управления. Компрессорно-конденсаторные блоки должны быть предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник приточной установки. Для ККБ в комплекте должна быть поставлена обвязка, состав обвязки должен включать: ТРВ в сборе, смотровое стекло, фильтр-осушитель, соленоидный клапан. Холодильный контур заправлен хладагентом R410A

Напольно- подпотолочные кондиционеры – 2шт.

Напольно-потолочный (или просто универсальный) кондиционер должен устанавливаться под потолок или на полу вплотную к стене. При этом поток воздуха в первом случае распространяются горизонтально вдоль потолка, во втором направляется вверх. По форме эти кондиционеры должны напоминать закрытый радиатор отопления и иметь небольшую толщину 18-25 см. Такая конструкция должна позволять равномернее распределять воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей.

Мощность охлаждения:	55000 БТЕ/ч:/ 16200Вт

Мощность обогрева:	60000 БТЕ/ч:/17600Вт

Электропитание:	380-415В/50Гц/3Ф

Потребляемая мощность (охлаждение):	6400 Вт

Потребляемая мощность (обогрев):	5800 Вт

Потребляемый ток (охлаждение):	10.5А

Потребляемый ток (обогрев):	9.6А

Энергоэффективность EER:	2.52Вт

Энергоэффективность COP:	3.03Вт

Расход воздуха:	2300/1800/1600 м3/ч Макс/Сред/Низк.

Уровень шума: 	-/56/51/48 дБ(А) (турбо/высокий/средний/низкий)

Размеры внутреннего блока:	1650х675х235 (ШхВхГ), мм

Размеры внешнего блока:	900х1170х350 (ШхВхГ), мм

Вес: 	39/97 кг (внутренний/внешний):

Размеры внутреннего блока в упаковке:	1725х755х313 (ШхВхГ), мм

Размеры внешнего блока в упаковке:	1032х1307х443 (ШхВхГ), мм

Вес в упаковке (внутренний/внешний):	45/108 кг

Диаметры трубопроводов (жидкость/газ/дренаж):	Ф9,52/Ф19/25 мм

Площадь охлаждения м2: 170 м2

Техническая спецификация напольно-потолочного кондиционера наружный блок

Производительность:	60000БТЕ/ч:/ 5750Вт

Электропитание:	380-415В/50Гц/3Ф

Энергоэффективность расход воздуха:	6000 м3/ч

Энергоэффективность уровень шума:	63дБ (А)

Размеры без упаковки:	900х350х1170 мм

Размеры в упаковки:	1032х443х1307

Вес НЕТО:	97 кг

Вес БРУТТО:	108 кг

Диаметры трубопроводов (жидкость/газ):	Ф9.52/19

Трубопровод хладагента длина между блоками:	50м

Трубопровод хладагента перепад между блоками:	30 м

Вытяжной вентилятор: - 1шт.

Мощность – 1500 Вт

Объем прокачаемого воздуха – 4 200 м3/ч

Давление – 280 Па

Частота вращения – 3000 об/мин.

Исполнение - Левое

Диаметр всасывающего патрубка – 315 мм

Размеры выходного патрубка – 220х220 мм

Главный менеджер ПТД СЭО                                    С. Ульжабаев