*Шартқа 7-қосымша*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р/с № | Қызметтердің атауы | Орындалу кезеңділігі | Ескертпе |
| 1 | Жедел қайта қосу | Қажеттілігіне қарай |  |
| 2 | АТҚ (ЖТҚ) жабдықтарын мерзімді тексеру | 3 тәулікте кемінде 1 рет | ТПЕ талаптарына сәйкес |
| 3 | Басқару шкафтарын, жетектерді, кәбіл арналарын ОПУ және АТУ-220кВ | Тоқсанына 1 рет |  |
| 4 | В-220кВ элегаз қысымы манометрлерінің көрсеткіштерін жазу | аптасына 1 рет |  |
| 5 | Ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жетектерінің қыздырылуын тексеру | аптасына 1 рет |  |
| 6 | DC, АС шкафтарындағы жарық пен жылыту жұмысын тексеру және ауыстыру | аптасына 1 рет |  |
| 7 | Желінің оқшаулау кедергісін өлшеу | күн сайын |  |
| 8 | РҚА, дыбыстық сигнал беру құрылғыларының LED индикаторларын және ТҚИ индикаторларын тексеру. | күн сайын |  |
| 9 | РҚА терминдеріндегі ауыстырып қосу құрылғылары мен блоктарының жағдайын тексеру. РҚА және ӨА берілген жұмыс режиміне сәйкестігін РҚА журналына жазумен тексеру | күн сайын |  |
| 10 | Санауыш көрсеткіштерін беру. | күн сайын |  |
| 11 | Электр жабдықтарында регламенттік пайдалану жұмыстары (оқшаулауды тазалау, майларды ауыстыру, реттеу, диспетчерлік атауларды қалпына келтіру және т.б.) | Жабдықтың жай-күйіне, ТПЕ және өндірістік нұсқаулықтардың талаптарына байланысты | Дайындаушы зауыттардың жабдықтарын пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес |
| 12 | Электр жабдықтарын профилактикалық сынау | Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес | «KEGOC» АҚ ішкі нормативтік құжаттарының және дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес. |
| 13 | Тапсырыс беруші жабдығының жұмысын қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын қосалқы станциялық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету (аккумуляторлық қондырғылар, өз қажеттіліктері желілері, сыртқы жарықтандыру және т.б.) | жыл сайын | ТПЕ талаптарына сәйкес |
| 14 | Басқа қызметтер (АТҚ аумағын қыс мезгілінде қардан тазарту, жағымсыз өсімдіктерді жою және т.б.) | қажеттілігіне қарай | ТПЕ, ӨҚБ талаптарына сәйкес |
| 15 | АТҚ жабдықтары мен УРЗА және ӨА панельдерін мерзімді тексеру | 3 айда 1 реттен кем емес | ТПЕ талаптарына сәйкес |
| 16 | РҚА микропроцессорлық құрылғылары бар басқару және қорғау шкафтарына техникалық қызмет көрсету | Қажеттілігіне қарай және ТҚК жоспарларына сәйкес, профилактикалық қалпына келтіру мен бақылаудан басқа. | ТПЕ және РҚА микропроцессорлық құрылғыларын пайдалану талаптарына сәйкес кәсіптік бақылау және кәсіби. қалпына келтіруді тұтынушы орындайды. |
| 17 | Тұрақты жедел ток схемасына және мониторинг пен басқару жүйесіне техникалық қызмет көрсету | Қажеттілігіне қарай және ТҚК жоспарларына сәйкес | ТПЕ талаптарына сәйкес |
| 18 | Есептеу аспаптарына, өлшеу түрлендіргіштеріне, ток және кернеу трансформаторларына техникалық қызмет көрсету. | Бөгде ұйымдардың ұяшықтарына ТҚК жоспарларына сәйкес | ЭОЕ және ТПЕ талаптарына сәйкес |
| 19 | Есептеу тораптарының схемаларын тексеру. | Тексеру кестесіне сәйкес | ЭҚЕ және ТПЕ талаптарына сәйкес. |