2025 ж. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартының

**№8-қосымшасы**

**Mayekawa MFG CO., LTD компаниясының P3225SSC-LBL (s/n 3221775) моделінің компрессорына қызмет көрсету жөніндегі регламент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Құрамдас бөліктер** | **Сағат бойынша атқарым (\*)** |
| **200\*3 бірінші** | **4000** | **8000 (немесе 1 жыл)** | **12000** | **16000 (немесе 2 жыл)** | **20000** | **24000 (немесе 3 жыл)** |
| **Бұрандалы компрессор:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Білікті тығыздау | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Өнімділік реттегіші |  |  | IR |  | IR |  | IR |
|  | Таянышты мойынтірек |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Тіректі мойынтірек |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Бұрандалар |  |  |  |  |  |  | IR |
|  | Аралық қабаттар мен сақиналы тығыздау |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Май сорғысы:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Білікті тығыздау | C | C | IR | C | IR | C | IR |
|  | Редукциялық қысымтығын |  |  | C |  | C |  | IR |
|  | Мойынтіректер |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Тегершіктер |  |  | I |  | I |  | IR |
|  | Аралық қабаттар мен сақиналы тығыздау |  |  | IR |  | IR |  | IR |
| **Май сүзгісі** | R |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Май бөлгіш элементтері** | C |  | C |  | C |  | C |
| **Сору жағындағы сүзгі** | I |  | IR, CL |  | IR, CL |  | IR, CL |
| **Жалғастырғыш элементтері** | C |  | C |  | C |  | C |
| **Білікті орталықтау** | A |  | A |  | A |  | A |
| **Компрессор және май сорғысының электр қозғалтқышы:** | G | G | GC | G | GC | G | GIR |
|  | Мойынтіректер |
| **Сору жағындағы кері қысымтығын** |  |  |  |  |  |  | IR |
| **Қосылыстардың ағып кетуін тексеру** |  |  | C |  | C |  | C |
| **Қорғау аспаптары** |  |  | C |  | C |  | C |
| **Сақтандырғыш қысымтығын** |  |  | C |  | C |  | C |
| **Май салқындатқыш** |  |  | C |  | C |  | C |
| **Суытқыш су**  |  | C | C | C | C | C | C |
| **Майлау майы (\*\*)** | C | C | C | C | C | C | C |
|  | C: қалыпты тексеру және талдау.I: тексеру құрылғыны алып тастау мен бөлшектеу арқылы жасалады.R: егер ауытқулар табылса, мерзімді ауыстыру немесе тексеру.A: білікті орталықтауды тексеру және реттеу.G: өндірушінің талабы бойынша мерзімді майлау.CL: тазарту. |
| *\** *талдауға жатады және пайдалану жағдайларына байланысты.**\*\** *минералды майларды қолданған кезде, оны жылына кемінде 1 рет ауыстыру ұсынылады.**\*3200 сағат ТҚ белгіленген атқарымға жеткен кезде бір рет жүргізіледі.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТАПСЫРЫС БЕРУШІ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .М.О. |  | МЕРДІГЕР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .М.О. |