Приложение № 2 к Тендерной документации

по электронному тендеру по закупке

услуг по техническому обслуживанию систем автоматического газового пожаротушения,

установленных на объектах АО «Казахтелеком»

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

1. Потенциальный поставщик должен оказать услуги по техническому обслуживанию систем автоматического газового пожаротушения, установленных на объектах АО «Казахтелеком».

Техническое обслуживание систем автоматического газового пожаротушения производится с целью поддержания и восстановления работоспособности и показателей качества работы, предусмотренных проектами, нормативно-техническими документами, паспортными данными и инструкциями по эксплуатации и включает в себя:

1) Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) в том числе средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния систем автоматического газового пожаротушения и отдельных элементов указанных систем по внешним признакам;

2) Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения системой автоматического газового пожаротушения части или всех свойственных ей функций, определенных ее назначением;

3) Профилактические работы - работы планово - предупредительного характера для поддержания системы автоматического газового пожаротушения в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку давления в сосудах с огнетушащим веществом (газ) и манометра давления в нем, очистку наружных поверхностей систем, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов системы автоматического газового пожаротушения, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

2. Техническое обслуживание систем автоматического газового пожаротушения производиться в соответствии с планом оказания услуг, и включает в себя осуществление плановых регламентных мероприятий, необходимых для содержания систем автоматического газового пожаротушения в исправном состоянии, в том числе:

1. Проверка работоспособности приемно - контрольных приборов (ПКП);

2. Прочистка и проверка дымовых детекторов;

3. Проверка выдачи сигналов управления выносными извещателями (табло, сирена и т.п.);

4. Проверка датчика двери;

5. Тестирование шлейфа сигнализации (ШС):

- проверка реакции прибора на изменение состояния ШС - «Обрыв»,

- проверка реакции прибора на изменение состояния ШС - «КЗ»;

6. Проверка сопротивления изоляции шлейфа сигнализации;

7. Тестирование пульта дистанционного пуска;

8. Проверка основного и резервного источника питания и автоматического переключения

с рабочего ввода на резервный ввод;

9. Диагностирование аккумуляторной батареи;

10. Проверка заземления;

11. Проверка давления в сосудах с огнетушащим веществом (по манометру);

12. Проверка распределительного трубопровода и его крепления;

13. Прочистка выпускных насадок;

14. Проверка работы пускового устройства.

**Предъявляемые требования к закупаемым услугам**

1. Для качественного и своевременного оказания услуг по техническому обслуживанию систем автоматического газового пожаротушения потенциальный поставщик должен предоставить:

1.1. Представить сведения о наличии у потенциального поставщика: не менее 5 (пяти) работников, имеющих высшее техническое образование по специальности «Пожарная безопасность; не менее 15 (пятнадцати) работников, имеющих высшее техническое или среднее техническое образование; у представленных работников должен быть непрерывный стаж работы в качестве специалиста, осуществлявшего контроль, или руководство, или непосредственно работы по техническому обслуживанию систем газового пожаротушения за последние 3 (три) года. Сведения об окончании учебного заведения подтверждаются соответствующими документами (Диплом, аттестат и т.д.). Наличие требуемого стажа работы подтверждающих трудовую деятельность работника подтверждается: электронными копиями трудового договора или трудовыми книжками;

1.2. Представленные работники (п.1.1.) должныпройти обучение, занятия, курсы, семинары, повышение квалификации у всех указанных производителей оборудования систем автоматического газового пожаротушения, либо их официальных дистрибьюторов (приложить подтверждающие документы)согласно Приложения № 1 к Технической спецификации, подтвержденные официальными сертификатами или свидетельствами;

1.3. Представленные работники (п.1.1.)должны иметь допуски к работам на высоте (предоставить копии протоколов проверки знаний, копии допусков работ на высоте).

1.4. Представленные работники (п.1.1.)должны бытьаттестованы по "Правилам технической эксплуатации и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (предоставить копии протоколов проверок знании электробезопасности до 1000 В и сосудов работающих под давлением,копии допусков по электробезопасности до 1000В и сосудов работающих под давлением).

1.5. Представленные работники (п.1.1.)должны пройти проверку знаний в объеме пожарно-технического минимума (предоставить копии протоколов проверок знании, копии допусков).

2. Если при проведении технического обслуживания систем автоматического газового пожаротушения, выявится необходимость заправки (перезарядки) газом баллоны, произвести замену или восстановление элементов системы автоматического газового пожаротушения, выработавших ресурс или пришедших в негодность, то потенциальный поставщик должен заменить или восстановить указанные элементы за свой счет.

Замена или восстановление элементов систем автоматического газового пожаротушения производится с целью восстановления их работоспособного состояния в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого при техническом обслуживании. Обеспечение работ по замене или восстановлению элементов систем автоматического газового пожаротушения материально - техническими ресурсами (запасными частями, отдельными элементами систем, газом для тушения пожара, материалами и т.д.) осуществляется потенциальным поставщиком за свой счет.

3. Потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть объект/объекты предполагаемых к оказанию услуг. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении объекта/объектов, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение объекта/объектов потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки означает, что проверка объекта/объектов произведена и существующие условия приняты им, либо потенциальный участник принял решение не проводить посещение (осмотр) объекта/объектов, что в обоих случаях подтверждает полное согласие потенциального поставщика о принятии условий Тендерной документации**.**

4 Потенциальный поставщик при оказании услуг по данному тендерув обязательном порядке должен согласовать с представителем Заказчика предполагаемые к использованию, монтажу, установке материалы и оборудование в случае их замены.

**«Техническая спецификация Заявки на участие в тендере должна содержать»:**

1) техническую спецификацию на предлагаемые к оказанию услуги и Приложение № 1 «Перечень объектов АО "Казахтелеком", подлежащих техническому обслуживанию систем автоматического газового пожаротушения» к Технической спецификации закупаемых услуг. Техническая спецификация должна включать описание технологического решения, инженерного обеспечения, организации оказания услуг по данному тендеру, расчеты стоимости оказания услуг;

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых услуг Технической спецификации, которые могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей и данных и должны включать:

- подробное описание основных технических и эксплуатационных характеристик предлагаемых услуг;

- подробное описание имеющихся ресурсов (техника, оборудование, запасные части, специальные инструменты) и действующих цен на все запасные части, специальные инструменты, необходимые для надежного и непрерывного оказания услуг;

3) комментарии к технической спецификации, демонстрирующие достаточное соответствие услуг этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных в Технической спецификации, предоставленной заказчиком тендера. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации к тендерной документации, если предлагаются услуги с более лучшими техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками.

**Приложение № 1**

к технической спецификации

закупаемых услуг

**Перечень систем, оборудования (наименование производителя и страна) автоматического газового пожаротушения**

**установленных в филиалах АО "Казахтелеком",**

**подлежащих техническому обслуживанию.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п лота** | **Наименование** | **Наименование системы, оборудования (наименование производителя и страна) автоматического газового пожаротушения** |
| 1 | Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан, Акмолинская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), КамкорGSM,СкифGSM(Эгида Group, Казахстан), С2000ПТ, С2000М C2000-АСПТ,Рип 24, С 2000 кпб, (Болид, Россия), |
| 2 | Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда, Карагандинская область | Роса 2SL (СТД, Россия), Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ (Болид, Россия). |
| 3 | Сервисная Фабрика Алматинского региона, г. Алматы, Алматинская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ (Болид, Россия) |
| 4 | Сервисная Фабрика Южного региона г. Шымкент, Туркестанская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ (Болид, Россия) |
| 5 | Сервисная Фабрика Южного региона г. Кызылорда, Кызылординская область | Kidde( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М (Болид, Россия). |
| 6 | Сервисная Фабрика Южного региона г. Тараз, Жамбылская область | C2000-АСПТ (Болид, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан),Роса 2SL (СТД, Россия), Kidde( KiddeFireProtection, Великобритания) |
| 7 | Сервисная Фабрика Северного региона г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область | Роса 2SL (СТД, Россия), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М (Болид, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), Kidde( KiddeFireProtection, Великобритания) |
| 8 | Сервисная Фабрика Северного региона г. Костанай, Костанайская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М (Болид, Россия) |
| 9 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Актобе, Актюбинская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания),Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М, РИП 12 (Болид, Россия). |
| 10 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Актау, Мангистауская область | Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М (Болид, Россия),Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), |
| 11 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Уральск, Западно-Казахстанская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М, РИП 12 (Болид, Россия) |
| 12 | Сервисная Фабрика Западного региона г. Атырау, Атырауская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), ), Роса 2SL (СТД, Россия),C2000 (Болид, Россия) |
| 13 | Сервисная Фабрика Восточного региона г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область | Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, (Болид, Россия). |
| 14 | Сервисная Фабрика Восточного региона г. Павлодар, Павлодарская область | Роса 2SL (СТД, Россия), Камкор GSM, Скиф GSM (Эгида Group, Казахстан), C2000-АСПТ, С2000ПТ, С2000М (Болид, Россия),Kidde ( KiddeFireProtection, Великобритания), |

**Приложение № 2**

к технической спецификации

закупаемых услуг

**Перечень объектов АО "Казахтелеком", подлежащих техническому обслуживанию систем автоматического газового пожаротушения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес объекта** | **Кол-во  систем** | **длинна** | **ширина** | **высота** | **м3** |
| **1** | **Сервисная Фабрика Алматинского региона, г. Алматы, Алматинская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Каратальский РПУТ, АТС-2 | г.Уштобе, ул. Кабанбай батыра, 57 | 1 | 9 | 5,5 | 3,5 | 173,3 |
| 2 | Аксуский РПУТ, ЦАТС | п. Жансугурова, ул. Желтоксан, 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 105,0 |
| 3 | Алакольский РПУТ | г. Ушарал, ул. Конаева, 74 | 1 | 6,4 | 4 | 3,5 | 89,6 |
| 4 | Балхашский РПУТ, АТС-91 | Балхашский район, с. Баканас, ул. Конаева, 74 | 1 | 6 | 4,5 | 3 | 81 |
| 5 | Илийский РПУТ, с.Первомайский АТС-60 | с.Первомайское,ул. Вокзальная, д. 28 "а" | 1 | 6 | 4 | 2,5 | 60 |
| 6 | Илийский РПУТ, с.Боролдай АТС-30 | с. Боролдай,ул. Гагарина, д.34 | 1 | 7,5 | 6 | 4 | 180 |
| 7 | Илийский РПУТ, АТС-22 | п. Отеген батыра, ул. Титова, д.16 "а" | 1 | 12 | 4 | 4 | 192 |
| 8 | Илийский РПУТ мкр.Водник АТС-33 | Илийский р-он,мкр. Водник -1, д. 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| 9 | Капшагайский ГУТ АТС-4 | г. Капшагай ул.Жамбыла11 | 1 | 12 | 5,7 | 3,3 | 225,72 |
| 10 | Карасайский РПУТ АТС - г.Каскелен | г. Каскелен, ул. Байгазиева 37а | 1 | 6,05 | 5,84 | 3,83 | 135,22 |
| 11 | Карасайский РПУТ АТС- п.Таусамалы | Карасайский р-он, п. Таусамалы, ул. Рыскулова, д 78 | 1 | 5,2 | 4,7 | 3,2 | 78,21 |
| 12 | Карасайский РПУТ АТС п.Алатау | Карасайский р-он,п.Алатау, ул. Наурызбая, д.66 | 1 | 7,2 | 3,2 | 3,2 | 73,73 |
| 13 | Карасайский РПУТ АТС п.Энергетик | Карасайский р-он,п.Энергетик, ул. Централmная, д.83 | 1 | 5,7 | 2,2 | 2,2 | 27,59 |
| 14 | Кербулакский РПУТ АТС-91 | c.Когалы, ул. Желтоксан, 201 | 1 | 5,5 | 3,6 | 3,5 | 69,3 |
| 15 | Панфиловский РПУТ АТС Жаркент | Панфиловский р-н, г. Жаркент, ул. Головацкого, 125 | 1 | 11 | 6 | 4 | 264 |
| 16 | Саркандский РПУТ ЭАТС | г. Сарканд, ул.Тәуелсіздік, 114 | 1 | 6 | 3,95 | 3,8 | 90,06 |
| 17 | АОДТ ЦТЭ АТС-21/24 | г.Талдыкорган,ул. Акын-Сара, 155 | 1 | 8,07 | 6,25 | 3,3 | 166,44 |
| 18 | АОДТ ЦТЭ АТС-22 | г.Талдыкорган,мкр.Жетысу,д.1 | 1 | 9,38 | 2,97 | 2,865 | 79,81 |
| 19 | АОДТ ЦТЭ АТС-23 | г.Талдыкорган,ул. Абылайхана, д.257 "а", кв.2 | 1 | 5,56 | 3,32 | 2,65 | 48,92 |
| 20 | АОДТ ЦТЭ АТС-25 | г.Талдыкорган,мкр.Самал, д.19. | 1 | 8,45 | 5,04 | 3,502 | 149,14 |
| 21 | АОДТ ЦТЭ АТС-26 | г.Талдыкорган,9-Площадка, д.20 | 1 | 8,69 | 6,18 | 3,45 | 185,3 |
| 22 | АОДТ ЦТЭ АТС-214(Хутор) | г.Талдыкорган, ул.Белова, 132 | 1 | 5,9 | 2,7 | 3,54 | 56,39 |
| 23 | АОДТ ЦТЭ АТС-30 | г.Талдыкорган, мкр. Мушелтой, д.6, кв.11 | 1 | 5,22 | 3,425 | 2,55 | 45,6 |
| 24 | АОДТ ЦТЭ АТС-305 | г.Талдыкорган,мкр. Каратал, д. 9 | 1 | 5,18 | 3,92 | 3,2 | 64,98 |
| 25 | РДТ "Алматытелеком" ЦТПСР АМТС -27 | г.Талдыкорган,ул. Кабанбай батыра, 27Б | 1 | 11,94 | 6,13 | 3,3 | 241,53 |
| 26 | РДТ "Алматытелеком" гермозона РО ДИС | г. Талдыкорган ул. Акын Сара 155а, 5 этаж | 1 | 10,4 | 6,4 | 3,5 | 232,96 |
| 27 | Текелийский ГПУТ АТС-41 | г. Текели, ул. Титова, 9 | 1 | 4,6 | 2,35 | 3,3 | 35,67 |
| 28 | Уйгурский РПУТ АТС | с. Чунджа, ул. А.Арзиева, 67 | 1 | 6 | 5 | 4 | 120 |
| 29 | Жамбылский РПУТ АТС-2 | с. Узынагаш, ул. Жамбыла, 1 | 1 | 17,7 | 5,56 | 3,5 | 344,44 |
| 30 | Жамбылский РПУТ АТС- 31 | г. Фабричный, ул. Журунова, 3 | 1 | 5 | 6 | 2,8 | 84 |
| 31 | Талгарский РПУТ АТС-28 | г. Талгар, ул Балуан-Шолак, 23 | 1 | 3 | 2 | 3, 20 | 19,2 |
| 32 | Талгарский РПУТ АТС-26 | г. Талгар, ул. Карасай Батыра, 42 | 1 | 5 , 10 | 2, 80 | 3 | 42,84 |
| 33 | Енбекшиказахский РПУТ (ЦАТС) | г. Есик, ул. Абая, 109 "а" | 1 | 6 | 6,5 | 3,8 | 148,2 |
| 34 | Райымбекский РПУТ, с. Кеген -АТС | с. Кеген, ул. Конаева, 106 | 1 | 11 | 4,5 | 3,8 | 188,1 |
| 35 | Райымбекский РПУТ, Нарынкол -АТС | с. Нарынкол, ул. Райымбек, 27 | 1 | 11 | 4,1 | 3,8 | 171,38 |
| 36 | Балхашский РПУТ, АТС-99 | Балхашский район, с.Бакбакты, ул. Оспанова, 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| 37 | АОДТ ЦТЭ АМТС -27 | г.Талдыкорган,ул. Кабанбай батыра, 27Б | 1 | 11,94 | 6,13 | 3,3 | 241,53 |
| 38 | ОДС, ЦЭСКТ МЦК-1 г.Алматы, операторская | г.Алматыул.Панфилова 72/74 | 1 | 6,1 | 4,55 | 3,2 | 88,82 |
| 39 | ОДС, ЦЭСКТ МЦК-1 г.Алматы, аппаратный зал | г.Алматыул.Панфилова 72/75 | 1 | 10,2 | 6 | 3,2 | 195,84 |
| 40 | Серверная ГП ОДС | г. Алматы ул. Есенова 23/7 | 1 | 5,90 | 5,86 | 2,96 | 102,34 |
| 41 | Гермозона IT | г. Алматы, Панфилова 129, 3 этаж | 1 | 9 | 6 | 4,5 | 243 |
| 42 | Гермозона Jrun | г. Алматы, Панфилова 129, 3 этаж | 1 | 11,9 | 8,5 | 3,2 | 323,6 |
| 43 | Гермозона Телепрезенс | г. Алматы, Панфилова 129, 1 этаж | 1 | 6,3 | 2 | 2,4 | 30,24 |
| 44 | ГермазонаСЭиК | г. Алматы, Панфилова 129, 5 этаж | 1 | 7 | 5,7 | 3,6 | 143,6 |
| 45 | ГП ДИС, ЦА, серверная каб.№105 | г.Алматыул.Фурманова, 240 "б" | 1 | 6,9 | 2,9 | 2,9 | 58,029 |
| 46 | ГП ДИС, ЦА,каб.№106 ИБП | г.Алматыул.фурманова 240б | 1 | 6,4 | 2,7 | 2,9 | 50,112 |
| 47 | ГП ДИС, Серверная№1 | г.Алматыул.Чайковского 39А | 1 | 10,95 | 11 | 3,75 | 451,6875 |
| 48 | ГП ДИС, серверная№2 | г.Алматыул.Чайковского 39А | 1 | 12 | 12 | 3,75 | 540 |
| 49 | ГП ДИС, серверная№3 | г.Алматы мкр Коктем-3, д.21Б | 1 | 18 | 12 | 4 | 864 |
| 50 | ГП ДИС, серверная№4 | г.Алматы мкр Коктем-3, д.21Б | 1 | 18 | 12 | 4 | 864 |
| 51 | РО ДИС г.Алматы, АТС-30 АПУТ «Солтустiк» | г.Алматы, ул. Жургенева, 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 54 |
| 52 | РО ДИС г.Алматы, АТС-92 АПУТ «Онтустiк» | г.Алматы, ул.Курмангазы,112 | 1 | 10 | 6 | 4 | 240 |
| 53 | РО ДИС г.Алматы, ГЦТ «Алматытелеком» | г.Алматы, ул.Панфилова 72/74 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | 25 |
| 54 | РО ДИС г.Алматы, ГЦТ «Алматытелеком» основная серверная | г.Алматы, ул.Панфилова 72/74 | 1 | 5,8 | 9 | 4 | 208,8 |
| 55 | РО ДИС г.Алматы, РДТ «Алматытелеком» IDC | г.Алматы, ул.Панфилова 72/74 | 1 | 5,8 | 4,5 | 4 | 104,4 |
| 56 | ГЦУСТ | г.Алматыул.Панфилова, 129 гермазона- 6-эт. | 1 | 8,55 | 3,05 | 3,5 | 91,27125 |
| 57 | ГЦУСТ г.Алматы ПД | Алматы ул.Панфилова, 129 - 4-эт. , Гермазона 1 | 1 | 9,21 | 8,62 | 2,95 | 234,20109 |
| 58 | ГЦУСТ г.Алматы ПД | Алматы ул.Панфилова, 129 - 4-эт. , Гермазона 2 | 1 | 6,31 | 7,45 | 2,95 | 138,678025 |
| 59 | ГЦУСТ г.Алматы ПД | Алматы ул.Панфилова, 72/74 гермазона ПД- 1-эт. | 1 | 6 | 12 | 3,5 | 252 |
| 60 | ГЦУСТ (СОРМ) | г.Алматыул.Панфилова, 72/74 гермазона 2-эт. | 1 | 9,55 | 6,4 | 3,5 | 213,92 |
| 61 | ОПТС-3 | г. Алматы, ул Чайковского 39 а | 1 | 18,7 | 6 | 4,5 | 504,9 |
| 62 | ОПТС-6-2 | г. Алматы, ул Фурманова 240б | 1 | 18,5 | 6 | 4,5 | 499,5 |
| 63 | АМТС | г. Алматы, ул. Панфилова, 72/74 | 1 | 21 | 9 | 4,5 | 850,5 |
| 64 | К2-53/ОС-535 | г.Алматы, ул.Гоголя, 140 уг.Шагабутдинова | 1 | 6,63 | 8,77 | 3 | 174,4 |
| 65 | К3-53/ОС-530 | г.Алматы, ул.Казакова,9 (Рабочий поселок) | 1 | 4,6 | 6,2 | 3,25 | 92,7 |
| 66 | К1-52/ОС-905 | г.Алматы, ул.Бейсенбаева, 47а (Нижняя Пятилетка Турксиб) | 1 | 7,6 | 7,2 | 3,25 | 177,8 |
| 67 | К2,K3,K4-52/ОС-514 (Жулдыз) | г.Алматы, ул.Дунентаева, 6Б (мкр.Жулдыз) | 1 | 18 | 6,8 | 3,25 | 397,8 |
| 68 | DX200\_MSW-53 - коммутатор сообщений | г.Алматы, ул.Казакова,9 (Рабочий поселок) | 1 | 4,1 | 4,4 | 3,25 | 58,6 |
| 69 | АТС-92 | г. Алматы, ул. Курмангазы,112 | 1 | 9 | 6 | 3 | 162,0 |
| 70 | АТС-91 | г. Алматы, проспект Достык,38 | 1 | 8 | 7 | 3 | 168,0 |
| 71 | ОПТС-5/9 | г. Алматы, ул. Фурманова, 240Б 4этаж | 1 | 18 | 6 | 3 | 324,0 |
| 72 | RASM-2 | г.Алматы, мкр-н "Мамыр" д.18 | 1 | 6 | 4 | 3 | 72,0 |
| 73 | RASM-5 | г.Алматы,п.Дружба,ул.Ленина,22 | 1 | 6 | 6 | 3 | 108,0 |
| 74 | RASM-8 | г.Алматы,п.Мамыр, ул.Кассина,20 | 1 | 8 | 7 | 3 | 168,0 |
| 75 | ОПТС-4 | г. Алматы, ул. Джамбула, 190 | 1 | 24,4 | 6,2 | 2,7 | 408,5 |
| 76 | RSU-990 | г. Алматы, мкр-н Казахфильм, 37 | 1 | 4,5 | 4,1 | 3,5 | 64,6 |
| 77 | RSU - 450 | г.Алматы, п. Заря Востока | 1 | 4,9 | 3,2 | 3 | 47,0 |
| 78 | ОПС- 74/75 | г.Алматы, ул.Жарокова,189 | 1 | 6,35 | 5,55 | 3,06 | 107,8 |
| 79 | ОПС- 76/77 | г.Алматы, мкр-н 4, Улыкбекова 6 | 1 | 6,35 | 5,55 | 3,06 | 107,8 |
| 80 | ОПТС- 6 | г.Алматы, ул. Панфилова, 129 | 1 | 11,46 | 10,25 | 2,94 | 345,3 |
| 81 | RSU-548 | г.Алматы, сан. Турксиб | 1 | 4,5 | 3,2 | 3 | 43,2 |
| 82 | ОПС-51 | г.Алматы, ул. Р.Зорге, 19 | 1 | 12,35 | 6,36 | 5,5 | 432,0 |
| 83 | RSU-570 | г. Алматы, ул. Коммунаров, 70 | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 40,5 |
| 84 | RSU-944/945 | г. Алматы, ул. Ахан Сере, 152 а | 1 | 5,5 | 3 | 3 | 49,5 |
| 85 | RSU-901 | г. Алматы, 13 военный городок. | 1 | 5,4 | 4 | 3 | 64,8 |
| 86 | RSU-941/942 | г. Алматы, ул. Казыбаева, 9 | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 40,5 |
| 87 | RSU-988 | г. Алматы, мкр-н Дорожник, 35 | 1 | 4,5 | 4 | 3 | 54,0 |
| 88 | RSU-993 | г. Алматы, мкр-н Черёмушки, 1 | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 40,5 |
| 89 | RSU-981 | г. Алматы, п. Ужет | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 40,5 |
| 90 | SoftSwitch | г.Алматы, ул.Панфилова, д.129 | 1 | 7,6 | 6,2 | 4,4 | 207,3 |
| 91 | NGN GEO | г. Алматы, ул. Джамбула, 190 | 1 | 11,1 | 6 | 4,7 | 313,0 |
| 92 | NGN (TMG ОПТС-3) | г.Алматы, ул.Чайковского, 39 | 1 | 8 | 4,3 | 4,6 | 158,2 |
| 93 | ATC-512 | Алтай 1 дом 2-а | 1 | 2,44 | 5,46 | 3,5 | 46,6 |
| 94 | ОC-2976/29996 (ATC-976/999) | Микрорайон Айгерим, ул. Ленина 18 | 1 | 3 | 9,25 | 2,85 | 79,1 |
| 95 | ОС-2263/2264 | Микрорайон Калкаман, ул. Исатая 34 | 1 | 3,5 | 10 | 4 | 140,0 |
| 96 | Серверная МЕ | г. Алматы, ул.Панфилова, д.72\74 | 1 | С2000АСПТ | Россия | 5 | 95,3 |
| 97 | ОС-3380 | г. Алматы, ул.Мустафина, д.54\6 ЖК "Хан-Тенгри" | 2 | С2000АСПТ | Россия | 3,72 | 89,0 |
| 98 | Автозал АТС-23 | Мкрн Аксай-2, д.38а | 1 | 11 | 7,00 | 5 | 395,4 |
| 99 | РО ДИС г.Талдыкорган, РДТ «Алматытелеком» гермозона 5 этаж | г.Талдыкорган, ул.Акын Сара, д.155А | 1 | 10,4 | 6,4 | 3,8 | 252,93 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Алматинского региона, г. Алматы, Алматинская область** | | | **100** |  |  |  | 17 534,52 |
| **2** | **Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан, Акмолинская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | ОДС, ЦЭСКТ МЦК-2 г.Астана, аппаратный зал | г. Астана, пр. Абая 26, 3 этаж | 1 | 10,2 | 7,3 | 4,55 (до основного потолка) | 338,5 |
| 2 | АТС-60/61 | г. Кокшетау, ул. Мира 9 | 1 | 5,5 | 5,35 | 2,6 | 76,5 |
| 3 | АТС-263 | г. Кокшетау, ДСУ-15 | 1 | 7,4 | 5,5 | 2,85 | 116,0 |
| 4 | АТС-265 | г. Кокшетау, Северная Промзона (КМТС) | 1 | 5,5 | 2,7 | 2,75 | 40,8 |
| 5 | АТС-267/268 | г. Кокшетау, Сункар 6 | 1 | 5 | 3,3 | 2,5 | 41,3 |
| 6 | АТС-42 | г. Кокшетау, ул. Аблайхана 32 | 1 | 8,85 | 5,7 | 3,32 | 167,5 |
| 7 | АТС-77 | г. Кокшетау, ул.Юбилейный, 2а | 1 | 8,3 | 5,5 | 3,27 | 149,3 |
| 8 | АТСАстраханский РПУТ | с. Астраханка ул. Аль-Фараби, 49 | 1 | 5,4 | 2,3 | 2,75 | 34,2 |
| 9 | Серверная 2 | г. Кокшетау, ул. Абая,108 | 1 | 5,82 | 5,35 | 3,8 | 118,3 |
| 10 | АТС-6 г Степногорск | г Степногрск 3 мкр. 86  здание гостиницицы "Степногорск" | 1 | 7,4 | 6 | 2,7 | 119,88 |
| 11 | АТС-266 | г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 32 | 1 | 6,7 | 6 | 2,95 | 118,6 |
| 12 | АМТС, гермозона | г. Кокшетау, ул. Абая,108 | 1 | 5,82 | 5,35 | 3,8 | 118,3 |
| 13 | RSU 314/319 | г. Астана, ул. Бейбитшилик , 41 | 1 | 5,45 | 3,38 | 2,9 | 53,4 |
| 14 | RSU 377/378 | г. Астана, Агрогородок, ул. Талапкерская, д. 5, кв. 27 | 1 | 4,86 | 3,1 | 2,51 | 37,8 |
| 15 | АТС-395 (Автозал) | г. Астана, пр.Республики, 64 | 1 | 5 | 4 | 4 | 80,0 |
| 16 | АТС-33, 4 этаж (Автозал) | г. Астана, пр. Абая, д. 26 (4 этаж) | 1 | 14,8 | 6 | 4 | 355,2 |
| 17 | АТС-32 (Автозал) | г. Астана, пр. Абая, д. 31 (1 этаж) | 1 | 16 | 5,5 | 3,6 | 316,8 |
| 18 | АТС-36 (Автозал) | г. Астана, мик-он 4, д. 23/1 | 1 | 11,6 | 6 | 3,8 | 264,5 |
| 19 | АТС-38 (Автозал) | г. Астана, ул. Кутпанова, д. 7 | 1 | 9,15 | 6 | 3,5 | 192,1 |
| 20 | RSU-300 (Автозал) | г. Астана, пос.Коктал, ул. Бабатай - улы | 1 | 8,4 | 5,45 | 2,95 | 135,1 |
| 21 | RAIU-2 | г. Астана, пр. Богенбая, д. 21, кв. 48 | 1 | 9,7 | 7,82/4,85 | 4 | 249,9 |
| 22 | RAIU-3 | г. Астана, ул.188 д.16 ВП-9 | 1 | 5 | 4,86 | 2,5 | 60,8 |
| 23 | RAIU-4 | г. Астана, пр. Абая, д. 1/1 | 1 | 3,56 | 3,4 | 2,65 | 32,1 |
| 24 | RAIU-5 | г. Астана, мик-он "Аль - Фараби", д. 77, | 1 | 7,6 | 5,55 | 3,05 | 128,7 |
| 25 | RAIU-6 (АТС-24, Автозал) | г. Астана, мик-он "Чубары", ул. Атасу, д. 19 | 1 | 6 | 4,96 | 4 | 119,0 |
| 26 | АТС-37 (Автозал) | г. Астана, ул. Тархана, д. 18 (мик-он "Целинный") | 1 | 8,2 | 6,2 | 3,35 | 170,3 |
| 27 | АТС-21 (Автозал) | г. Астана, ул. Кенесары, д. 55 (4 этаж) | 1 | 12 | 6 | 4,62 | 332,6 |
| 28 | АТС-32 (Гермозона) | г. Астана, пр. Абая, д. 31 (2 этаж) | 1 | 9 | 5,35 | 3,6 | 173,3 |
| 29 | АТС-38 (Гермозона) | г. Астана, ул. Кутпанова, д. 7 | 1 | 8,4 | 6,4 | 3,5 | 188,2 |
| 30 | АТС-36 (Гермозона) | г. Астана, мик-он 4, д. 23/1 | 1 | 11,8 | 6,4 | 3,8 | 286,9 |
| 31 | АТС-33 | г. Астана, пр. Абая, д. 26 (4 этаж) | 1 | 12 | 6 | 3,5 | 252,0 |
| 32 | АТС-33 (Гермозона IP TV) | г. Астана, пр. Абая, д. 26 (4 этаж) | 1 | 5,81 | 5,57 | 4,66 | 150,8 |
| 33 | АТС-33 (ЛАЦ) | г. Астана, пр. Абая, д. 26 (2 этаж) | 1 | 8,9 | 8,4 | 4,65 | 347,6 |
| 34 | Ad-Ip 240/7 | г.Астана,Кургальжинское шоссе | 1 | 6 | 5 | 2,9 | 87,0 |
| 35 | АТС-395 (Гермозона) | г. Астана, пр.Республики, 64 | 1 | 5,6 | 5,1 | 3,07 | 87,7 |
| 36 | Архив ЦА | г.Астана, ул.Сауран, 12 | 1 | 7 | 6 | 3,7 | 155,4 |
| 37 | АТС-24 (Гермозона) | г. Астана, мик-он "Чубары", ул. Атасу, д. 19 | 1 | 7,8 | 4,55 | 4 | 142,0 |
| 38 | АТС-21 (Гермозона) | г. Астана, ул. Кенесары, д. 55 (4 этаж) | 1 | 12,9 | 6,2 | 4,63 | 370,3 |
| 39 | РО ДИС г. Астана, IDC АТС-33 | г Астана, пр Абая 26 | 1 | 12 | 12 | 4 | 576 |
| 40 | РО ДИС г.Астана АТС-33 технологическое помещение 3-этаж | г Астана, пр Абая 26 | 1 | 7,35 | 5,57 | 4,35 | 178,1 |
| 41 | РО ДИС г. Астана, IDC АТС-36 помещение ЭПУ | Астана ул. Жирентаева д. 11 | 1 | 2,2 | 5 | 3,5 | 38,5 |
| 42 | РО ДИС г. Астаны, IDC АТС-36 | IDC Астана ул. Жирентаева д. 11 | 1 | 22 | 22 | 3,5 | 1694 |
| 43 | РО ДИС г. Астана, ЦОД Акколь | г.Акколь, ул.Пушкина 171в | 1 | 27,5 | 17,5 | 3,98 | 1915,40 |
| 44 | РО ДИС г. Астана, ЦОД Акколь ВРУ | г.Акколь, ул.Пушкина 171в | 1 | 11,8 | 8,5 | 3,96 | 397,2 |
| 45 | СКС "Астана" ЦКС | г. Астана, ул.Московская 35 (здание УРС1 ТУСМ-10 ОДС) | 1 | 6,4 | 3,3 | 3,7 | 78,1 |
| 46 | ГЦУСТ СТПиОРПДг.Астана гермозона 3-эт. | г. Астана, пр. Абая, 26, АТС-33, 3 этаж, гермозона ГЦУСТ | 1 | 18 | 7,3 | 4,5 | 591,3 |
| 47 | ГЦУСТ (СОРМ) | г.Астана пр. Абая 26, АТС-33, 2 этаж (гермозона СОРМ) | 1 | 6,2 | 6 | 3,5 | 130,2 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Центрального Региона г. Нур-Султан, Акмолинская область** | | | **47** |  |  |  | 11 807,4 |
| **3** | **Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда, Карагандинская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС-421 | г.Караганда, Бульвар-Мира, 39 | 1 | 7 | 4 | 4 | 112,0 |
| 2 | АТС-56 | г.Караганда, ул.Чижевского,17 | 1 | 20 | 5 | 4 | 400,0 |
| 3 | АТС-441 | г.Караганда, ул.Ермекова, 120 | 1 | 7 | 5 | 3 | 140 |
| 4 | АТС-422 | г.Караганда, ул.Штурманская 1/6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 80 |
| 5 | АТС-420 | г.Караганда, ул.Орлова 2-б | 1 | 5 | 4 | 3 | 60 |
| 6 | АТС-438 | г.Караганда, ул.Орлова 109-а | 1 | 5 | 4 | 3 | 60 |
| 7 | АТС-419 | г.Караганда, Бульвар-Мира, 4 | 1 | 5 | 4 | 3,5 | 70 |
| 8 | АТС-415 | г.Караганда, ул.Сакена,12 | 1 | 10 | 5 | 3 | 150 |
| 9 | АТС-51 | г.Караганда, пр.Нуркена-Абдирова,44/3 | 1 | 13,85 | 5,7 | 3,95 | 311,6 |
| 10 | Гермазона IP/MPLS | г. Караганда, ул.Бухар-Жирау,39 | 1 | 5,92 | 4,35 | 4,25 | 109,446 |
| 11 | Балхашский ЛТЦ АТС-4/5 | г. Балхаш, ул. Караменди-би, 13 | 1 | 17 | 15 | 4 | 1020 |
| 12 | Темиртауский ЛТЦ АТС-91 | г. Темиртау, пл. Республики, 36 | 1 | 15 | 14 | 3,5 | 735 |
| 13 | Жезказганский ЛТЦ АМТС-76 | г.Жезказган, ул. Сейфулина,43 | 1 | 13 | 12 | 4 | 624 |
| 14 | Карагандинское РО ДИС, гермозона | г. Караганда, улЕрмекова 31 (МТТС) | 1 | 6,62+4,32 | 3,1+2,4 | 3,4 | 105 |
| 15 | АТС-73/74/77, автозал | г.Караганда, ул.Строителей,4 | 1 | 17,6/5,55 | 5,7/3,45 | 4,25/4,25 | 633,18 |
| 16 | Гермазона АМТС | г. Караганда, улЕрмекова 31 (АМТС) | 1 | 30 | 15,45 | 4,2 | 1946,7 |
| 17 | Карагандинское РО ДИС, гермозона IDC | г. Караганда, ул Чижевского 17 (АТС56) | 1 | 11,6 | 11,4 | 4 | 528,96 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Центрального Региона города г. Караганда, Карагандинская область** | | | **17** |  |  |  | 7 085,89 |
| **4** | **Сервисная Фабрика Восточного региона г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС (S-12) | г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан, 67. (2 корпус) | 1 | 15,6 | 6 | 4,6 | 430,6 |
| 2 | Гермозона магистральной сети СПД | г. Усть-Каменогорск ул. Казахстан, 67. (2 корпус) | 1 | 8,5 | 6,1 | 5 | 259,2 |
| 3 | Единая Гермазона | г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 67 | 1 | 18 | 9,5 | 4.6 | 786,6 |
| 4 | АТС-76 (27) | г. Усть-Каменогорск пр.Независимости, 12/1. | 1 | 8 | 3,36 | 3,34 | 89,8 |
| 5 | RSM-532 | г. Усть-Каменогорск пр. Независимости, 12/1. | 1 | 5,48 | 3.030 | 3,34 | 55,5 |
| 6 | RSU-206/207 | г. Усть-Каменогорск ул. П. Коммунаров,4 | 1 | 5,44 | 2,9 | 3,04 | 48,0 |
| 7 | АТС-25 | г. Усть-Каменогорск ул. Крылова, 51. | 1 | 15,05 | 8,2 | 4,2 | 518,3 |
| 8 | АТС-22 | г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 146 | 1 | 18 | 6 | 4,95 | 534,6 |
| 9 | АТС-26 (автозал №1) | г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 97 | 1 | 10,9 | 5,5 | 4,3 | 258,0 |
| 10 | АТС 26 (автозал №2) | г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, 97 | 1 | 6,6 | 5,4 | 4,3 | 153,3 |
| 11 | АТС-52 | г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 64/2 | 1 | 7,8 | 5,8 | 4,65 | 210,4 |
| 12 | RSU-230 | г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 201. | 1 | 9,5 | 5,4 | 4,9 | 200,1 |
| 13 | RSU-542 | г. Усть-Каменогорск, ул. Шербакова, 14 | 1 | 5,64 | 5,2 | 2,95 | 86,5 |
| 14 | RSM-530 | г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 79/3 | 1 | 4,27 | 3,16 | 2,46 | 33,2 |
| 15 | RSU-540 | г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 35 | 1 | 5,7 | 2,43 | 2,5 | 34,6 |
| 16 | RSU-294/295 | г. Усть-Каменогорск, ул. Островского, 14 | 1 | 5,6 | 2,5 | 2,36 | 33,0 |
| 17 | УБ-14 | г. Усть-Каменогорск п. Меновное, ул Горького,11 | 1 | 4,4 | 3,2 | 2,52 | 35,5 |
| 18 | АТС-30 | г.Аягоз, ул. Бульвар Абая 19 | 1 | 7,1 | 5,2 | 2,9 | 107,1 |
| 19 | АТС-35 | Г.Аягоз, ул. Бульвар Абая 58 | 1 | 5,6 | 3 | 2,6 | 44,0 |
| 20 | АТС - 60 | г.Зыряновск, ул. Жаксыбаева, 30, | 1 | 9,5 | 5,07 | 2,45 | 118,0 |
| 21 | АТС - 69 | г. Зыряновск, ул, Рудная, 33 | 1 | 3,26 | 5,77 | 2,45 | 46,06 |
| 22 | АТС - 65 | г. Зыряновск, ул, Шахтостроителей, 46 | 1 | 6,01 | 3,05 | 2,45 | 44,8 |
| 23 | АТС - 70 | г. Зыряновск, ул, Солнечная, 8/1 | 1 | 3,3 2,8 | 3,69 3,00 | 2,45 | 30 |
| 24 | RSM-500 | г. Семей, 1 мик.11 кв. 21 | 1 | 4,29 | 2,4 | 2,5 | 25,7 |
| 25 | RSM-505 | г.Семей пр. Шакерима 152, кв. 20 | 1 | 5,57 | 5,51 | 2,9 | 89,0 |
| 26 | RSM-514 | г. Семей, ул. Каржаубай -улы 320-1 | 1 | 5,5 | 3,12 | 2,6 | 44,61 |
| 27 | RSM-518 | г. Семей, ул. Алмазная 19 | 1 | 3,36 | 2,4 | 3 | 24,19 |
| 28 | RSM-31 | г. Семей, ул. Глинки 31а | 1 | 7,44 | 5,54 | 3,15 | 129,83 |
| 29 | RSM-310 | г. Семей пос. Юность 53, кв 31 | 1 | 5,5 | 3 | 2,5 | 41,25 |
| 30 | RSM-53 | г. Семей, 342 кв, 9 | 1 | 4,95 | 4,03 | 3,3 | 65,83 |
| 31 | АТС-52/56 | г. Семей, ул. Б.Момыш-улы 24 | 1 | 11,19 | 6,04 | 3,3 | 223,03 |
| 32 | ЦАТС-40/66 | г. Риддер, ул. М.Ауэзова 4 | 1 | 5,64 | 3,24 | 3,3 | 62,12 |
| 33 | ВК РО ДИС, IDC | г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 146 | 1 | 12 | 6 | 4,5 | 324 |
| 34 | Производственная база ТУСМ-6 | ВКО, г. Семей, пос. Восточный, ул. 1 линия, 1 "А" | 1 | 2,65 | 4 | 3,2 | 33,9 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Восточного региона г. Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область** | | | **34** |  |  |  | 5 220,7 |
| **5** | **Сервисная Фабрика Восточного региона г. Павлодар, Павлодарская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС-32 | г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60,  гермазона магистрального оборудования, 1 этаж | 1 | 9 | 7,2 | 4 | 259,2 |
| 2 | АТС-32 | г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, 60,  гермазона ЦТПСР, 2 этаж | 2 | 18 | 8 | 4 | 576,0 |
| 3 | АТС-54 | г. Павлодар, ул. Катаева, 16, 3 этаж | 1 | 8 | 6 | 4 | 192 |
| 4 | АТС-55/51 | г. Павлодар, ул. Короленеко, 5/1, 3 этаж | 1 | 10,9 | 4,3 | 4,1 | 192,17 |
| 5 | АТС-500 | г. Павлодар, ул. Суворова, 43/1 | 1 | 6,1 | 4,1 | 3,5 | 87,5 |
| 6 | АТС-505 | г. Павлодар, ул. Заслонова, 69/2 | 1 | 5,4 | 4,7 | 3,2 | 81,2 |
| 7 | АТС-515 | г. Павлодар, ул. Сибирская, 87/1 | 1 | 6,1 | 4,1 | 3,5 | 87,5 |
| 8 | АТС-526 | г. Павлодар, ул.Майры, 19/1 | 1 | 9,2 | 5,5 | 2,5 | 126,5 |
| 9 | АТС-346(478) | г. Павлодар, ул. Бестужева, 14/1 | 1 | 8,9 | 5,7 | 2,5 | 126,8 |
| 10 | АТС-520(340) | г. Павлодар, ул.1 Мая , 325 | 1 | 12 | 6 | 3,7 | 266,4 |
| 11 | АТС-570 | г. Павлодар, ул. Катаева, 95/2 | 1 | 6,1 | 5,1 | 3,1 | 96,4 |
| 12 | АТС-53 | г. Павлодар, ул. Торайгырова, 8/1 | 1 | 18 | 5,7 | 4 | 410,4 |
| 13 | АТС-336 | г. Экибастуз, ул. Южный проезд, 2/12 | 1 | 7,15 | 3,1 | 3 | 66,5 |
| 14 | АТС-338 | г. Экибастуз, ул. Строительная, 129 кв.3 | 1 | 5,6 | 3,6 | 2,7 | 54,4 |
| 15 | АТС-370 | г. Экибастуз, ул. Беркимбаева, 99а | 1 | 12 | 6 | 3 | 216,0 |
| 16 | АТС-34 | г. Экибастуз, ул. МашхурЖусупа, 42 | 1 | 10,2 | 5,9 | 3,3 | 198,594 |
| 17 | Кросс АТС-5 | г. Аксу, ул. Пушкина, 72 | 1 | 12,1 | 6,1 | 3,7 | 273,1 |
| 18 | IDC АТС-32 | г. Павлодар ,улак. Бектурова 60 | 1 | 7,9 | 5,9 | 4 | 186,44 |
| 19 | ЦОД | г. Павлодар, ул. 1 Мая 325/3. | 10 | 143,91 | 73,2 | 39,15 | 5478,10 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Восточного региона г. Павлодар, Павлодарская область** | | | **29** |  |  |  | 8975,38 |
| **6** | **Сервисная Фабрика Южного региона г. Тараз, Жамбылская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС | г.Таразул.Абая 124 | 1 | 14,15 | 4,3 | 3,2 | 194,7 |
| 2 | АМТС | г.Таразул.Абая 124 | 1 | 6 | 4 | 3,2 | 76,8 |
| 3 | Гермазона 1 этаж | г.Таразул.Абая 124 | 1 | 9,8 | 5,8 | 3,2 | 72,9 |
| 4 | RSM -1 | г.Таразул.Абая 202 | 1 | 8,96 | 3,5 | 2,78 | 87,18 |
| 5 | RSM -2 | г.Таразул.Абая 429 а | 1 | 5,6 | 3,2 | 2,47 | 44,26 |
| 6 | RSM -3 | г.Таразул.Театральная 4а | 1 | 5,95 | 5,6 | 3,45 | 114,95 |
| 7 | АТС 43/45 | г.Таразул.Абая 124 | 1 | 9,8 | 5,8 | 3,2 | 181,9 |
| 8 | RSM -4 | г.Таразмкрн Аса д.24 | 1 | 7 | 6 | 3 | 126 |
| 9 | IDC Жамбылское РО ДИС | г. Тараз, ул. Турысова (Королёва) 5 | 1 | 8,1 | 6,1 | 3,4 | 168 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Южного региона г. Тараз, Жамбылская область** | | | **9** |  |  |  | 1 066,7 |
| **7** | **Сервисная Фабрика Южного региона г. Шымкент, Туркестанская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС | г. Шымкент, ул Казбек-би 16а 3-этаж | 1 | 14,5 | 9,8 | 3,5 | 497.3 |
| 2 | АТС-53 | г.Шымкент, ул Казбек-би 24 | 1 | 13,1 | 8,2 | 3,2 | 343,7 |
| 3 | МLE-56 | г.Шымкент, пр Республика 25 Г | 1 | 11,9 | 10,8 | 3 | 385,5 |
| 4 | МLE-57 | г.ШымкентулЕлшибек батыр 110 | 1 | 14,7 | 5,7 | 3 | 251,4 |
| 5 | RSU-321 | г.ШымкентулАдырбекова 159 | 1 | 9 | 5,6 | 3 | 151,2 |
| 6 | RSU-501 | г.ШымкентмкрКазгурт, СШ 66 | 1 | 4,8 | 3 | 3 | 43,2 |
| 7 | RSU-502 | г.ШымкентмкрКаротки | 1 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | 22. |
| 8 | RSU-505 | г.Шымкент мкр ЧПРЭС | 1 | 5,8 | 4,7 | 3 | 81,8 |
| 9 | RSU-506 | г. Шымкент мкр Карасу, 57 | 1 | 5,1 | 3,3 | 3 | 50,5 |
| 10 | RSU-554 | г.Шымкентпос.Тассай,Агроколедж | 1 | 5,6 | 5,1 | 3 | 85,6 |
| 11 | RSU-538 | г.Шымкент МЖК | 1 | 5,8 | 4,7 | 3 | 81,8 |
| 12 | RSU-533 | г.ШымкентмкрКаратюбинскии шассе б/н | 1 | 5,7 | 3,6 | 3 | 61,5 |
| 13 | RSU-553 | г.Шымкентотд.ТельманаулСпатаева 130 | 1 | 5 | 4,9 | 3 | 73,5 |
| 14 | RSU-221 | г.Шымкентул.Байтурсунова 70 | 1 | 6,8 | 5,9 | 3 | 120,3 |
| 15 | RSU-231 | г.ШымкентТемирлановское шоссе 1 | 1 | 5,8 | 2,6 | 3 | 45,2 |
| 16 | RSU-513 | г.Шымкент мкр Восток б/н | 1 | 5,9 | 4,3 | 3 | 76,1 |
| 17 | RSU-521 | г.ШымкентмкрОытрар д 41 кв 1 | 1 | 5,5 | 3,4 | 3 | 56,1 |
| 18 | АТС-21 | г.Шымкентул.Тыныбаева -4 | 1 | 8 | 6 | 3,5 | 168 |
| 19 | RSU-541 | г.Шымкентул Тверская б/н | 1 | 5,6 | 3,3 | 3 | 55,4 |
| 20 | АМТС гермозона ГЦУСТ | г.Шымкентул.Казыбек би-16а 4-этаж | 1 |  |  |  |  |
| 21 | АМТС гермозона ГЦУСТ | г.Шымкентул.Казыбек би-16а 2- этаж ДИС | 1 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 147,9 |
| 22 | Кентауский ГУТ АТС | пос.Карнак | 1 | 5,5 | 3 | 3 | 49,5 |
| 23 | АТС-2 | г.Туркестанпр.Тауке-хана 52 | 1 | 6 | 4,6 | 3 | 82,8 |
| 24 | АТС-3 | г.Туркестанул.Кожанова 5 | 1 | 4,5 | 3,5 | 3 | 47,2 |
| 25 | АТС-261 | г.Шымкентпос.Сайрамул.Сайрами | 1 | 6 | 3 | 2,8 | 50,4 |
| 26 | п.Манкент АТС | с.Аксукентпос.Манкентул.Мавланова | 1 | 8,5 | 3,5 | 2,8 | 83,3 |
| 1 | ЮК РО ДИС, АТС -21 (IDC) | г. Шымкент, ул. Тыныбаева 4 (3-этаж) | 1 | 9,6 | 5,67 | 3,3 | 179,63 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Южного региона г. Шымкент, Туркестанская область** | | | **27** |  |  |  | 2 771,53 |
| **8** | **Сервисная Фабрика Южного региона г. Кызылорда, Кызылординская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | ЭАТС-23 | г.Кызылорда, ул.Амангельды, 102 | 1 | 10 | 9 | 3 | 270,0 |
| 2 | ЭАТС-24 | г.Кызылорда, мкр."Шугла",30 | 1 | 9,5 | 4 | 3 | 114,0 |
| 3 | ЭАТС-25 | г.Кызылорда, Тасбогет, ул. Есенова, 15 | 1 | 5,5 | 5 | 3 | 82,5 |
| 4 | г.Кызылорда, Тасбогет, ул. Есенова, 15 | г.Кызылорда, Тасбогет, ул. Есенова, 15 | 1 | 5,64 | 5,49 | 2,93 | 90,72 |
| 5 |  | г.Кызылорда, ул.Айтекеби, 13 | 1 | 20 | 7 | 3,5 | 490,0 |
| 6 |  | г.Кызылорда ул. Айтеке-би 13 ( NGN) | 1 | 8,76 | 2,92 | 3,93 | 100,53 |
| 7 | КызылординскоеРОДИС, Internet DataCenter (IDC) | г.Кызылорда, ул.Айтекеби 13 | 1 | 8,94 | 5,57 | 3,15 | 156,85677 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Южного региона г. Кызылорда, Кызылординская область** | | | **7** |  |  |  | 1 304,6 |
| **9** | **Сервисная Фабрика Северного региона г. Костанай, Костанайская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС | г. Костанай улица Тарана 56 | 1 | 28 | 4 | 4,5 | 504,0 |
| 2 | АТС - 53/54 | г. Костанай улица Тарана 56 | 1 | 18 | 5,8 | 4,5 | 469,8 |
| 3 | АТС - 55/56 | г. Костанай улица Герцена 58 | 1 | 12,45 | 6,3 | 3,2 | 251,0 |
| 4 | АТС - 28 | г. Костанай улица Карбышева 11 | 1 | 5,7 | 5,6 | 3,6 | 114,9 |
| 5 | RSU - 552 | г. Костанай улица Герцена 8 | 1 | 5,68 | 5,55 | 3,3 | 104,0 |
| 6 | SSA - 6 | г. Рудный улица Ленина 209 | 1 | 11,4 | 5,7 | 3,55 | 230,7 |
| 7 | АТС - 4 | г. Рудный, улица Ленина 93 | 1 | 12,43 | 4,55 | 3,23 | 182,7 |
| 8 | АТС - 22 | г. Костанай, 9 мкр. дом 15 | 1 | 5,65 | 4,3 | 3,9 | 94,8 |
| 9 | Гермозона ДКП | г. Костанай улица Тарана 56 | 1 | 9,8 | 6,3 | 4,6 | 284,0 |
| 10 | Серверная ДИС | г. Костанай проспект Аль-Фараби 71 | 1 | 9,8 | 6,3 | 4,6 | 284,0 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Северного региона г. Костанай, Костанайская область** | | | **10** |  |  |  | **2 519,8** |
| **10** | **Сервисная Фабрика Северного региона г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС | г. Петропавловск, ул. Букетова, 36 (тех.блок 1-й этаж) | 2 | 20 | 4,52 | 4,56 | 446,5 |
| 2 | АТС-36 | г. Петропавловск, ул. Букетова, 36 (тех.блок 1-й этаж) | 1 | 8,68 | 6,22 | 4,56 | 245,7 |
| 3 | Гермозона СПД (ЦТПСР) | г. Петропавловск, ул. Букетова, 36 (тех.блок 4-й этаж) | 1 | 10,68 | 6,1 | 4,56 | 305,5 |
| 4 | Гермозона ГЦУСТ (ЦТПСР) | г. Петропавловск, ул. Букетова, 36 (тех.блок 4-й этаж) | 1 | 6,15 | 5,8 | 4,56 | 162,7 |
| 5 | АТС-33 | г. Петропавловск, ул. Астана, 35 | 2 | 12,7 | 5,85 | 4 | 297,2 |
| 6 | АТС-41 | г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, 264 | 1 | 6 | 3,65 | 3,1 | 67,6 |
| 7 | RSU-2 | г. Петропавловск, ул. Пушкина,81 | 1 | 5,9 | 5,65 | 3,15 | 105 |
| 8 | АТС-47 | г. Петропавловск, ул. Мира,254 | 1 | 8,3 | 7 | 3,93 | 228,3 |
| 9 | Серверная (ЦТПСР) | г. Петропавловск, ул. Букетова, 36 (тех.блок 2-й этаж) | 1 | 5,8 | 4,3 | 4,65 | 116,0 |
| 10 | СК РО ДИС, АТС-34, IDC | г. Петропавловск, ул Труда д. 47 | 1 | 12 | 5,5 | 4 | 264 |
| 11 | ТУСМ-8 ЦЛКС-87 Помещение аппаратной (СК ТУМС) | г.Петропавловск ул.Букетова,36 каб 466  Петропавловск СУ 4 этаж | 1 | 9,2 | 9,1 | 4,55 | 380,9 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Северного региона г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область** | | | **13** |  |  |  | 2 619,4 |
| **11** | **Сервисная Фабрика Западного региона г. Актау, Мангистауская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АТС-41 | Мангистауская область, г. Актау мкр.27 | 1 | 8 | 4 | 3 |  |
| 2 | АТС-31 | Мангистауская область г. Актау, 14 мкр, Дом Связи | 1 | 8 | 4 | 4 |  |
| 3 | АТС-53 | Мангистауская область г. Актау мкр.6 | 1 | 10 | 6 | 4 |  |
| 4 | АТС-40 | Мангистауская область г. Актау мкр.29 | 1 | 5,4 | 3,5 | 3,1 |  |
| 5 | АТС-43 | Мангистауская область г. Актау, 14 мкр, Дом Связи | 1 | 16 | 5 | 6 |  |
| 6 | АТС-465 | Мангистауская область ст. Мангышлак | 1 | 5 | 2 | 3 |  |
| 7 | АТС-445 | Мангистаукая область пос. Умирзак | 1 | 4 | 4 | 4 |  |
| 8 | АТС | Мангистауская область пос. Шетпе | 1 | 3 | 4 | 2,5 |  |
| 9 | АТС | Мангистауская область пос. Курык | 1 | 3 | 5 | 3,5 |  |
| 10 | Гермозона IDC | г.Актау, 14 мкр., Дом Связи, каб. 25 | 1 | 9 | 6,4 | 3 |  |
| 11 | Гермозона (новая) | г.Актау, 14 мкр., Дом Связи, 1 этаж | 1 | 16,21 | 6,4 | 3,5 |  |
| 12 | Гермозона IDC | г.Актау, 14 мкр., Дом Связи, каб. 25 | 1 | 9 | 6,4 | 3 | 172,8 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного региона г. Актау, Мангистауская область** | | | **12** |  |  |  | 172,8 |
| **12** | **Сервисная Фабрика Западного региона г. Актобе, Актюбинская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | АМТС | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43, каб. 210, 2 этаж | 1 | 12 | 6,2 | 4,1 | 305,04 |
| 2 | АТС-51 | г. Актобе, ул.101 стр. бригады 5, 1 этаж, автозал | 1 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 257,04 |
| 3 | Серверная АТС 54 | г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 41, 308 каб., 3 этаж | 1 | 9,35 | 6 | 4,48 | 251,3 |
| 4 | АТС-54 | г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, 41, каб 303-305, 3 этаж | 1 | 17 | 10,19 | 4,5 | 779,535 |
| 5 | АТС-21 | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43, каб. 303, 3 этаж | 1 | 14,46 | 6,17 | 4,3 | 383,639 |
| 6 | АТС-23 | г. Актобе, 11 мкр. 2 этаж автозал | 1 | 12 | 12,25 | 3,5 | 514,5 |
| 7 | ВЫНОС АТС 227 | г. Актобе, Авиагородок, 13 1 этаж | 1 | 6 | 6 | 2,5 | 90 |
| 8 | АТС-506 | г. Актобе, ул. Рыскулова, 14 | 1 | 7,33 | 3,6 | 3,5 | 92,4 |
| 9 | ЛАЦ АТС-50 | г. Актобе, пр. Победы, 29, 2 этаж | 1 | 6 | 6 | 3 | 33 |
| 10 | Автозал АТС-50 | г. Актобе, пр. Победы, 29 2 этаж автозал | 1 | 9,3 | 5,8 | 5,8 | 312,9 |
| 11 | Серверная АТС 21 | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43 каб. 201, 2 этаж | 1 | 5,8 | 3,8 | 4,3 | 94,8 |
| 12 | АТС-229 | п. Заречный, ул. Центральная, 22а. 2 этаж | 1 | 5,24 | 2,1 | 2,1 | 23,1 |
| 13 | MetroEthernet АТС 21 | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43, 2 этаж | 1 | 5,9 | 6 | 4,3 | 152,2 |
| 14 | Центральная АТС-30 Мугалжарский ОПУТ | Мугалжарский р., г. Кандыагаш, ул. Баймухамбетова, 5 "а,  1-этаж, аппаратная ЦАТС." | 1 | 6,3 | 5,6 | 3,75 | 132,3 |
| 15 | Эмбенский УТ Мугалжарского ОПУТ, здание | Эмбенский р., г. Эмба, ул. Момыш-улы, 7 "а"  помещение КРОСС ,1 этажное здание | 1 | 6 | 6,2 | 3 | 111,6 |
| 16 | Темирский ОПУТ АТС-22-23 | п. Шубаркудук, ул. Кереева, 1 помещение АТС, 1 этаж | 1 | 9 | 3 | 2,91 | 78,6 |
| 17 | Алгинский УТ Мугалжарского ОПУТ, Центральная АТС | г. Алга, ул. Есет батыра, 23, кабинет №36 (КРОСС), 2 этаж | 1 | 5,88 | 5,61 | 2,95 | 97,4 |
| 18 | Хромтауский ОПУТ, Центральная АТС | г. Хромтау, пр-кт. Победы, 1, помещение АТС, 2 этаж | 1 | 10,5 | 5,5 | 3,5 | 202,1 |
| 19 | Шалкарский ОПУТ Центральный АТС21 | г. Шалкар, ул.Ургенишбаева, 15 каб. КРОСС, 2 этаж | 1 | 6,8 | 6,3 | 3,1 | 132,8 |
| 20 | Серверная СУСТ | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43, Серверная 2 этаж | 1 | 3,5 | 6 | 4,3 | 90,3 |
| 21 | Каб.115 СОРМ | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43 , Каб.115 СОРМ | 1 | 6/2,4 | 6/3,3 | 3,3 | 118,8+26,14 |
| 22 | ГЦУСТ СТПРС г.Актобе гермазона-2-эт. | г.Актобе, улАйтекеби 43 АТС-21/22. 207 каб | 1 | 6/2,4 | 6/3,3 | 3,3 | 118,8+26,14 |
| 23 | ГЦУСТ СТПРС г.Актобе гермазона-3-эт. | г.Актобе, улАйтекеби 43 АТС-21/22. 305 каб | 1 | 6/2,4 | 6/3,3 | 3,3 | 118,8+26,14 |
| 24 | ОДС ЦЭСКТ МЦК г Актобе, аппаратный зал | г. Актобе, ул. Айтекеби, 43, 2 этаж,  (Здание АМТС Актюбинская ОДТ) | 1 | 6,2 | 3,6 | 4,1 | 91,52 |
| 25 | ГЦУСТ СТПРС г.Актобе гермазона-2-эт. | г.Актобе, улАйтекеби 43 АТС-21/22. 207 каб | 1 | 8 | 6 | 4,5 | 216,0 |
| 26 | ГЦУСТ СТПРС г.Актобе гермазона-3-эт. | г.Актобе, улАйтекеби 43 АТС-21/22. 305 каб | 1 | 7 | 5 | 4,5 | 157,5 |
| 27 | ГЦУСТ (СОРМ) | г.Актобеул.Айтеке-би д.43 АТС-2 1(гермозона СОРМ) | 1 | 6,8 | 7,5 | 3,5 | 178,5 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного региона г. Актобе, Актюбинская область** | | | **27** |  |  |  | 4778,074 |
| **13** | **Сервисная Фабрика Западного региона г. Уральск, Западно-Казахстанская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Уральск здание ТТС серверная ДИС | г. Уральск пр. Достык 186 | 1 | 5,6 | 3,65 | 4,5 | 92,0 |
| 2 | г. Уральск здание ТТС аппаратный зал АМТС | г. Уральск пр. Достык 186 | 1 | 5,8 | 11,8 | 4,7 | 321,7 |
| 3 | г. Уральск здание АТС-7 аппаратный зал АТС | г. Уральск 4 мкр. д. 6 | 1 | 10 | 6 | 3,2 | 192,0 |
| 4 | г. Уральск аппаратный зал REM 501\502 | г. Уральск п. Зачаганск ул. 4-я Линейная 1. | 1 | 5,09 | 4 | 3,2 | 65,2 |
| 5 | г. Уральск аппаратный зал REM 517\518 | г. Уральск пр. Достык 244 | 1 | 9,2 | 5,88 | 3,2 | 173,1 |
| 6 | г. Уральск аппаратный зал REM 232\235 | г. Уральск ул. Циалковского 4 | 1 | 3,6 | 4,6 | 3,2 | 53,0 |
| 7 | г. Уральск аппаратный зал REM 28 | г. Уральск ул. Гагарина 36\4 | 1 | 8,95 | 5,5 | 2,5 | 123,1 |
| 8 | Бурлинский РУТ г. Аксай здание АТС-2, аппаратный зал АТС | г. Аксай ул. Советская 89 | 1 | 4,69 | 2,2 | 3,5 | 36,1 |
| 9 | Бурлинский РУТ г. Аксай здание АТС-3, аппаратный зал АТС | г. Аксай ул. Железнодорожная 11 | 1 | 3,11 | 5,5 | 3,3 | 56,4 |
| 10 | г. Уральск здание АТС-3 аппаратный зал АТС | г. Уральск ул. Полевая д.3 | 1 | 5,6 | 7,7 | 3,5 | 150,9 |
| 11 | г. Уральск помещение REM 210/215 | г. Уральск ул. Полевая 3\1 | 1 | 5,55 | 7,84 | 3 | 130,5 |
| **ИТОГО Сервисная Фабрика Западного региона г. Уральск, Западно-Казахстанская область** | | | **11** |  |  |  | 1 394,0 |
| **14** | **Сервисная Фабрика Западного региона г. Атырау, Атырауская область** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Атырауское РО ДИС, АМТС-АТС-32 | г.Атырау, ул. Абая 6 (IDC) | 1 | 9,77 | 5,68 | 4,6 | 255,3 |
| 2 | ПСК - 0 | г. Атырау, СМП-136, ул.СырымДатова | 1 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 30,2 |
| 3 | АТС-28 | г. Атырау, мкр. Лесхоз | 1 | 3,4 | 4,4 | 2,6 | 38,9 |
| 4 | АТС - 21 | г. Атырау, ул.Тулебаева,44 | 1 | 5,6 | 5,3 | 2,8 | 83,1 |
| 5 | АТС-46 | г. Атырау, мкр.Алмагуль, дом 2 | 1 | 4,2 | 3,1 | 3 | 39,1 |
| 6 | АТС - 27 | г. Атырау, ул.Пушкина "Дом связи" | 1 | 6,4 | 5,35 | 2,6 | 89 |
| 7 | АТС- 24 (БЦТ) | г.Атырау, ул.Жунусова,1 | 1 | 7,3 | 5,93 | 2,8 | 121,2 |
| 8 | АТС - 32 | г.Атырау, ул. Абая,6 | 1 | 9,77 | 5,6 | 4,6 | 251,7 |
| 9 | АТС - 36 | г.Атырау, мкр.Привокзальный 5 | 1 | 4,3 | 3,2 | 2,6 | 35,8 |
| ИТОГО **Сервисная Фабрика Западного региона г. Атырау, Атырауская область** | | | **9** |  |  |  | 944,3 |