# Приложение

# к Технической спецификации

# «Основные объемы выполняемых работ»

Лот №

«Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (ремонт электрооборудования Атырауского НУ)».

Место выполнения работ: Атырауское нефтепроводное управление 
АО «КазТрансОйл», Атырауская область (НПС им. Шманова Н.Н. и линейная часть).

Срок выполнения работ: с даты заключения Договора по 31 декабря 2028 г.

- Основные объемы работ на 2025 год

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель асинхронный KR6531B-DZ02 (фирма «Schorch» Германия), 2000кВт, 10кВ 3000 об/мин, НПС им.Шманова Н.Н. | шт. | 1 | 1. Вывоз и доставка оборудования на ремонтную базу Подрядчика; 2. Ознакомление и анализ технической эксплуатационной документации, подготовка схем и чертежей узловой сборки электродвигателя; 3. Разборка оборудования; 4. Очистка узлов оборудования от загрязнений; 5. Дефектация узлов оборудования, проверка линейных размеров и посадочных мест сопрягаемых деталей; 6. Электрические испытания и измерения узлов электродвигателя в объеме, предусмотренном ПУЭ, СТ РК 2776-2015 и технической документацией завода-изготовителя; 7. Ремонт статора электродвигателя, обмоток с изоляцией «Монолит-4», восстановление изоляционных характеристик (с применением оригинальных заводских запасных частей и изоляционных деталей); 8. Нанесение, проверка полупроводящего противокоронного покрытия обмотки статора после монтажа. Пропитка, вакуумная обработка, сушка, запечка изоляции по технологии; 9. Проверка продуваемости вентиляционных каналов активной стали статора; 10. Устранение закупорки вентиляционных каналов активной стали статора; 11. Испытание активной стали статора на нагрев с применением приборов инфракрасной техники (при выявлении дефектов, ремонт с устранением выявленных дефектов, определение остаточного рабочего ресурса); 12. Электрические испытания, измерение параметров L; R; C обмотки статора и частичных разрядов с выдачей протокола и заключения о состоянии изоляции с указанием каждого измеряемого параметра до и после монтажа; 13. Проверка, восстановление системы термоконтроля в пределах статора; 14. Проверка узлов оборудования на остаточную намагниченность; 15. Размагничивание узлов оборудования; 16. Ремонт ротора электродвигателя; 17. Проверка мест соединения стержней обмотки ротора к короткозамкнутому кольцу; 18. Проверка и устранение микротрещин на короткозамкнутых стержнях обмотки ротора в доступных местах; 19. Восстановление посадочных мест геометрических размеров под подшипники качения и системы взрывозащиты на валу ротора согласно монтажной схемы; 20. Восстановление посадочных мест и геометрических размеров под подшипники качения в подшипниковых узлах и щитах электродвигателя. Восстановление электро изолирующего покрытия оксида алюминия и полимерного покрытия, с измерением толщины покрытия с целью сохранения механической прочности. Испытание на электрическую прочность согласно заводской инструкции; 21. Восстановление изоляции подшипникового узла со стороны наружного вентилятора (фланцевых крышек, лабиринтных уплотнений); 22. Виброналадочные работы (балансировка ротора электродвигателя на станке); 23. Замена подшипников качения в количестве 3 штук в соответствии с техническими параметрами, указанными в паспорте на оборудование, монтаж подшипников качения на электроизолирующее покрытие в подшипниковом щите с соблюдением допусков по посадке согласно монтажной таблице, испытание на электрическую прочность электроизоляционного покрытия после монтажа подшипников согласно заводской инструкции; 24. Проверка узлов взрывозащиты; 25. Восстановление сопрягаемых частей взрывозащиты от коррозий, установка монтажных зазоров, проверка герметичности под избыточным давлением; 26. Ревизия системы пополнения смазкой подшипниковых узлов оборудования; 27. Замена смазочного материала подшипниковых узлов согласно заводских требований с учетом изоляционных характеристик узла; 28. Восстановление защитного лакокрасочного покрытия узлов оборудования; 29. Сборка узлов оборудования согласно монтажной схеме, установка монтажных зазоров в подшипниковых узлах электродвигателя; 30.Испытание подшипникового узла и подшипника качения на электрическую прочность согласно инструкции завода-изготовителя; 31. Оформление ремонтной, технической документации; 32. Формирование ЗИП: подшипник NU1032M – 1шт, подшипник токоизолированный (изоляция INSOCOAT) NU1032M HDY2 (VL0241) – 1шт. и подшипник 6032С3 – 1шт., смазка MC 1510 BLUE - 5 кг); 33. Консервация и упаковка оборудования, установка, монтаж стопорных устройств на подшипниковые узлы с целью сохранения электроизолирующего покрытия при транспортировке, доставка оборудования к месту эксплуатации; 34. Пуско-наладочные работы (совместные испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой); 35. Составление отчетных документов по выполненным работам. |

- Основные объемы работ на 2026 год

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор SFZ-25000/220/10-У1, НПС им. Шманова Н.Н. | шт. | 1 | 1. Ремонт трансформатора напряжением 220 кВ без смены обмоток, регулируемого под нагрузкой, II группа сложности (разборка, осмотр и ремонт активной части- без разборки, сборка, ремонт переключающих устройств, заливка маслом, испытания). Ремонт трансформатора производится на месте; 2. Расшиновка и ошиновка трансформатора, мощностью 25 000 кВа; 3. Ремонт с разгерметизацией трансформатора 220кВ. Установка технологического оборудования на месте выполнения работ; 4. Прогрев активной части трансформатора перед вскрытием и ремонтом; 5. Слив масла из трансформатора в технологическую емкость 3 цикла; 6. Заливка масла из технологической емкости в трансформатор с дегазацией 3 цикла; 7. Демонтаж/монтаж герметичных вводов 220 кВ; 8. Демонтаж и монтаж съемных вводов до 35 кВ; 9. Ремонт вводов до 35кВ; 10. Ремонт вводов герметичных 220 кВ (осмотр, очистка поверхности, промыва сушка, испытание); 11. Демонтаж / монтаж двигателей обдува и вентиляторов системы охлаждения; 12. Демонтаж / монтаж системы вторичных цепей по баку трансформатора; 13. Ремонт радиаторов пластинчатых (разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт арматуры, промывка, сборка, испытания); 14. Ремонт избирателя переключающего устройства РПН (осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка); 15. Ремонт контактора переключающего устройства РПН (осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка); 16. Ремонт привода переключающего устройства РПН (демонтаж, монтаж, регулировка привода); 17. Ремонт бака контактора с устранением перетока масла из основного бака в бак РПН; 18. Замена масла в баке контактора; 19. Демонтаж, монтаж термосифонных фильтров типа ТФ-160; 20. Ремонт термосифонных фильтров типа ТФ-160 (разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхности сеток, замена и т.д.); 21. Демонтаж, монтаж расширителя с пленочной защитой (разборка трубопроводов, демонтаж расширителя, монтаж расширителя, сборка трубопроводов), свыше 1000мм. 22. Ремонт расширителя с пленочной защитой масла, диаметр расширителя свыше 1000 мм (разборка, осмотр, дефектация, демонтаж (ремонт), очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ревизия маслоуказателя, арматуры, установка и тренировка гибкой оболочки, сборка, испытания); 23. Ревизия предохранительного клапана; 24. Ремонт бака трансформатора (очистка и обезжиривание поверхности, заварка мест течи, испытания); 25. Ремонт тележек и катков; 26. Сушка селикагеля и цеолита; 27. Подсушка изоляции трансформатора U-220 кВ, Р-25000 кВа 3 цикла; 28. Сушка и очистка трансформаторного масла 3 цикла; 29. Заливка масла в трансформатор с дегазацией; 30. Регенерация трансформаторного масла 3 цикла; 31. Изготовление резиновых прокладок до 60 мм; 32. Изготовление резиновых прокладок до 200 мм; 33. Изготовление прокладок резиновых свыше 200 мм; 34. Грунтовка трансформатора, окраска наружной поверхности; 35. Ревизия шиберов (запорных кранов) диам. 80 Ру до 6,4 мПа с подвижными тарелками; 36. Замена гравийной подсыпки фракции 40-70мм, вывоз старой гравийной подсыпки; 37. Проведение технологических испытаний, отбор проб масла на хроматографический анализ и хим. анализ до, после и в процессе ремонта с оформлением протоколов. Электрические испытания и измерения в полном объеме до и после ремонта; 38. Испытания трансформаторного масла на пробой с оформлением протокола; 39. Перекатка трансформатора 25 мВА на ремонтную площадку и обратно; 40. Ревизия газового и струйного реле; 41. Ревизия приборов термоконтроля ТКП; 42. Ошиновка трансформатора; 43. Основной и вспомогательный материал; 44. Оформление ремонтной технической документации; 45. Пуско-наладочные работы трансформатора. |
| 2 | Трансформатор ТСЗ 40/10-У3, линейная часть. | шт. | 1 | 1. Вывоз оборудования в ремонт на базу Подрядчика; 2. дефектация узлов оборудования, электрические испытания; 3. разборка оборудования (расшихтовка активной части, демонтаж обмоток ВН, НН 3-х фаз); 4. изготовление главной изоляции; 5. изготовление обмоток НН из нового провода (3-х фаз); 6. изготовление обмоток ВН из нового провода (3-х фаз); 7. замена изоляционных деталей крепления, барьерной изоляции, изоляции балка-магнит, опорных изоляторов; 8. сборка узлов оборудования, покрытие активной части и обмоток трансформатора защитным пропиточным компаундом; 9. запечка изоляции обмоток; 10. электрические испытания и измерения в объеме предусмотренном СТ РК 2776-2015; 11. покрытие обмотки защитной электроизоляционной эмалью; 12. очистка и покраска наружной поверхности трансформатора; 13. упаковка оборудования, консервация; 14. доставка оборудования Заказчику; 15. оформление ремонтной технической документации. |
| 3 | Трансформатор ТСЗ 25/10-У3, линейная часть. | шт. | 1 | 1. Вывоз оборудования в ремонт на базу Подрядчика; 2. дефектация узлов оборудования, электрические испытания; 3. разборка оборудования (расшихтовка активной части, демонтаж обмоток ВН, НН 3-х фаз); 4. изготовление главной изоляции и барьерной изоляции обмоток; 5. ремонт (замена при необходимости) катушек (обмоток) фаз «А», «В», «С» ВН, НН; 6. замена изоляционных деталей крепления, барьерной изоляции, изоляции балка-магнит; 7. сборка узлов оборудования, покрытие активной части и обмоток электроизоляционной эмалью; 8. сушка, запечка изоляции обмоток; 9. электрические испытания и измерения в объеме предусмотренном СТ РК 2776-2015; 10. очистка и покраска наружной поверхности трансформатора; 11. упаковка оборудования, доставка оборудования Заказчику; 12. оформление ремонтной технической документации. |

- Основные объемы работ на 2027 год

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель асинхронный KR6531B-DZ02 (фирма «Schorch» Германия), 2000кВт, 10кВ 3000 об/мин, НПС им.Шманова Н.Н. | шт. | 1 | 1. Вывоз и доставка оборудования на ремонтную базу Подрядчика; 2. Ознакомление и анализ технической эксплуатационной документации, подготовка схем и чертежей узловой сборки электродвигателя; 3. Разборка оборудования; 4. Очистка узлов оборудования от загрязнений; 5. Дефектация узлов оборудования, проверка линейных размеров и посадочных мест сопрягаемых деталей; 6. Электрические испытания и измерения узлов электродвигателя в объеме, предусмотренном ПУЭ, СТ РК 2776-2015 и технической документацией завода-изготовителя; 7. Ремонт статора электродвигателя, обмоток с изоляцией «Монолит-4», восстановление изоляционных характеристик (с применением оригинальных заводских запасных частей и изоляционных деталей); 8. Нанесение, проверка полупроводящего противокоронного покрытия обмотки статора после монтажа. Пропитка, вакуумная обработка, сушка, запечка изоляции по технологии; 9. Проверка продуваемости вентиляционных каналов активной стали статора; 10. Устранение закупорки вентиляционных каналов активной стали статора; 11. Испытание активной стали статора на нагрев с применением приборов инфракрасной техники (при выявлении дефектов, ремонт с устранением выявленных дефектов, определение остаточного рабочего ресурса); 12. Электрические испытания, измерение параметров L; R; C обмотки статора и частичных разрядов с выдачей протокола и заключения о состоянии изоляции с указанием каждого измеряемого параметра до и после монтажа; 13. Проверка, восстановление системы термоконтроля в пределах статора; 14. Проверка узлов оборудования на остаточную намагниченность; 15. Размагничивание узлов оборудования; 16. Ремонт ротора электродвигателя; 17. Проверка мест соединения стержней обмотки ротора к короткозамкнутому кольцу; 18. Проверка и устранение микротрещин на короткозамкнутых стержнях обмотки ротора в доступных местах; 19. Восстановление посадочных мест геометрических размеров под подшипники качения и системы взрывозащиты на валу ротора согласно монтажной схемы; 20. Восстановление посадочных мест и геометрических размеров под подшипники качения в подшипниковых узлах и щитах электродвигателя. Восстановление электро изолирующего покрытия оксида алюминия и полимерного покрытия, с измерением толщины покрытия с целью сохранения механической прочности. Испытание на электрическую прочность согласно заводской инструкции; 21. Восстановление изоляции подшипникового узла со стороны наружного вентилятора (фланцевых крышек, лабиринтных уплотнений); 22. Виброналадочные работы (балансировка ротора электродвигателя на станке); 23. Замена подшипников качения в количестве 3 штук в соответствии с техническими параметрами, указанными в паспорте на оборудование, монтаж подшипников качения на электроизолирующее покрытие в подшипниковом щите с соблюдением допусков по посадке согласно монтажной таблице, испытание на электрическую прочность электроизоляционного покрытия после монтажа подшипников согласно заводской инструкции; 24. Проверка узлов взрывозащиты; 25. Восстановление сопрягаемых частей взрывозащиты от коррозий, установка монтажных зазоров, проверка герметичности под избыточным давлением; 26. Ревизия системы пополнения смазкой подшипниковых узлов оборудования; 27. Замена смазочного материала подшипниковых узлов согласно заводских требований с учетом изоляционных характеристик узла; 28. Восстановление защитного лакокрасочного покрытия узлов оборудования; 29. Сборка узлов оборудования согласно монтажной схеме, установка монтажных зазоров в подшипниковых узлах электродвигателя; 30.Испытание подшипникового узла и подшипника качения на электрическую прочность согласно инструкции завода-изготовителя; 31. Оформление ремонтной, технической документации; 32. Формирование ЗИП: подшипник NU1032M – 1шт, подшипник токоизолированный (изоляция INSOCOAT) NU1032M HDY2 (VL0241) – 1шт. и подшипник 6032С3 – 1шт., смазка MC 1510 BLUE - 5 кг); 33. Консервация и упаковка оборудования, установка, монтаж стопорных устройств на подшипниковые узлы с целью сохранения электроизолирующего покрытия при транспортировке, доставка оборудования к месту эксплуатации; 34. Пуско-наладочные работы (совместные испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой); 35. Составление отчетных документов по выполненным работам. |
| 2 | Трансформатор ТСНЗ-630/10-У3, НПС им.Шманова Н.Н. | шт. | 1 | 1. Вывоз оборудования в ремонт на базу Подрядчика; 2. дефектация узлов оборудования, электрические испытания и измерения; 3. разборка узлов оборудования (расшихтовка, демонтаж обмоток ВН, НН 3-х фаз); 4. изготовление комплекта главной изоляции; 5. изготовление обмоток фаз ВН, НН из нового обмоточного провода; 6. изготовление и замена изоляционных деталей крепления, барьерной изоляции; 7. замена изоляции балка-магнит; 8. сборка узлов оборудования, покрытие активной части и обмоток трансформатора защитным пропиточным компаундом; 9. запечка изоляции обмоток по технологии; 10. электрические испытания и измерения в объеме предусмотренном СТ РК 2776-2015; 11. покрытие обмоток и активной части электроизоляционной эмалью; 12. очистка и покраска наружной поверхности трансформатора; 13. упаковка оборудования; 14. доставка оборудования Заказчику; 15. оформление ремонтной технической документации. |

- Основные объемы работ на 2028 год

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель асинхронный KR6531B-DZ02 (фирма «Schorch» Германия), 2000кВт, 10кВ 3000 об/мин, НПС им.Шманова Н.Н. | шт. | 1 | 1. Вывоз и доставка оборудования на ремонтную базу Подрядчика; 2. Ознакомление и анализ технической эксплуатационной документации, подготовка схем и чертежей узловой сборки электродвигателя; 3. Разборка оборудования; 4. Очистка узлов оборудования от загрязнений; 5. Дефектация узлов оборудования, проверка линейных размеров и посадочных мест сопрягаемых деталей; 6. Электрические испытания и измерения узлов электродвигателя в объеме, предусмотренном ПУЭ, СТ РК 2776-2015 и технической документацией завода-изготовителя; 7. Ремонт статора электродвигателя, обмоток с изоляцией «Монолит-4», восстановление изоляционных характеристик (с применением оригинальных заводских запасных частей и изоляционных деталей); 8. Нанесение, проверка полупроводящего противокоронного покрытия обмотки статора после монтажа. Пропитка, вакуумная обработка, сушка, запечка изоляции по технологии; 9. Проверка продуваемости вентиляционных каналов активной стали статора; 10. Устранение закупорки вентиляционных каналов активной стали статора; 11. Испытание активной стали статора на нагрев с применением приборов инфракрасной техники (при выявлении дефектов, ремонт с устранением выявленных дефектов, определение остаточного рабочего ресурса); 12. Электрические испытания, измерение параметров L; R; C обмотки статора и частичных разрядов с выдачей протокола и заключения о состоянии изоляции с указанием каждого измеряемого параметра до и после монтажа; 13. Проверка, восстановление системы термоконтроля в пределах статора; 14. Проверка узлов оборудования на остаточную намагниченность; 15. Размагничивание узлов оборудования; 16. Ремонт ротора электродвигателя; 17. Проверка мест соединения стержней обмотки ротора к короткозамкнутому кольцу; 18. Проверка и устранение микротрещин на короткозамкнутых стержнях обмотки ротора в доступных местах; 19. Восстановление посадочных мест геометрических размеров под подшипники качения и системы взрывозащиты на валу ротора согласно монтажной схемы; 20. Восстановление посадочных мест и геометрических размеров под подшипники качения в подшипниковых узлах и щитах электродвигателя. Восстановление электро изолирующего покрытия оксида алюминия и полимерного покрытия, с измерением толщины покрытия с целью сохранения механической прочности. Испытание на электрическую прочность согласно заводской инструкции; 21. Восстановление изоляции подшипникового узла со стороны наружного вентилятора (фланцевых крышек, лабиринтных уплотнений); 22. Виброналадочные работы (балансировка ротора электродвигателя на станке); 23. Замена подшипников качения в количестве 3 штук в соответствии с техническими параметрами, указанными в паспорте на оборудование, монтаж подшипников качения на электроизолирующее покрытие в подшипниковом щите с соблюдением допусков по посадке согласно монтажной таблице, испытание на электрическую прочность электроизоляционного покрытия после монтажа подшипников согласно заводской инструкции; 24. Проверка узлов взрывозащиты; 25. Восстановление сопрягаемых частей взрывозащиты от коррозий, установка монтажных зазоров, проверка герметичности под избыточным давлением; 26. Ревизия системы пополнения смазкой подшипниковых узлов оборудования; 27. Замена смазочного материала подшипниковых узлов согласно заводских требований с учетом изоляционных характеристик узла; 28. Восстановление защитного лакокрасочного покрытия узлов оборудования; 29. Сборка узлов оборудования согласно монтажной схеме, установка монтажных зазоров в подшипниковых узлах электродвигателя; 30.Испытание подшипникового узла и подшипника качения на электрическую прочность согласно инструкции завода-изготовителя; 31. Оформление ремонтной, технической документации; 32. Формирование ЗИП: подшипник NU1032M – 1шт, подшипник токоизолированный (изоляция INSOCOAT) NU1032M HDY2 (VL0241) – 1шт. и подшипник 6032С3 – 1шт., смазка MC 1510 BLUE - 5 кг); 33. Консервация и упаковка оборудования, установка, монтаж стопорных устройств на подшипниковые узлы с целью сохранения электроизолирующего покрытия при транспортировке, доставка оборудования к месту эксплуатации; 34. Пуско-наладочные работы (совместные испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой); 35. Составление отчетных документов по выполненным работам. |