# Приложение 1

# к технической спецификации

Лот № 456 У

Диагностика и специальное обследование парового котла ППУА 1600/100 на

АВП «Исатай», АВП «Тенгиз» Западного управления операторских услуг.

- Место оказания Услуг: Атырауская область, Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз; АВП «Тенгиз», Исатайский район, поселок Исатай, АВП «Исатай».

- Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2025 года.

- Основные объемы Услуг:

| № п/п | Тип, марка котла | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Период оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел паровой установки ППУА-1600/100: | шт. | 2 | 2018 | В период март-июнь месяцы 2025 года |
|  | Трубопровод подачи воды (питательная линия) к паровому котлу | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубопровод выхода пара из котла (магистраль подачи пара) | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубопровод входной и выходной Ду20 | шт. | 2 |  |  |
|  | Наружный змеевик парового котла | шт. | 2 |  |  |
|  | Внутренний змеевик парового котла | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубопроводы спиралевидного потолочного экрана парового котла | шт. | 2 |  |  |
|  | Соединительная петля между наружным и внутренним змеевиками котла | шт. | 2 |  |  |
|  | Запорная арматура магистральной линии подачи пара | шт. | 8 |  |  |
|  | Соединительные трубопроводы магистрали подачи пара (сборно-разборные на резьбовых соединениях) Ду20 | шт. | 8 |  |  |
|  | Насос питательный трехплунжерный марки 1.1 ПТ-25П | шт. | 2 |  |  |
|  | Ёмкость (цистерна) запаса воды V=5м3 | шт. | 2 |  |  |
|  | Топливный бак V=0,5м3 | шт. | 2 |  |  |
|  | Наружный кожух котла | шт. | 2 |  |  |
| Итого: |  |  | 2 |  |  |

Основные объемы услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Период оказания услуг: март-июнь |  |  |  |  |
|  | Составление и согласование с представителем Заказчика программы технического диагностирования и ППР. | услуга | 1 |
|  | Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией на котел (паспорт котла, чертежи общих видов, ремонтный журнал, сменный журнал, акты), в том числе сбор устной информации о работе котла у сменного и ремонтного персонала с учетом объемов и методов выполнения ремонтов и исправления дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. | услуга | 1 |
|  | Анализ конструктивных особенностей котла и имеющейся информации по технологии изготовления, монтажа, ремонта или реконструкции. | услуга | 1 |
|  | Анализ условий эксплуатации котла (разработка мероприятий по улучшению технико-экономических показателей основного и вспомогательного оборудования – горелочных устройств, тягодутьевых механизмов, оборудования КИПиА, тепловой изоляции и др.) | услуга | 1 |
|  | Определение конструктивно обусловленных наиболее нагруженных элементов котла. | услуга | 1 |
|  | Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования, измерения геометрических размеров, проверка результатов измерений на соответствие с паспортными данными завода-изготовителя (при наличии отчетов предыдущей диагностики проверка на соответствие с данными отчетов предыдущей диагностики), фото- и видеосъемка внутренних полостей труб, камер (с обязательным применением промышленных видеоэндоскопов и др. современного оборудования). Оценка состояния поверхностей нагрева, внешнего вида и т.д. При необходимости разборка элементов котла для доступа к поверхностям нагрева. | услуга | 1 |
|  | Проведение технического освидетельствования котлов (гидравлические испытания, внутренний осмотр). | услуга | 1 |
|  | Дефектоскопия неразрушающими методами, необходимость и объем проведения которого устанавливается по результатам визуального контроля. | услуга | 1 |
|  | Определение необходимости оценки механических свойств металла и его структуры (методами неразрушающего контроля или лабораторными исследованиями). | услуга | 1 |
|  | Оценка физико-механических свойств и структуры металла. | услуга | 1 |
|  | Дефектоскопия неразрушающими методами вспомогательного оборудования, необходимость и объем проведения которого устанавливается по результатам визуального контроля. | услуга | 1 |
|  | Определение необходимости ремонта котла и вспомогательного оборудования с последующим контролем в соответствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. | услуга | 1 |
|  | Разработка прогноза о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла и вспомогательного оборудования (в том числе периодичности и методах последующего контроля) с выдачей заключения установленной формы. | услуга | 1 |
|  | Проведение расчетно-аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния котла, включающие: | услуга | 1 |
|  | Расчет режимов работы элементов котла. | услуга | 1 |
|  | Установление критериев предельного состояния элементов котла. | услуга | 1 |
|  | Исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельного состояния элементов котла. | услуга | 1 |
|  | В зависимости от технического состояния продление срока эксплуатации технического устройства (осуществляется на срок до прогнозируемого наступления предельного состояния (остаточный ресурс) или на определенный период (поэтапное продление срока эксплуатации) в пределах остаточного ресурса). | услуга | 1 |
|  | Обработка полученных данных и анализ результатов, вышеуказанных испытаний, разработка рекомендаций. | услуга | 1 |
|  | Выдача технического отчета о проведенных испытаниях котла и вспомогательного оборудования, расчетов и рекомендаций, направленных на повышение надежности работы котельного оборудования при максимальных нагрузках на бумажном и электронном носителях (флеш-карта) в 3 экземплярах. | услуга | 1 |
|  | Выдача заключения о техническом состоянии и пригодности / непригодности к дальнейшей эксплуатации парового котла ППУА-1600/100 | услуга | 1 |
|  | Производство записей в паспорт котла, вспомогательного оборудования с указанием результатов технической диагностики, разрешенных параметров работы. | услуга | 1 |

| Условия оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель оказания услуг | Техническая диагностика и специальное обследование котлов. |
| 2 | Состав и содержание оказываемых услуг. | Объем услуг, оказываемых по техническому освидетельствованию котлов. - подготовительный этап; - полевой этап; - составление технического отчета и экспертного заключения по промышленной безопасности. Получение необходимых согласований и разрешений на оказание услуг, подготовка к безопасному оказанию услуг в соответствии с действующими нормативными документами. Услуги по техническому обследованию котлов и вспомогательных оборудований, выполнять в соответствии с СТ РК 3517-2020 «Промышленность нефтеперерабатывающая и нефтехимическая. Порядок планирования, организации и проведения технического обслуживания и ремонта технологических установок и оборудования» от 15 февраля 2020 года и СТ 6636-1901-АО-039-4.016-2017 «Магистральные нефтепроводы. Техническое обслуживание и ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей при эксплуатации». Составление и согласование с представителем Заказчика программы технического диагностирования. Программа в соответствии с номенклатурой оборудования должна обеспечивать, и не ограничиваться, выполнением нижеследующих задач: - Ознакомление с эксплуатационно-технической документацией котлов (паспорт котла, чертежи общих видов, ремонтный журнал, сменный журнал, акты), в том числе сбор устной информации о работе котла у сменного и ремонтного персонала с учетом объемов и методов выполнения ремонтов и исправления дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. - Анализ конструктивных особенностей котла и имеющейся информации по технологии изготовления, монтажа, ремонта или реконструкции. - Анализ условий эксплуатации котла (разработка мероприятий по улучшению технико-экономических показателей основного и вспомогательного оборудования - горелочные устройства, тягодутьевые механизмы, оборудование КИПиА, тепловая изоляция и др.). - Определение конструктивно обусловленных наиболее нагруженных элементов котла. - Наружный и внутренний осмотр котла и вспомогательного оборудования, измерения геометрических размеров, проверка результатов измерений на соответствие с паспортными данными завода-изготовителя (при наличии отчетов предыдущей диагностики проверка на соответствие с данными отчетов предыдущей диагностики), фото- и видеосъемка внутренних полостей труб, камер (с обязательным применением промышленных видеоэндоскопов и др. современного оборудования). Оценка состояния поверхностей нагрева, внешнего вида и т.д. При необходимости разборка элементов котла для доступа к поверхностям нагрева. - Определение состояния котлов и вспомогательного оборудования (в том числе визуально-измерительный контроль). Проведение технического освидетельствования котлов и вспомогательных оборудований (гидравлические испытания) с привлечением инспектора по государственному надзору в области промышленной безопасности (привлечение инспектора только для паровых котлов). - Дефектоскопия неразрушающими методами контроля: - визуальный и измерительный контроль; - капиллярный (цветной, люминесцентный); - магнитно-порошковую дефектоскопию; - ультразвуковой контроль толщины стенки; - ультразвуковой контроль сварных, заклепочных соединений, металла гибов; - радиографический контроль; - измерение твердости переносными приборами; - металлографические исследования. - Определение развивающихся дефектов (на основании анализа материалов контроля, предшествовавшего технической диагностики). - Оценка химического состава, физико-механических свойств и микроструктуры металла. - Определение необходимости ремонта котла и вспомогательного оборудования и восстановительного ремонта с последующим контролем в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением». - Разработка прогноза о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации котла и вспомогательного оборудования (в том числе периодичности и методах последующего контроля) с выдачей заключения установленной формы. - Проведение расчетно-аналитических процедур оценки и прогнозирования технического состояния котла, включающие: - расчет режимов работы; - установление критериев предельного состояния котла; - исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельного состояния котла; - определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния котла). - Обработка полученных данных и анализ результатов вышеуказанных испытаний, разработка рекомендаций. В программе технического диагностирования котлов должны быть указаны специалисты согласно перечню привлекаемых работников (рассмотренной на стадии тендерных процедур), включающие: - специалист в области неразрушающего контроля III уровень (в количестве одного человека, с опытом работы не менее трех лет). Сертификат и/или удостоверение в соответствии с СТ РК ISО 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю»: визуально-измерительному, ультразвуковому, радиографическому, магнитному (магнитно-порошковому), проникающими веществами, выданный органом по подтверждению соответствия персонала (ОПС-П) неразрушающего контроля, аккредитованным в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17024-2014. Документ, подтверждающий опыт работы (согласно статье 35 Трудового кодекса РК); - специалист в области неразрушающего контроля не ниже II уровня контроля (в количестве одного человека, с опытом работы не менее трех лет). Сертификат и/или удостоверение в соответствии с СТ РК ISО 9712-2023 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала по неразрушающему контролю»: визуально-измерительному, ультразвуковому, радиографическому, магнитному (магнитно-порошковому), проникающими веществами, выданный органом по подтверждению соответствия персонала (ОПС-П) неразрушающего контроля, аккредитованным в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17024-2014. Сертификат и/или удостоверение по неразрушающему контролю: по методу измерения твердости, по металлографическому анализу. Документ, подтверждающий опыт работы (согласно статье 35 Трудового кодекса РК); - инженер теплоэнергетик или инженер-теплотехник (в количестве одного человека, с опытом работы не менее трех лет). Электронная копия диплома профессионального образовании по специальности «инженер теплотехник и/или теплоэнергетик». Документ, подтверждающий опыт работы (согласно статье 35 Трудового кодекса РК). Исполнитель перед началом полевых работ предоставляет список средств измерений и электронные копии документов (сведения предоставить в установленной форме согласно Приложения Б стандарта СТ РК 1041-2001), подтверждающих наличие и основные технические характеристики необходимых приборов, устройств для выполнения услуг (паспорт, руководство и/или инструкцию по эксплуатации) на: - комплект оборудования для визуально-измерительного контроля; - видеоэндоскоп; - переносной дефектоскоп (для магнитопорошкового контроля) и/или магнитные клещи; - ультразвуковой толщинометр; - ультразвуковой дефектоскоп; - рентгеновский аппарат, гамма-дефектоскоп; - твердомер; - комплект капиллярной дефектоскопии; - микроскоп металлографический, переносное оборудование для подготовки шлифов; - установка для гидроиспытаний; с приложением сертификатов поверки/калибровки средств измерений и/или сертификатов об аттестации испытательного оборудования. Транспортные (по перевозке специалистов и бригад), погрузоразгрузочные и другие работы, связанные с использованием автокранов и др. спецтехники, проживание, питание, международные и междугородние переговоры Исполнитель производит самостоятельно и за свой счет. Все возможные расходы, связанные с ввозом и обратным вывозом оборудования Исполнителя, Исполнитель осуществляет за свой счет. Все сопутствующие работы по вскрытию, очистке, подготовке поверхности элементов конструкции и сварных соединений котлов для проведения неразрушающего контроля, а также восстановление защитных покрытий после обследования проводится силами Исполнителя. После окончания полевых работ Исполнитель передает Заказчику экспертное заключение по промышленной безопасности на каждый котел, оформленное в объеме методических рекомендации по проведению экспертизы промышленной безопасности от 24 мая 2010 года №15, а также технические отчеты, содержащие результаты видов диагностических работ на каждое оборудование, подлежащее диагностированию в соответствии с СТ 6636-1901-АО-039-4.017-2017 «Магистральные трубопроводы. Обеспечение надежности технологического оборудования». Экспертные заключения по промышленной безопасности и технические отчеты по техническому освидетельствованию котлов представляются в 3 (трех) экземплярах в бумажном варианте и в 3 (трех) экземплярах на электронном носителе (USB flash drive) отдельно на каждый котел. В заключении необходимо представить (в т.ч. на электронном носителе) фотографии элементов котлов, вспомогательного оборудования, дефектных мест, схемы расположения дефектов с их размерами. Графическая часть заключительного отчета в электронном формате представляется в формате документа Microsoft Visio (vsd/vsdx) и/или AutoCAD (dwg). Исполнитель может дополнить вышеуказанный порядок оформления своими дополнительными предложениями. |

Директор департамента операторских услуг                                                                                                                    Н. Беков