Приложение 1 к Техническому заданию

РЕГЛАМЕНТ

По сервисному обслуживанию АСУ ТП, КИПиА и исполнительных механизмов на объектах месторождения «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе» в 2021г.

- Общее положение

- Настоящий регламент является инструментом взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком в процессе производственной деятельности. Во всем, что не предусмотрено Регламентом, Заказчик и Подрядчик руководствуются действующим гражданским кодексом Республики Казахстан, действующими правилами и нормами, нормативными документами, договором, техническим заданием, приказами, стандартами и распоряжениями ТОО «Казахойл Актобе» (далее КОА).

- Данный регламент, при необходимости, может конкретизироваться дополнительными Регламентами и Инструкциями по каждому виду работ. При этом все разделы дополнительных Регламентов и Инструкций не должны противоречить настоящему Регламенту.

- Цель настоящего Регламента

- Детальное описание Услуг, порядок их предоставления, а также определение качественных показателей уровня предоставляемых Услуг и их взаимосвязь со степенью ответственности Подрядчика за их несоблюдение.

- Повысить ответственность должностных лиц, при организации и выполнении работ по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию СИ и СА, системного и прикладного программного обеспечения АСУТП на объектах КОА;

- Повысить оперативность взаимодействия между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении всего комплекса работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, пусконаладочные работы, метрологическое обеспечение производства), выполняемых Подрядчиком на оборудовании объектов КОА, направленного на обеспечение работоспособности и поддержание технического состояния оборудования в соответствии с требованиями действующих законов Республики Казахстан, стандартов, правил, инструкций, нормативных и руководящих документов.

- Термины и определения

- Service Desk (SD) – это система поддержки пользователей. Является центром приема всех заявок и предложений, осуществляет контроль выполнения работ и имеет полномочия по выдаче нарядов на устранение. Обеспечивает регистрацию всех заявок Заказчика, поступивших посредством электронной почты на почтовый адрес службы технической поддержки и/или по телефонной и или транкиговой связям  и/или через веб-интерфейс службы поддержки, обеспечивает мониторинг времени исполнения работ по заявкам, плановым, внеплановым и аварийным работам. Зарегистрированные в SD данные являются инструментом Заказчика для оценки качества оказания услуг Подрядчиком.

- Офис Технической Поддержки – помещение, организованное Подрядчиком на территории предоставленной Заказчиком, для размещения сервисной группы.

- Сервисная Группа – персонал исполнителя, находящийся на территории заказчика с целью предоставления Услуг

- Время реакции — период времени с момента обращения Заказчика к Подрядчику или с момента обнаружения инцидента до времени, когда Подрядчик начнет выполнение работ.

- Время устранения — период времени с момента обращения Заказчика и до полного выполнения Подрядчиком работ по заявке/запросу. Без учета времени ожидания принятия решения Заказчиком или ожидания поставки ЗИП.

- Инцидент — любое событие, выходящее за рамки стандартного функционирования оборудования.

- Заявка/запрос – обращение Заказчика к Подрядчику, посредством телефонной или транкиговой связям, электронной почте, в целях выдачи  задания по устранению неисправностей оборудования или проведения необходимых работ.

- Плановые работы - работы, постановка на которые осуществляется по предварительному назначению (графику Планово-предупредительного ремонта (ППР), графику ремонтов). Данные работы направленны на поддержание действующего оборудования в работоспособном состоянии и минимизации отказов. Виды ТО  и сроки проведения работ  определяются графиком ППР и техническим состоянием оборудования (смещение графика ремонта допускается по согласованию сторон).

- Пусконаладочные работы — это комплекс мероприятий по вводу оборудования в работу (в т.ч. настройка, калибровка, конфигурирование, обеспечение взаимосвязанной работы).

- Аварийно-восстановительные работы - работы, выполняемые Подрядчиком, по ликвидации аварии и для восстановления объектов (оборудования) Заказчика до работоспособного состояния по заданию, выданному Заказчиком.

- Метрологическое обеспечение - заключается в обеспечении достоверности показаний средств измерений, соблюдении требований закона об обеспечении единства измерений РК, подготовке средств измерения к поверке и сопрвождении во время проведения поверки.

- Нарушение – превышение времени реакции и устранения неисправностей по заявке/запросу, обозначенных в параметрах времени устранения.

- Объекты услуг – оборудование, элементы оборудования, комплексы оборудования, программное обеспечение, комплексы программного обеспечения, информационные системы,  которые попадают под действие данного регламента. Все объекты услуг классифицируются по трем уровням критичности согласно таблице 6.1.

Сокращения

3.1	АГЗУ - автоматизированная групповая замерная установка;

3.2	АС и ПАЗ - автоматическая сигнализация и противоаварийная защита;

3.3	АСУТП - автоматизированная система управления технологическими процессами;

3.4	РСУ- распределенная система управления;

3.5	ГОСТ - государственный стандарт;

3.6	ЗИП - запасные инструменты и принадлежности;

3.7	ИТО - информационно-технологическое обеспечение;

3.8	КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика;

3.9	KMX - контроль метрологических характеристик;

3.10	МО - метрологическое обеспечение;

3.11	МС - микропроцессорные системы;

3.12	ПНР - пуско-наладочные работы;

3.13	ППР - планово-предупредительный ремонт;

3.14	РД - руководящий документ;

3.15	СА - средства автоматизации;

3.16	СИ - средства измерения;

3.17	СМР - строительно-монтажные работы;

3.18	ТМ - телемеханика;

3.19	ТО - техническое обслуживание.

- Требования к подрядчику

- Подрядчик организовывает службу технической поддержки доступную 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В составе службы должны быть:

  - Сервисная группа, состоящая из специалистов имеющих требуемую квалификацию и опыт, в количестве указанном в п.п. 7.2 Технического задания.

- Диспетчерская служба (первая линия поддержки пользователей), выполняющая следующие функции:

- круглосуточная регистрация заявок по инцидентам/заявкам на обслуживание;

- координирование проводимых работ;

- оповещение Заказчика о планируемых работах и о произошедших сбоях, по телефону, транкинговой связи или электронной почте;

- круглосуточный мониторинг доступности и производительности оборудования;

-  предоставление в электронном виде отчетов по проделанным работам

- При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться документами перечисленными в разделе 6 Технического задания.

- Общий перечень работ

- Перечень работ и временные интервалы

| № | Наименование работ | Интервал предоставления сервиса |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Внешний осмотр средств измерений, вторичной аппаратуры и исполнительных механизмов, проверка герметичности соединений, устранение утечек, проверка состояния приводов регулирующей и запорной арматуры, проверка надежности крепления приборов, состояния и правильности монтажа; | ДВ |
|  | Выполнение комплекса операций (в т.ч. согласно инструкциям по эксплуатации, регламентов по техническому обслуживанию от производителей оборудования и т.д.) по поддержанию работоспособности КИП, РСУ DeltaV, ПТК «ROC», сетевой системы управления «Stardom» и SCADA Fast/Tools, оборудования КУУН, СИРГ, оборудования телемеханики, исполнительных механизмов, противоаварийной защиты, на технологических объектах месторождения «Алибекмола»; | К |
|  | Выполнение комплекса операций по проверке надежности систем технологических защит, сигнализаций и блокировок оборудования на технологических объектах месторождения «Алибекмола». Во время проверок проводятся индивидуальные испытания и комплексное опробование совместной и взаимосвязанной работы оборудования, задействованного в системе управления и противоаварийной защиты; | К |
|  | Сопровождение, доработка и конфигурирование программно-технических комплексов РСУ DeltaV, ROC, FloBoss 107, сетевой системы управления «Stardom» и SCADA Fast/Tools, ежемесечное сохранение конфигураций (BackUp) | К |
|  | Продувка, чистка, восстановление импульсных линий | ДВ |
|  | Проверка защитного, функционального заземления, восстановление при необходимости | ДВ |
|  | Проверка работоспособности электроподогрева оборудования, шкафов/боксов вторичной аппаратуры, обогреваемых импульсных линий, целостности греющих кабелей (в зимние время) | ДВ |
|  | Осмотр кабельных линий, устранение повреждений, восстановление маркировки, проверка состояния кабельных вводов на шкафах, клеммных коробках, датчиках, вторичной аппаратуры | ДВ |
|  | Выполнение плановых и внеплановых работ по ремонту оборудования РСУ DeltaV, КИП, оборудования КУУН, СИРГ, систем автоматики, блокировок и противоаварийной защиты, исполнительных механизмов, средств телемеханики (в т.ч. мачты, тросы, талрепы, антенны, конекторы, кабель и т.д,) на технологических объектах месторождения «Алибекмола» с периодичностью, видами и объеме, указанном в утвержденном графике ППР а также при необходимости и по требованию Заказчика; | ДВ |
|  | Обслуживание антенных мачт телеметрии, натяжка и замена тросов, талрепов, юстировка антенн и т.д.; | ДВ |
|  | Выполнение текущих и капитальных ремонтов оборудования РСУ DeltaV, КИП, КУУН, КУУГ, средств автоматизации и телемеханики, регулирующих устройств и исполнительных механизмов | К |
|  | Пуско-наладка РСУ DeltaV, ПТК ROC, КУУН, КУУГ, сетевой системы управления «Stardom» и SCADA Fast/Tools, средств автоматизации и телемеханики, регулирующих устройств и исполнительных механизмов при вводе в эксплуатацию после ремонта, при модернизации объектов Заказчика, а также по требованию Заказчика; | ДВ |
|  | Обеспечение приема и обработки сигналов с оборудования пожарной газовой сигнализации и систем автоматического пожаротушения РСУ DeltaV | К |
|  | Обеспечение централизованного представления информации о пожаре и превышении предельно допустимых концентраций газа и систем автоматического пожаротушения на АРМ оператора | К |
|  | Обеспечение выдачи сигналов с РСУ DeltaV, сетевую системы управления «Stardom» и SCADA Fast/Tools на управление оборудованием вентиляции при пожаре и превышении предельно допустимых концентраций газа, выдачу сигналов на управление технологическим оборудованием и на управление системами автоматического пожаротушения | К |
|  | Сличение показаний стационарных ультразвуковых расходомеров с показаниями переносного расходомера по требованию Заказчика. | ДВ |
|  | Восстановление исполнительных схем соединений КИПиА | ДВ |
| - 1.12 | Ведение учета наличия и движения оборудования, переданного на обслуживание (СИ, оборудование АСУТП, исполнительные механизмы, средства телемеханики и т.д.). Коррктировка базы данных по оборудованию КИПиА. | ДВ |
|  | Монтаж-демонтаж манометров; Проверка исправности действия рабочих манометров, контрольным манометром. | ДВ |
| - 3.1 | Подготовка средств измерений, включая измерительные каналы систем АСУТП к проведению поверки, техническое сопровождение во время проведения поверки. | ДВ |
|  | Калибровка средств измерений | ДВ |
|  | Подготовка и проведение периодического контроля метрологических характеристик СИКН, СИРГ согласно утверждённого графика (не реже одного раза в месяц), при необходимости и по требованию Заказчика проведения внепланового контроля метрологических характеристик СИКН. | ДВ |
|  | Подготовка СИКН к поверке | ДВ |
|  | Подготовка к поверке СИРГ. Ежемесячное и по требованию Заказчика снятие архивных данных с контроллеров расхода FloBoss-107 СИРГ (суточные, месячные данные по расходу, alarms, events), сохранение на электронном носителе. | ДВ |
| 26 | Предоставление ежемесячных и суточных отчетов о проделанной работе, поверке СИ; | ДВ |

| №п.п | Перечень работ по обслуживанию СИРГ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр всего технологического и вспомогательного оборудования, кабельных линий, клеммных коробок, заземления. Анализ записей в журнале технического обслуживания. Проверка состояния и сохранности наложенных на оборудование и средства измерения пломб. Проверка запрограммированных параметров и конфигурации, проверка установленных констант и коэффициентов, проверка диапазонов измерения и пределов, проверка состояния входов, проверка мгновенного расхода газа по измерительным линиям. | ДВ |
|  | Контроль и анализ состояния компьютера – контроллера расхода FloBoss-107: - проверка выставленных коэффициентов; - проверка состояния входов датчиков давления и температуры; - проверка диапазонов и пределов каналов измерения давления, перепада давления, температуры; - проверка выбранного режима работы. | ДВ |
|  | Контроль работоспособности системы управления: - проверка состояния связи между компьютером, контроллером, принтером и т.д. | ДВ |
|  | Проверка состояния и очистка при необходимости манифольдов и импульсных трубок датчиков давления, перепада давления, температуры. | ДВ |
|  | Проверка системы энергоснабжения шкафа управления и SCADA системы КУУГ | ДВ |
|  | Контроль метрологических характеристик датчиков давления, перепада давления, датчиков температуры, измерительных каналов. | ДВ |
|  | Проверка запорной арматуры на герметичность с оформлением акта (совместно с оперативным персоналом Заказчика). | ДВ |
|  | Анализ отчётов, исторических трендов параметров, выдача заключения работы СИРГ за время перекачки газа. Формирование «нулевых» компьютерных актов приема-сдачи. Подготовка отчётов координаторам по внешнему инспектированию. | ДВ |
|  | Устранение текущих отказов и неисправностей средств измерения (при необходимости, в том числе и в нерабочее время при возникновении аварийных ситуаций). | К |
|  | Внеочередные метрологические сличения показаний средств измерения СИРГ | ДВ |
|  | Оформление, ведение необходимой эксплуатационной документации СИРГ: журналов тех. обслуживания, формуляров, таблиц сличений и ведомственного контроля СИ, протоколов, актов и журналов отказов. | ДВ |
|  | Оформление отчета с результатами ведомственного контроля метрологических характеристик СИ в виде таблиц, графиков, записей, копий актов, с дефектной ведомостью на отказавшие СИ и приборы с предложением на закупку необходимого ЗИП. | ДВ |
|  | Проверка (протяжка) контактных соединений клеммных колодок в шкафу управления и в клеммных коробках КИПиА. | ДВ |
|  | Проверка выходной информации в систему верхнего уровня – проверка петельных схем СИРГ. | ДВ |
|  | Оформление актов проделанных работ и ежеквартального отчета, составление дефектной ведомости. | ДВ |
|  | Измерение сопротивления изоляции контрольных кабельных линий. | ДВ |
|  | Проверка достоверности показаний (нижней точки шкалы, верхней точки шкалы, линейности во всем диапазоне), проверка работоспособности, тестирование: - датчиков давления; - датчиков перепада давления; - датчика температуры; | ДВ |
|  | Контроль технического состояния струевыпрямителей, проведение ревизии | ДВ |
|  | Демонтаж сужающих устройств, внешний осмотр, при необходимости очистка, обработка – расточка, снятие геометрических размеров (с составлением совместного акта с ТОО «КОА»), монтаж, внесение новых размеров сужающих устройств в конфигурацию вычислительного комплекса FloBoss-107. | ДВ |
|  | Оформление свидетельств, актов и протоколов поверки средств измерения (совместно с поверяющей организацией и метрологической службой Заказчика). | ДВ |
|  | Оформление документации по техническому обслуживанию. Составление отчета по ТО с результатами поверки СИ, с замечаниями и предложениями по ведению ТО. Оформление заявки на ЗИП | ДВ |
|  | Доработка Инструкции по эксплуатации СИРГ в соответствии с текущими изменениями (совместно с метрологической службой Заказчика). | ДВ |

- Интервалы предоставления услуг:

| Интервалы предоставления сервиса | Обозначение |
| --- | --- |
| Круглосуточно | К |
| Только в дневное время | ДВ |

- Обработка Запросов

- Описание уровней критичности

| № | Уровень критичности | Объект услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | I | задействован в критичных бизнес процессах Компании, отказ которого приводит к аварийной остановке или к потерям. (Элементы системы противоаварийной защиты, блокировок и коммерческого учета) |
| 2 | II | задействован в операционной деятельности Компании (Элементы системы контуров регулирования, контроля технологического процесса, блокировок и т.д.) |
| 3 | III | все не вошедшие в I и II. |

- Время реакции на запрос/заявку

- В период с 08:00 по 18:59 составляет:

- 30 минут, если не указано или согласовано иного при размещении запроса с критичностью I.

- 120 минут, если не указано или согласовано иного при размещении запроса с критичностью II.

- 24 часа, если не указано или согласовано иного при размещении запроса с критичностью III.

- В период с 19:00 по 07:59 составляет:

- 30 минут. К исполнению приниматься только запросы с критичностью I;

- Приоритет запроса/заявки определяется степенью критичности объекта. Заказчик оставляет за собой право изменения приоритета для любого запроса или заявки, в зависимости от инцидента. При этом Заказчик информирует Подрядчика, о решении изменения приоритета заявки/запроса, по телефону или электронной почте системы SD.

- Показатели качества оказываемых Услуг

- Максимально допустимое время на исполнение запроса с учетом коэффициента сложности:

| Уровень критичности | Время исполнения в часах Ти= (формула для вычисления) |
| --- | --- |
| I | Ти=2*k |
| II | Ти=4*k |
| III | Ти=8*k |

, где k – коэффициент сложности исполнения запроса

- Коэффициент сложности:

| Объекты обслуживания | k |
| --- | --- |
| Элементы РСУ DeltaV, РСУ «Centum VP R6», ПАЗ «ProSafe R4», сетевой системы управления «Stardom», ПЛК ROC, средства телемеханики | 1 |
| Элементы системы противоаварийной защиты, пожарной, газовой сигнализации и систем автоматического пожаротушения | 1,5 |
| Оборудование коммерческого узла учета нефти | 1,5 |
| Оборудование коммерческого узла учета газа | 1,5 |
| Преобразователи уровня, расхода, исполнительные механизмы | 1,5 |
| Преобразователи температуры, давления. | 1 |
| Индикаторы (манометры, термометры и т.д.) | 0,5 |

- Финансовая ответственность Подрядчика

- В случае превышения максимально допустимого времени на исполнение запроса на Подрядчика  налагаются штрафные санкции.

- Расчёт штрафных санкций осуществляется по следующей формуле:

V=Ti×1 МРП

, где V – объем штрафных санкций, Ti – время в часах затраченное на исполнение запроса сверх нормы, определенной в п. 8.2.

- Размер МРП должен соответствовать размеру  предусмотренному  Законом  РК "О республиканском бюджете» на текущий год.

- Отчетность

  - Ежемесячно, вместе с актами выполненных работ, Подрядчик должен представлять данные из систем регистрации инцидентов и объемов выполненных работ в электронном виде, согласно установленной Заказчиком формы.

  - Заказчик оставляет за собой право изменять (добавлять) дополнительные индикаторы или изменять форму отчетности.

Перечень оборудования

| №п.п. | Место установки | ТЭГ | Наименование прибора | Тип или марка | Уровень критичности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАФ-1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллектор | PT-A-KOLLECTOR | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 2 | Коллектор | PT-B-KOLLECTOR | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 3 | ОЗНА№134 | PT-MAF | Датчик давления | МИДА-ДИ-13П | 2 |
| 4 | ОЗНА№134 | TT-A-MAF | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 5 | ОЗНА№134 | TT-B-MAF | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 6 | ОЗНА№134 | PDT-A | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 2 |
| 7 | ОЗНА№134 | PDT-B | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 2 |
| 8 | ОЗНА№134 |  | Контроллер | FASTWEL | 1 |
| 9 | ОЗНА№134 |  | Блок питания для искробезопасных цепей | ТУ4227-027-00135786 | 1 |
| 10 | ОЗНА№134 |  | Датчик-реле температуры | Т21ВМ-1-03 IP67 | 3 |
| 11 | ОЗНА№134 |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 3 |
| 12 | ОЗНА№134 |  | Блок измерения и обработки информации | БИОИ 01,00,00,000 | 1 |
| 13 | скв.28 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 14 | скв.28 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 15 | скв.28 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 16 | скв.28 | PT-A-28 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 17 | скв.28 | PT-B-28 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 18 | скв.28 | PT-C-28 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 19 | скв.28 | TT-28 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 20 | скв.56 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 21 | скв.56 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 22 | скв.56 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 23 | скв.56 | PT-A-56 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 24 | скв.56 | PT-B-56 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 25 | скв.56 | PT-C-56 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 26 | скв.56 | TT-56 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 27 | скв.103 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 28 | скв.103 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 29 | скв.103 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 30 | скв.103 | PT-A-103 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 31 | скв.103 | PT-B-103 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 32 | скв.103 | PT-C-103 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 33 | скв.103 | TT-103 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 34 | скв.104 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 35 | скв.104 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 36 | скв.104 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 37 | скв.104 | PT-A-104 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 38 | скв.104 | PT-B-104 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 39 | скв.104 | PT-C-104 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 40 | скв.104 | TT-104 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 41 | скв.106 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 42 | скв.106 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 43 | скв.106 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 44 | скв.106 | PT-A-106 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 45 | скв.106 | PT-B-106 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 46 | скв.106 | PT-C-106 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 47 | скв.106 | TT-106 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 48 | скв.107 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 49 | скв.107 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 50 | скв.107 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 51 | скв.107 | PT-A-107 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 52 | скв.107 | PT-B-107 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 53 | скв.107 | PT-C-107 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 54 | скв.107 | TT-107 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 55 | скв.109 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 56 | скв.109 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 57 | скв.109 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 58 | скв.109 | PT-A-109 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 59 | скв.109 | PT-B-109 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 60 | скв.109 | PT-C-109 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 61 | скв.109 | TT-109 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 62 | скв.111 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 63 | скв.111 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 64 | скв.111 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 65 | скв.111 | PT-A-111 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 66 | скв.111 | PT-B-111 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 67 | скв.111 | PT-C-111 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 68 | скв.111 | TT-111 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 69 | скв.203 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 70 | скв.203 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 71 | скв.203 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 72 | скв.203 | PT-A-203 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 73 | скв.203 | PT-B-203 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 74 | скв.203 | TT-203 | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 75 | скв.203 | PT-C-203 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 76 | скв.102 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 77 | скв.102 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 78 | скв.102 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 79 | скв.102 | PT-A-102 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 80 | скв.102 | PT-B-102 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 81 | скв.102 | PT-C-102 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 82 | скв.102 | TT-102 | Датчик температуры | Wika EN60 | 3 |
| 83 | скв.507 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 84 | скв.507 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 85 | скв.507 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 86 | скв.507 | PT-A-507 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 87 | скв.507 | PT-B-507 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 88 | скв.507 | PT-C-507 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 89 | скв.507 | PT-D-507 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 90 | скв.507 | TT-507 | Датчик температуры | Wika EN60 | 3 |
| 91 | скв.513 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 92 | скв.513 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 93 | скв.513 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 94 | скв.513 | PT-A-513 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 95 | скв.513 | PT-B-513 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 96 | скв.513 | PT-C-513 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 97 | скв.513 | PT-D-513 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 98 | скв.513 | TT-513 | Датчик температуры | Yokogawa | 3 |
| 99 | Камера пуска скребка |  | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 100 | На выходе с манифольда | PT-A-OUT | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 101 | На выходе с манифольда | PT-B-OUT | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 102 | Дренажная емкость | LT-DE | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 2 |
| 103 | ШКАФ |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 104 | ШКАФ |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 105 | ШКАФ |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 106 | ШКАФ |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 107 | ШКАФ |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 108 | ЦДНГ |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 109 | ЦДНГ |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 110 | шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 111 | шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 1 |
| 112 | шкаф (DELTA V) |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 1 |
| 113 | шкаф (DELTA V) |  | Poliphaser surger protector is-MT 50 In |  | 1 |
| 114 | шкаф (DELTA V) |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 115 | шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 116 | шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 117 | шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 118 | шкаф (DELTA V) |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 119 | шкаф (DELTA V) |  | Блок питания для искробезопасных цепей | ТУ4227-027-00135786 | 1 |
| 120 | шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 121 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 122 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 123 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 124 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль последовательного интерфейса | Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC | 1 |
| 125 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 126 | шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 127 | шкаф (DELTA V) |  | Сетевой концентратор | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 128 | шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата DI |  | 1 |
| 129 | шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата DO |  | 1 |
| 130 | шкаф (DELTA V) |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 131 | шкаф (DELTA V) |  | Лампа осветительная |  | 1 |
| 132 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 133 | Радиомачта |  | Антенна | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 134 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| 135 | Коллектор | PT-A- KOLLECTOR | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 136 | Коллектор | PT-B-KOLLECTOR | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| МАФ-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Коллектор | PT- KOLLEKTOR | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 3 |
| 2 | ОЗНА№132 |  | Блок измерения и обработки информ | БИОИ 01,00,00,000 | 1 |
| 3 | ОЗНА№132 |  | Датчик-реле температуры | Т21ВМ-1-03 IP67 | 3 |
| 4 | ОЗНА№132 |  | Блок питания искробезопасный цепи | ТУ4227-027-00135786 | 3 |
| 5 | ОЗНА№132 | TT-A-MAF | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 6 | ОЗНА№132 | TT-B-MAF | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 7 | ОЗНА№132 | PDT-A | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 3 |
| 8 | ОЗНА№132 | PDT-B | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 3 |
| 9 | ОЗНА№132 |  | Контроллер | FASTWEL | 1 |
| 10 | ОЗНА№132 |  | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 3 |
| 11 | ОЗНА№132 |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 3 |
| 12 | ОЗНА№132 |  | Источник бесперебойного питания | АРС, Smart UPS 750 | 3 |
| 13 | скв.9 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 14 | скв.9 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 15 | скв.9 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 16 | скв.9 | PT-A-9 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 17 | скв.9 | PT-B-9 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 18 | скв.9 | PT-C-9 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 19 | скв.9 | TT-9 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 20 | скв.58 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 21 | скв.58 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 22 | скв.58 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 23 | скв.58 | PT-A-58 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 24 | скв.58 | PT-B-58 | Датчик давления | Yokogawa EDS4N-09EF/KUZ/TO8 | 2 |
| 25 | скв.58 | PT-C-58 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 26 | скв.58 | TT-58 | Датчик температуры | Siemens AG Karlsruhe Art-Nr: 7MC1006-2DE16-Z+T31 | 3 |
| 27 | скв.113 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 28 | скв.113 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 29 | скв.113 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 30 | скв.113 | PT-A-113 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 31 | скв.113 | PT-B-113 | Датчик давления | YOKOGAWA-ECS4N-04EF/KUZZ/TO7 | 2 |
| 32 | скв.113 | PT-C-113 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 33 | скв.113 | TT-113 | Датчик температуры | ТСМУ-МЕТРАН | 3 |
| 34 | скв.118 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 35 | скв.118 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 36 | скв.118 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 37 | скв.118 | PT-A-118 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 38 | скв.118 | PT-B-118 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 39 | скв.118 | PT-C-118 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 40 | скв.118 | TT-118 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 41 | скв.116 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 42 | скв.116 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 43 | скв.116 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 44 | скв.116 | PT-A-116 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 45 | скв.116 | PT-B-116 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 46 | скв.116 | PT-C-116 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 47 | скв.116 | TT-116 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 48 | скв.119 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 49 | скв.119 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 50 | скв.119 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 51 | скв.119 | PT-A-119 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 52 | скв.119 | PT-B-119 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 53 | скв.119 | PT-C-119 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 54 | скв.119 | TT-119 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 55 | скв.121 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 56 | скв.121 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 57 | скв.121 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 58 | скв.121 | PT-A-121 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 59 | скв.121 | PT-B-121 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 60 | скв.121 | PT-C-121 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 61 | скв.121 | TT-121 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 62 | скв.122 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 63 | скв.122 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 64 | скв.122 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 65 | скв.122 | PT-A-121 | Датчик давления | Rosemaunt 3051 | 2 |
| 66 | скв.122 | PT-B-121 | Датчик давления | Rosemaunt 3051 | 2 |
| 67 | скв.2А |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 68 | скв.2А |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 69 | скв.2А |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 70 | скв.2А | PT-A-2A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 2 |
| 71 | скв.2А | PT-B-2A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 2 |
| 73 | скв.2А | PT-C-2A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 2 |
| 74 | скв.3А |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 75 | скв.3А | PT-A-3A | Датчик давления | Rosemaunt 3051 | 2 |
| 76 | скв.3А | PT-B-3A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 2 |
| 77 | скв.3А |  | Контроллер | Roc-809 | 2 |
| 78 | скв.3А | PT-C-3A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 2 |
| 79 | скв.3А |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 80 | скв.122 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 81 | скв.122 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 82 | скв.122 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 83 | скв.122 | PT-A-122 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 84 | скв.122 | PT-B-122 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 85 | скв.122 | TT-122 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 86 | скв.6А |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 87 | скв.6А |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 88 | скв.6А |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 89 | скв.6А | PT-A-6A | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 90 | скв.6А | PT-B-6A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 91 | скв.6А | PT-C-6A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 92 | скв.6А | PT-D-6A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 93 | скв.6А | TT-122 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 94 | скв.7А |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 95 | скв.7А |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 96 | скв.7А |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 97 | скв.7А | PT-A-7A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 98 | скв.7А | PT-B-7A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 99 | скв.7А | PT-C-7A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 100 | скв.7А | TT-7A | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 101 | скв.10А |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 102 | скв.10А |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 103 | скв.10А |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 104 | скв.10А | PT-A-10A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 105 | скв.10А | PT-B-10A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 106 | скв.10А | PT-C-10A | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 107 | скв.10А | TT-10A | Датчик температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 108 | На выходе с манифольда |  | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 109 | На входе в ОЗНА |  | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 110 | На входе в ОЗНА |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 3 |
| 111 | Дренажная емкость | LT-DE | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 3 |
| 112 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 113 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 114 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 115 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 116 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 117 | Шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 118 | Шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 1 |
| 119 | Шкаф (DELTA V) |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 1 |
| 120 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 121 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 122 | Шкаф (DELTA V) |  | Poliphaser surger protector is-MT 50 In |  | 1 |
| 123 | Шкаф (DELTA V) |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 124 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 125 | Шкаф (DELTA V) |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 126 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания искробезопасный цепи | ТУ4227-027-00135786 | 1 |
| 127 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 128 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 129 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 130 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 131 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль последовательного интерфейса | Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC | 1 |
| 132 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 133 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 134 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 135 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 136 | Шкаф (DELTA V) |  | Сетевой концентратор | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 137 | Шкаф (DELTA V) |  | Сетевой концентратор | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 138 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата DI 32 ch |  | 1 |
| 139 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата DO 32 ch |  | 1 |
| 140 | Шкаф (DELTA V) |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 141 | Шкаф (DELTA V) |  | Лампа осветительная |  | 1 |
| 142 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 143 | Радиомачта |  | Антенна | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 144 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| МАФ-3 Алибекмола |  |  |  |  |  |
| 1 | скв.8 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 2 | скв.8 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 3 | скв.8 |  | Контроллер | ROC-809 | 2 |
| 4 | скв.8 | PT-A-8 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 5 | скв.8 | PT-B-8 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 6 | скв.8 | TT-8 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 7 | скв.26 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 8 | скв.26 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 9 | скв.26 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 10 | скв.26 | PT-A-26 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 11 | скв.26 | PT-B-26 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 12 | скв.26 | TT-6 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 13 | скв.51 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 14 | скв.51 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 15 | скв.51 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 16 | скв.51 | PT-A-51 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 17 | скв.51 | PT-B-51 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 18 | скв.51 | PT-C-51 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 19 | скв.51 | TT-51 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 20 | скв.127 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 21 | скв.127 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 22 | скв.127 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 23 | скв.127 | PT-A-127 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 24 | скв.127 | PT-B-127 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 25 | скв.127 | PT-C-127 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 26 | скв.129 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 27 | скв.129 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 28 | скв.129 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 29 | скв.129 | PT-A-129 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 30 | скв.129 | PT-B-129 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 31 | скв.129 | TT-129 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 32 | скв.130 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 33 | скв.130 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 34 | скв.130 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 35 | скв.130 | PT-A-130 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 36 | скв.130 | PT-B-130 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 37 | скв.130 | PT-C-130 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 38 | скв.130 | TT-130 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 39 | скв.131 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 40 | скв.131 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 41 | скв.131 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 42 | скв.131 | PT-A-131 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 43 | скв.131 | PT-B-131 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 44 | скв.131 | TT-131 | Датчик температуры | Messbereich wx-ef1pt100-6 | 3 |
| 45 | скв.134 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 46 | скв.134 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 47 | скв.134 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 48 | скв.134 | PT-A-134 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 49 | скв.134 | PT-B-134 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 50 | скв.134 | TT-134 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 51 | скв.135 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 52 | скв.135 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 53 | скв.135 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 54 | скв.135 | PT-A-135 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 55 | скв.135 | PT-B-135 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 56 | скв.135 | PT-C-135 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 57 | скв.135 | TT-135 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 58 | скв.136 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 59 | скв.136 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 60 | скв.136 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 61 | скв.136 | PT-A-136 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 62 | скв.136 | PT-B-136 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 63 | скв.136 | PT-A-136 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 64 | скв.136 | TT-136 | Датчик температуры | WIKA | 3 |
| 65 | скв.137 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 66 | скв.137 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 67 | скв.137 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 68 | скв.137 | PT-A-137 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 69 | скв.137 | PT-B-137 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 70 | скв.137 | PT-C-137 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 71 | скв.7В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 72 | скв.7В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 73 | скв.7В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 74 | скв.7В | PT-A-7B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 75 | скв.7В | PT-B-7B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 76 | скв.7В | PT-C-7B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 77 | скв.7В | TT-7B | Датчик температуры | WIKA | 3 |
| 78 | скв.9В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 79 | скв.9В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 80 | скв.9В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 81 | скв.9В | PT-A-9B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 82 | скв.9В | PT-B-9B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 83 | скв.9В | PT-C-9B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 84 | скв.9В | TT-9B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644H | 3 |
| 85 | скв.10В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 86 | скв.10В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 87 | скв.10В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 88 | скв.10В | PT-A-10B | Датчик давления | Rosemount 3051 300s2BAE1 | 2 |
| 89 | скв.10В | PT-B-10B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 90 | скв.10В | PT-C-10B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 91 | скв.10В | TT-10B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644H | 3 |
| 92 | скв.1В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 93 | скв.1В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 94 | скв.1В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 95 | скв.1В | PT-A-1B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 96 | скв.1В | PT-B-1B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 97 | скв.1В | PT-C-1B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 98 | скв.1В | TT-1B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644H | 3 |
| 99 | скв.5В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 100 | скв.5В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 101 | скв.5В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 102 | скв.5В | PT-A-5B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 103 | скв.5В | PT-B-5B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 104 | скв.5В | PT-C-5B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 105 | скв.5В | TT-5B | Датчик температуры | Messbereich wx-ef1pt100-6 | 3 |
| 106 | скв.6В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 1 |
| 107 | скв.6В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 108 | скв.6В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 109 | скв.6В | PT-A-6B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 110 | скв.6В | PT-B-6B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 111 | скв.6В | PT-C-6B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 112 | скв.6В | TT-6B | Датчик температуры | WIKA 1ypt100 | 3 |
| 113 | Дренажная емкость | LT-DE | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 2 |
| 114 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 115 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 116 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 117 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 118 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 119 | Шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 120 | Шкаф (DELTA V) |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 1 |
| 121 | Шкаф (DELTA V) |  | Радиомодем MDS Transnet 2400 | MDS Transnet 2400 EL805 | 1 |
| 122 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 123 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 124 | Шкаф (DELTA V) |  | Poliphaser surger protector is-MT 50 In |  | 1 |
| 125 | Шкаф (DELTA V) |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 126 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 127 | Шкаф (DELTA V) |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 128 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания для искробезопасных цепей | ТУ4227-027-00135786 | 1 |
| 129 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания 230/24/20 А | PHOENIX Contact | 1 |
| 130 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок изолирующих диодов |  | 1 |
| 131 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 132 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 133 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль последовательного интерфейса | Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC | 1 |
| 134 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 135 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 136 | Шкаф (DELTA V) |  | Комутатор Ethernet hirschmann | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 137 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата дискретного входа 32 ch |  | 1 |
| 138 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата дискретного выхода 32 ch |  | 1 |
| 139 | Шкаф (DELTA V) |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 140 | Шкаф (DELTA V) |  | Лампа осветительная |  | 1 |
| 141 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 142 | Радиомачта |  | Антенна | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 143 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| 144 | Озна –массомер |  | Датчик давления | Метран 55-516 (0-4 МПа) | 2 |
| 145 | Озна –массомер |  | Датчик давления | Метран 55-516 (0-4 МПа) | 2 |
| 146 | Озна –массомер |  | Датчик давления | Метран 55-516 (0-4 МПа) | 2 |
| 147 | Озна –массомер |  | Датчик давления | Метран 55-516 (0-4 МПа) | 2 |
| 148 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 149 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 150 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 151 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 152 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 153 | Озна –массомер |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 2 |
| 154 | Озна –массомер |  | Массомер | MicroMotion F200S | 3 |
| 155 | Озна –массомер |  | Массомер | MicroMotion F200S | 3 |
| 156 | Озна –массомер |  | Массомер | MicroMotion F200S | 3 |
| 157 | Озна –массомер |  | Массомер | MicroMotion F200S | 3 |
| 158 | Озна –массомер |  | Влагомер | ВСН-2 | 3 |
| 159 | Озна –массомер |  | Влагомер | ВСН-2 | 3 |
| 160 | Озна –массомер |  | Регулятор температуры | ТДМВ-102-02 | 3 |
| 161 | Озна –массомер |  | Регулятор температуры | ТДМВ-102-02 | 3 |
| 162 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Источник бесперебойного питания | UPS SMALL B1A10S | 3 |
| 163 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Источник бесперебойного питания | UPS SMALL B1A10S | 3 |
| 164 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Сенсорный монитор | MT8071iE | 3 |
| 165 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Сенсорный монитор | MT8071iE | 3 |
| 166 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 3 |
| 167 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 3 |
| 168 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 169 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 170 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 171 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 172 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 173 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Устройство защиты от импульсных перенапряжений | УЗС-485 | 3 |
| 174 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 175 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 176 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 177 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 178 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 179 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 180 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 181 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Автоматический выключатель | 220В | 3 |
| 182 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Регулятор температуры | IMIT | 3 |
| 183 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Регулятор температуры | IMIT | 3 |
| 184 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 3 |
| 185 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274 08 | 3 |
| 186 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Конвертор | ICPCON 7520 | 3 |
| 187 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Конвертор | ICPCON 7520 | 3 |
| 188 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Конвертор | ICPCON 7520 | 3 |
| 189 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Конвертор | ICPCON 7520 | 3 |
| 190 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Контроллер | SCADA PACK 32 | 3 |
| 191 | ОЗНА-Массомер Аппаратурный блок 1 и 2 |  | Контроллер | SCADA PACK 32 | 3 |
| МАФ-4 |  |  |  |  |  |
| 1 | БР | TT | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 2 | БР | PT | Датчик давления | Метран 1531 | 3 |
| 3 | БР |  | Блок питания контроллера | ТВ-2504L | 3 |
| 4 | БР | TT | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 5 | БР |  | Блок питания на 24В | DRA3048 | 3 |
| 6 | БР |  | Регулятор температуры | SK3110 | 3 |
| 7 | БР |  | Регулятор температуры | SK3118 | 3 |
| 8 | БР |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 3 |
| 9 | БР |  | Монитор напряжения сети | МНС1 | 3 |
| 10 | БР |  | Контроллер | МИК СМ9107-ВМ | 3 |
| 11 | Коллектор | PT-A | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 12 | Коллектор | PT-B | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 13 | ОЗНА№131 | PT-B | Датчик давления | МИДА-ДИ-13П | 2 |
| 14 | ОЗНА№131 | TT-A | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 15 | ОЗНА№131 | TT-B | Датчик температуры | ТСМУ 9418-4,01 | 3 |
| 16 | ОЗНА№131 | PT-B | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 2 |
| 17 | ОЗНА№131 |  | Контроллер | FASTWEL | 1 |
| 18 | ОЗНА№131 | PT-C | Датчик давления | YOKOGAWA EJA 210A DMSD4D2A-99NN/KF2 | 2 |
| 19 | ОЗНА№131 |  | Блок питания искробезопасный | БПИ | 1 |
| 20 | ОЗНА№131 |  | Блок измерения и обработки информации | БИОИ 01,00,00,000 | 1 |
| 21 | ОЗНА№131 |  | Датчик-реле температуры | Т21ВМ-1-03 IP67 | 2 |
| 22 | ОЗНА№131 |  | ЭКМ | ДМ2005 | 2 |
| 23 | скв.10 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 24 | скв.10 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 25 | скв.10 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 26 | скв.10 | PT-A-10 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 27 | скв.10 | PT-B-10 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 28 | скв.10 | PT-C-10 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 29 | скв.10 | TT-10 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 30 | скв.27 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 31 | скв.27 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 32 | скв.27 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 33 | скв.27 | PT-A-27 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 34 | скв.27 | PT-B-27 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 35 | скв.27 | PT-C-27 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 36 | скв.27 | TT-27 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 37 | скв.139 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 38 | скв.139 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 39 | скв.139 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 40 | скв.139 | PT-A-139 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 41 | скв.139 | PT-B-139 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 42 | скв.139 | PT-C-139 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 43 | скв.139 | TT-139 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 44 | скв.141 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 45 | скв.141 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 46 | скв.141 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 47 | скв.141 | PT-A-141 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 48 | скв.141 | PT-B-141 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 49 | скв.141 | PT-C-141 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 50 | скв.141 | TT-141W | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 2 |
| 51 | скв.142 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 52 | скв.142 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 53 | скв.142 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 54 | скв.142 | PT-A-142 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 55 | скв.142 | PT-B-142 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 56 | скв.142 | PT-C-142 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 57 | скв.142 | TT-142 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 58 | скв.143 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 59 | скв.143 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 60 | скв.143 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 61 | скв.143 | PT-A-143 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 62 | скв.143 | PT-B-143 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 63 | скв.143 | PT-C-143 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 64 | скв.143 | TT-143 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 65 | скв.144 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 66 | скв.144 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 67 | скв.144 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 68 | скв.144 | PT-A-144 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 69 | скв.144 | PT-B-144 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 70 | скв.144 | PT-C-144 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 71 | скв.144 | TT-144 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 72 | скв.145 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 73 | скв.145 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 74 | скв.145 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 75 | скв.145 | PT-A-145 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 76 | скв.145 | PT-B-145 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 77 | скв.145 | PT-C-145 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 78 | скв.147 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 79 | скв.147 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 80 | скв.147 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 81 | скв.147 | PT-A-147 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 82 | скв.147 | PT-B-147 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 83 | скв.147 | PT-C-147 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 84 | скв.147 | TT-147 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 85 | скв.148 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 86 | скв.148 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 87 | скв.148 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 88 | скв.148 | PT-A-148 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 89 | скв.148 | PT-B-148 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 90 | скв.148 | PT-C-148 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 91 | скв.148 | TT-148 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 92 | скв.151 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 93 | скв.151 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 94 | скв.151 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 95 | скв.151 | PT-A-151 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 96 | скв.151 | PT-B-151 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 97 | скв.151 | PT-C-151 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 98 | скв.151 | TT-151 | Датчик температуры |  | 3 |
| 99 | скв.212 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 100 | скв.212 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 101 | скв.212 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 102 | скв.212 | PT-A-212 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 103 | скв.212 | PT-B-212 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 104 | скв.212 | PT-C-212 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 105 | скв.212 | TT-212 | Датчик температуры | WIKA TR10-B | 3 |
| 106 | скв.17В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 107 | скв.17В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 108 | скв.17В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 109 | скв.17В | PT-A-17B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 110 | скв.17В | PT-B-17B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 111 | скв.17В | PT-C-17B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 112 | скв.17В | TT-17B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 113 | скв.20В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 114 | скв.20В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 115 | скв.20В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 116 | скв.20В | PT-A-20B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 117 | скв.20В | PT-B-20B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 118 | скв.20В | PT-C-20B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 119 | скв.20В | TT-20B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 120 | скв.12В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 121 | скв.12В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 122 | скв.12В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 123 | скв.12В | PT-A-12B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 124 | скв.12В | PT-B-12B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 125 | скв.12В | PT-C-12B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 126 | скв.12В | TT-12B | Датчик температуры | WIKA | 3 |
| 127 | скв.13В |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 128 | скв.13В |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 129 | скв.13В |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 130 | скв.13В | PT-A-13B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 131 | скв.13В | PT-B-13B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 132 | скв.13В | PT-C-13B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 133 | скв.13В | TT-13B | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 134 | На выходе с манифольда |  | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 135 | На входе в ОЗНА |  | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 136 | На входе в ОЗНА |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 2 |
| 137 | Дренажная емкость |  | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 2 |
| 138 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 139 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 140 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 141 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 142 | Шкаф |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 143 | Шкаф (DELTA V) |  | Контролер MD | Emerson MD Controller | 1 |
| 144 | Шкаф (DELTA V) |  | Контроллер ROC-809 | ROC-809 W40134 | 1 |
| 145 | Шкаф (DELTA V) |  | Радиомодем MDS Transnet 2400 | MDS Transnet 2400 EL805 | 1 |
| 146 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 147 | Шкаф (DELTA V) |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 148 | Шкаф (DELTA V) |  | Poliphaser surger protector is-MT 50 In |  | 1 |
| 149 | Шкаф (DELTA V) |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 150 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 151 | Шкаф (DELTA V) |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 152 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания для искробезопасных цепей | ТУ4227-027-00135786 | 1 |
| 153 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок питания 230/24/20 А | PHOENIX Contact | 1 |
| 154 | Шкаф (DELTA V) |  | Блок изолирующих диодов |  | 1 |
| 155 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 156 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 157 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль последовательного интерфейса | Fisher-Rosemount Seral Port 230VAC | 1 |
| 158 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 159 | Шкаф (DELTA V) |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 160 | Шкаф (DELTA V) |  | Комутатор Ethernet hirschmann | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 161 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата дискретного входа 32 ch |  | 1 |
| 162 | Шкаф (DELTA V) |  | Интегрированая плата дискретного выхода 32 ch |  | 1 |
| 163 | Шкаф (DELTA V) |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 164 | Шкаф (DELTA V) |  | Лампа осветительная |  | 1 |
| 165 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 166 | Радиомачта |  | Антенна | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 167 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| АГЗУ Север-1 Алибекмола |  |  |  |  |  |
| 1 | ОЗНА |  | Датчик давления | Rosemount 3051S | 2 |
| 2 | ОЗНА |  | Датчик температуры | ТСМУ9418 | 3 |
| 3 | ОЗНА |  | ЭКМ | ДМ2005 | 2 |
| 4 | ОЗНА |  | Датчик температуры | ТСМУ9418 | 2 |
| 5 | ОЗНА |  | Датчик давления | 1151 | 2 |
| 6 | ОЗНА |  | Датчик давления | 1151 | 2 |
| 7 | ОЗНА |  | Блок питания искробезопасный | БПИ | 1 |
| 8 | ОЗНА |  | Блок измерения и обработки информации | БИОИ | 1 |
| 9 | скв.320 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 10 | скв.320 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 11 | скв.320 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 12 | скв.320 | PT-A-320 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 13 | скв.320 | PT-B-320 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 14 | скв.320 | TT-320 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 15 | скв.315 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 16 | скв.315 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 17 | скв.315 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 18 | скв.315 | PT-A-315 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 19 | скв.315 | PT-B-315 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 20 | скв.315 | TT-315 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 2 |
| 21 | скв.314 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 22 | скв.314 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 23 | скв.314 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 24 | скв.314 | PT-A-314 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 25 | скв.314 | PT-B-314 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 26 | скв.314 | PT-C-314 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 27 | скв.314 | PT-D-314 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 28 | скв.314 | TT-314 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 29 | скв.323 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 30 | скв.323 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 31 | скв.323 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 32 | скв.323 | PT-A-323 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 33 | скв.323 | PT-B-323 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 34 | скв.323 | TT-323 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 2 |
| 35 | Дренажная емкость |  | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 2 |
| 36 | Шкаф DELTA V |  | Контролер MD | Emerson MD Controller | 1 |
| 37 | Шкаф DELTA V |  | Контроллер ROC-809 | ROC-809 W40134 | 1 |
| 38 | Шкаф DELTA V |  | Радиомодем MDS Transnet 2400 | MDS Transnet 2400 EL805 | 1 |
| 39 | Шкаф DELTA V |  | Автоматический выключатель | АВМ 380VAC | 1 |
| 40 | Шкаф DELTA V |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 41 | Шкаф DELTA V |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 42 | Шкаф DELTA V |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 43 | Шкаф DELTA V |  | Блок питания 230/24/20 А | PHOENIX Contact | 1 |
| 44 | Шкаф DELTA V |  | Блок изолирующих диодов |  | 1 |
| 45 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 46 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 47 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 48 | Шкаф DELTA V |  | Модуль последовательного интерфейса | блок питания | 1 |
| 49 | Шкаф DELTA V |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 50 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 51 | Шкаф DELTA V |  | Комутатор Ethernet hirschmann | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 52 | Шкаф DELTA V |  | Комутатор Ethernet hirschmann | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 53 | Шкаф DELTA V |  | Интегрированая плата дискретного входа 32 ch |  | 1 |
| 54 | Шкаф DELTA V |  | Интегрированая плата дискретного выхода 32 ch |  | 1 |
| 55 | Шкаф DELTA V |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 56 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 57 | Радиомачта |  | Антенна | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 58 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| АГЗУ Север-2 Алибекмола |  |  |  |  |  |
| 1 | БР |  | Реле-таймер | РТ-1-10 | 3 |
| 2 | БР |  | ЭКМ | ДМ2005CrlExY3 | 3 |
| 3 | БР |  | Реле температуры реагента | ТКП-16С | 3 |
| 4 | ОЗНА |  | Датчик давления | Сапфир-22М | 3 |
| 5 | ОЗНА |  | Регулятор температуры | ДГКЕ53 | 3 |
| 6 | ОЗНА |  | Датчик температуры | ТСМУ9418 | 3 |
| 7 | ОЗНА |  | Датчик температуры | ТСМУ9418 | 3 |
| 8 | ОЗНА |  | Датчик давления | Yokogawa EJA210A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 3 |
| 9 | ОЗНА |  | Датчик давления | Yokogawa EJA210A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 3 |
| 10 | ОЗНА |  | Блок питания искробезопасный | БПИ | 1 |
| 11 | ОЗНА |  | Блок измерения и обработки информации | БИОИ 01,00,00,000 | 1 |
| 12 | скв.300 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 13 | скв.300 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 14 | скв.300 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 15 | скв.300 | PT-A-300 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 16 | скв.300 | PT-B-300 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 17 | скв.300 | PT-C-300 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 18 | скв.300 | TT-300 | Датчик температуры | Wika | 3 |
| 19 | скв.304 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 20 | скв.304 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 21 | скв.304 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 22 | скв.304 | PT-A-304 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 23 | скв.304 | PT-B-304 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 24 | скв.304 | TT-304 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 25 | скв.305 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 26 | скв.305 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 27 | скв.305 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 28 | скв.305 | PT-A-305 | Датчик давления | Rosemaunt 3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 29 | скв.305 | PT-B-305 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 30 | скв.305 | PT-C-305 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 31 | скв.305 | TT-305 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 32 | скв.306 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 33 | скв.306 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 34 | скв.306 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 35 | скв.306 | PT-A-306 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 36 | скв.306 | PT-B-306 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 37 | скв.306 | PT-C-306 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 38 | скв.306 | TT-306 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 39 | скв.312 |  | Антенна | PCTEL / Maxrad - MYP24010PTNF - 2.4-2.4835 GHz 10dBi | 2 |
| 40 | скв.312 |  | Контроллер | ROC-809 W40134 | 2 |
| 41 | скв.312 |  | Радиомодем | MDS Transnet 2400 EL805 | 2 |
| 42 | скв.312 | PT-A-312 | Датчик давления | Rosemaunt3051S1TG3A2A11A2BB4E104032A1003 | 2 |
| 43 | скв.312 | PT-B-312 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 44 | скв.312 | PT-C-312 | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 45 | скв.312 | PT-D-312 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 2 |
| 46 | скв.312 | TT-312 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 644HAI1XAM5J6Q4K1063 | 3 |
| 47 | Дренажная емкость | LT-DE | Датчик уровня | Rosemaunt 3301HA2S1E4AM0350RAE1Q4R2028 | 2 |
| 48 | Шкаф DELTA V |  | Автоматический выключатель | АВМ 220VAC | 1 |
| 49 | Шкаф DELTA V |  | Poliphaser surger protector is-MT 50 In |  | 1 |
| 50 | Шкаф DELTA V |  | 2-х слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BA3 | 1 |
| 51 | Шкаф DELTA V |  | Блок питания | PHOENIX Contact | 1 |
| 52 | Шкаф DELTA V |  | 8-ми слотовая несущая панель | Fisher-Rosemaunt Systems KJ4001X1-BE1 | 1 |
| 53 | Шкаф DELTA V |  | Блок питания 230/24/20 А | PHOENIX Contact | 1 |
| 54 | Шкаф DELTA V |  | Блок изолирующих диодов |  | 1 |
| 55 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного входа DI 32 ch | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 56 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного выхода DO 32 ch | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 57 | Шкаф DELTA V |  | Модуль последовательного интерфейса | Блок питания | 1 |
| 58 | Шкаф DELTA V |  | Модуль аналогового входа АI 8 ch | Fisher-Rosemount AI, 230VAC | 1 |
| 59 | Шкаф DELTA V |  | Модуль дискретного входа DI16 ch Ех | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 60 | Шкаф DELTA V |  | Комутатор Ethernet hirschmann | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 61 | Шкаф DELTA V |  | Интегрированая плата дискретного входа 32 ch |  | 1 |
| 62 | Шкаф DELTA V |  | Интегрированая плата дискретного выхода 32 ch |  | 1 |
| 63 | Шкаф DELTA V |  | Источник бесперебойного питания |  | 1 |
| 64 | Шкаф DELTA V |  | Дополнительная батарея к ИБП | Liebert | 1 |
| 65 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 66 | Радиомачта |  |  | Maxrad MFb 24008 Fiberglass Omni 2400-2483 MHz 8dbi Gain | 1 |
| 67 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| Серверная и Операторная ЦДНиГ |  |  |  |  |  |
| 1 | Серверная |  | Инженерная станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 2 | Серверная |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 3 | Серверная |  | Сетевой концетратор (SWITCH) | Motorola 1070CKDB | 1 |
| 4 | Радиомачта |  | "УНЖА" |  | 1 |
| 5 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| 6 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750SMDD | 1 |
| 7 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| 8 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| 9 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| 10 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| 11 | Радиомачта |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| 12 | Операторная |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 13 | Операторная |  | Источник бесперебойного питания | Liebert | 1 |
| 14 | Операторная |  | Сетевой концетратор (SWITCH) | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 15 | Операторная |  | Антенна | Motorola Canopy Advantage 5750APDD | 1 |
| БКНС |  |  |  |  |  |
| 1 | M32001A | LT-M32001A | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0400RAI5 | 2 |
| 2 | M32001A | LSL-M32001A | Сигнализатор уровня | KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK | 2 |
| 3 | M32001A | LSL-M32001A | Сигнализатор уровня | KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK | 2 |
| 4 | M32001A | LCV-M32001A | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 0204MA55931 | 2 |
| 5 | V32002A | LCV-V32002A | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 6 | M32001A | PT-M32001A | Датчик давления | Метран 55-EX-ДИ, 515 | 2 |
| 7 | V32002A | LSH-V32002A | Сигнализатор уровня | KROHNE LS5200, VF11DAGBVXURK | 2 |
| 8 | V32002A | LT-V32002A | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0400RAI5 | 2 |
| 9 | Операторная |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 10 | Операторная | FT-BKNS | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 2 |
| 11 | АСУТП |  | Сетевой концетратор (SWITCH) | HUB_SWITCH RS2-5TX/FX | 1 |
| 12 | АСУТП |  | Плата дискретного ввода | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 13 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 14 | АСУТП |  | Автоматические выключатели | АВМ 220VAC | 1 |
| 15 | АСУТП |  | Блок питания | Siemens +24DCV | 1 |
| 16 | АСУТП |  | Системный источник питания | SiemensАС/DC | 1 |
| 17 | АСУТП |  | Плата дискретного вывода | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 18 | АСУТП |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 19 | АСУТП |  | Плата терморезистивного ввода | Fisher-Rosemount RTD Ohms | 1 |
| 20 | АСУТП |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 1 |
| 21 | АСУТП |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 1 |
| 22 | АСУТП |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact | 1 |
| 23 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 24 | АСУТП |  | Источник бесперебойного питания | APС Liebert GXT3-5000RT230 | 1 |
| 25 | АСУТП |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 26 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 27 | АСУТП |  | Плата аналогового ввода | Fisher-Rosemount AI, 4-20mA HART | 1 |
| 28 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 29 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 30 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 31 | АСУТП |  | Вычислитель температуры | Элемер ТМ5103 | 1 |
| 32 | БДР |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДГ, 1160 | 2 |
| 33 | БДР |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДГ, 1160 | 2 |
| 34 | БДР |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1531 | 2 |
| 35 | БДР |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1531 | 2 |
| 36 | БДР |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 37 | БДР |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 38 | БДР |  | Датчик температуры | метран-282-06 | 2 |
| 39 | БДР |  | Датчик температуры | метран-282-06 | 2 |
| 40 | БДР |  | Измеритель регул.температуры | Овен 2ТРМ-1 | 2 |
| 41 | вход в насос.Н-1Д,С | in-PT-H1C/H1D | Датчик давления | Rosemount 300S1BAK1M5 | 2 |
| 42 | вход из СКИД н.с. |  | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 2 |
| 43 | вход коллектор | PT-in kolektor | Датчик давления | Rosemaunt 3051TG5A2B21BB4K8M5S5Q4 | 2 |
| 44 | выход в СКИД в.с. |  | Датчик давления | Rosemount 2088G4S22D1M504 | 2 |
| 45 | выход коллектораH1C-D | OUT-PT-H1C/H1D | Датчик давления | Rosemount 2088G4S22D1M504 | 2 |
| 46 | Е-09 дренажка | LT-VE-9 | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1 | 2 |
| 47 | маслобак №1 | ТТ-P1 | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П-8-250 | 2 |
| 48 | маслобак №1 н.у. | LSL-P1 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 49 | маслобак №2 | ТТ-P2 | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П-8-250 | 2 |
| 50 | маслобак №2 в.у. | LSL-P2 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 51 | маслобак №2 н.у. | LSH-P2 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 52 | маслобак №3 | TT-P3 | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П-8-250 | 2 |
| 53 | маслобак №3 н.у. | LSH-P3 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 54 | маслобак №4 | TT-P4 | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П-8-250 | 2 |
| 55 | маслобак №4 в.у. | LSH-P3 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 56 | маслобак №4 н.у. | LSH-P2 | Сигнализатор уровня | KROHNE LS 5100, VF10DAGBVXURXK | 2 |
| 57 | машинный зал | TT-nasosnaya | Датчик температуры | ТСПУ Метран-276-03 | 2 |
| 58 | Н-02А задний подшипник | TT-A-H-02A | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 59 | Н-02А передний подшипник | TT-B-H-02A | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 60 | Н-02В задний подшипник | TT-A-H-02B | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 61 | Н-02В передний подшипник | TT-B-H-02B | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 62 | Н-02Д задний подшипник | TT-A-H-02D | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 63 | Н-02Д передний подшипник | TT-B-H-02D | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 64 | Н-02С задний подшипник | TT-A-H-02C | Датчик температуры | ТСМ-1388-50М | 2 |
| 65 | Н-02С передний подшипник | TT-B-H-02C | Датчик температуры | ТСМ-1388-100П | 2 |
| 66 | Н-1А | VT-H1A-A | Датчик вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 67 | Н-1А | VT-H1A-B | Датчик вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 68 | Н-1А | DIF-H1A | Датчик осевого смещения вала | TEKO ISAB A82A | 1 |
| 69 | Н-1А гидропята | TT-GYDRO-H1A | Датчик температуры | Метран ТСМУ 274-08 | 1 |
| 70 | Н-1А давл насос | PT-H1A | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 71 | Н-1А задний подшипник | TT-A-H1A | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 72 | Н-1А передний подшипник | TT-B-H1A | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 73 | Н-1А ЦНС | PT-H1A | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 74 | Н-1А ЦНС вход | PT-H1A IN | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 75 | Н-1А ЦНС выход | PT-H1A OUT | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 1 |
| 76 | Н-1А ЦНС гидропята | PT-H1A GYDRO | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 77 | Н-1А ЦНС задний подшипник | TT-A-H1A | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 78 | Н-1А ЦНС передний подшипник | TT-B-H1A | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 79 | Н-1А эл.дв | TT-electr H1A | Датчик температуры | ТСМ-1388-100П | 1 |
| 80 | Н-1В | VT-H1B | Датчик вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 81 | Н-1В | DT-H1B | Датчик осевого смещения вала | TEKO ISAB A82A | 1 |
| 82 | Н-1В вход | PT-IN-H1B | Датчик давления | Yokogawa EJA530A | 1 |
| 83 | Н-1В выход | PT-OUT-H1B | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 84 | Н-1В гидропята | PT-GYDRO-H1B | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 86 | Н-1В МС P1 | PT-MC P1 | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 87 | Н-1В МС P2 | PT-MC P2 | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 89 | Н-1В ЦНС задний подшипник | TT-A-H1B | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 90 | Н-1В ЦНС передний подшипник | TT-B-H1B | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 91 | Н-1В эл.дв | TT-electr H1B | Датчик температуры | ТСМ-1388-100П | 1 |
| 92 | Н-1Д | VT-H1D | Датчик Вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 93 | Н-1Д | DT-H1D | Датчик осевого смещения вала | TEKO ISAB A82A | 1 |
| 94 | Н-1Д гидропята | PT-GYDRO-H1D | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П | 1 |
| 95 | Н-1Д давление на приеме | PT-IN-H1D | Датчик давления | Rosemount 300S1AAK1 | 1 |
| 96 | Н-1Д задний подшипник | TT-A-H1D | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 97 | Н-1Д передний подшипник | TT-B-H1D | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 98 | Н-1Д ЦНС | PT-H1D | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 99 | Н-1Д ЦНС вход | PT-A-H1D | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 101 | Н-1Д ЦНС гидропята | PT-GYDRO-H1D | Датчик давления | Rosemount 2088G4S22D1M504 | 1 |
| 102 | Н-1Д ЦНС задний подшипник | TT-A-H1D | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 103 | Н-1Д ЦНС перед подшипник | TT-B-H1D | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 104 | Н-1Д эл.дв | TT-electr H1D | Датчик температуры | ТСМ-1388-100П | 1 |
| 105 | Н-1С | VT-H1C | Датчик вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 106 | Н-1С | DT-H1C | Датчик осевого смещения вала | TEKO ISAB A82A | 1 |
| 107 | Н-1Д гидропята | PT-GYDRO-H1D | Датчик температуры | ТСПТУ 201-100П | 1 |
| 108 | Н-1С задний подшипник | TT-A-H1C | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 109 | Н-1С передний подшипник | TT-B-H1C | Датчик температуры | ТСПТ-301-100П | 1 |
| 110 | Н-1С ЦНС | PT-H1C | Датчик давления | Rosemount 2088G2S22D1M504 | 1 |
| 111 | Н-1С ЦНС вход | PT-IN-H1C | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 112 | Н-1С ЦНС выход | PT-OUT-H1C | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 1 |
| 113 | Н-1С ЦНС гидропята | PT-GYDRO-H1C | Датчик давления | Rosemount 2088G3S22D1M504 | 1 |
| 116 | Н-1С эл.дв | VT-B-H1C | Датчик Вибрации | "ВиКонт" ВК-310С | 1 |
| 117 | Н-1С эл.дв | TT-electr H1C | Датчик температуры | ТСМ-1388-100П | 1 |
| 119 | РВС-1 | TT-РВС-1 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 3 |
| 120 | РВС-1 | LSH-РВС-1 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 121 | РВС-1 | LT-РВС-1 | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1 | 3 |
| 122 | РВС-1 | LSL-РВС-1 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 123 | РВС-2 | TT-РВС-2 | Датчик температуры | WIKA EN 13190 CI.1 | 3 |
| 124 | РВС-2 | LT-РВС-2 | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1 | 3 |
| 125 | РВС-2 | LSH-РВС-2 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 126 | РВС-2 | LSL-РВС-2 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 127 | РВС-2 | TT-РВС-2 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 3 |
| 129 | РВС-3 | TT-РВС-3 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 3 |
| 130 | РВС-3 | LSH-РВС-3 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N005 | 3 |
| 131 | РВС-3 | LSL-РВС-3 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 132 | РВС-3 | LT-РВС-3 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 3 |
| ЦППД |  |  |  |  |  |
| 1 | ВРП-2 |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 2 | ВРП-2 |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 3 | ВРП-2 |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +24DCV | 2 |
| 4 | ВРП-2 |  | Источник бесперебойного питания | Fisher Power Suplly +24DCV | 2 |
| 5 | ВРП-2 | PT VRP-2 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 3 |
| 6 | ВРП-2 |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 7 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 8 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 9 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 10 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 11 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 12 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 13 | ВРП-2 | FT-VRP-2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 14 | ВРП-1 |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 15 | ВРП-1 |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 16 | ВРП-1 |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +24DCV | 2 |
| 17 | ВРП-1 |  | Источник бесперебойного питания | APC UPS 1500 | 2 |
| 18 | ВРП-1 | PT VRP-1 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 3 |
| 19 | ВРП-1 |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 20 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 21 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 22 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 23 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 24 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 25 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 26 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 27 | ВРП-1 | FT-VRP-1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 28 | ВРП-север |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 29 | ВРП-север |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 30 | ВРП-север |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +12DCV | 2 |
| 31 | ВРП-север |  | Источник бесперебойного питания | APC UPS 1500 | 2 |
| 32 | ВРП-север | PT-VRP SEVER | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1171 | 3 |
| 33 | ВРП-север |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 34 | ВРП-север | FT-VRP-SEVER | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 35 | ВРП-север | FT-VRP-SEVER | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 36 | ВРП-север | FT-VRP-SEVER | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 37 | ВРП-север | FT-VRP-SEVER | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 38 | ВРП-центр |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 39 | ВРП-центр |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 40 | ВРП-центр |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +12DCV | 2 |
| 41 | ВРП-центр |  | Источник бесперебойного питания | APC UPS 1500 | 2 |
| 42 | ВРП-центр | PT-VRP CENTR | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1171 | 3 |
| 43 | ВРП-центр |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 45 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 46 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 47 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 48 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 49 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 50 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 51 | ВРП-центр | FT-VRP-CENTR | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 52 | ВРП-юг |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 53 | ВРП-юг |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 54 | ВРП-юг |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +24DCV | 2 |
| 55 | ВРП-юг |  | Источник бесперебойного питания | APC UPS 1500 | 2 |
| 56 | ВРП-юг | PT-VRP UG | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1171 | 3 |
| 57 | ВРП-юг |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 58 | ВРП-юг | FT-VRP UG | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 59 | ВРП-юг | FT-VRP UG | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 60 | ВРП-юг | FT-VRP UG | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 61 | ВРП-юг | FT-VRP UG | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 62 | ВРП-юг | FT-VRP UG | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 63 | ВРП-центр2 |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 2 |
| 64 | ВРП-центр2 |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 2 |
| 65 | ВРП-центр2 |  | Блок питания ROC | Fisher Power Suplly +24DCV | 2 |
| 66 | ВРП-центр2 | PT-VRP CENTR2 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A, S2, -EDS7N-02DE/KU2 | 3 |
| 67 | ВРП-центр2 |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
| 68 | ВРП-центр2 | FT-VRP-CENTR2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 69 | ВРП-центр2 | FT-VRP-CENTR2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 70 | ВРП-центр2 | TT-VRP-CENTR2 | Датчик температуры | YOKOGAWA RESISTANCE BULB | 3 |
| 71 | ВРП-центр2 | FT-VRP-CENTR2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-869 | 3 |
| 72 | V-1 | LHL-V1 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 73 | V-2 | LHL-V2 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 74 | V-3 | LHL-V3 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 75 | V-4 | LHL-V4 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 3 |
| 76 | СИН-1 | FT-A-SIN1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 77 | СИН-1 | FT-B-SIN1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 78 | СИН-1 | FT-C-SIN1 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 79 | СИН-2 | FT--SIN2 | Расходомер | GE Panametrics АТ-868 | 3 |
| 80 | Varco-1 вход | PT-IN Varco-1 | Датчик давления | Wika | 3 |
| 81 | Varco-1 выход | PT-out Varco-1 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A-EDS4N-09FF/KU2/TO8 | 3 |
| 82 | Varco-2 вход | PT-in Varco-2 | Датчик давления | Wika | 3 |
| 83 | Varco-2 выход | PT-out Varco-2 | Датчик давления | Wika | 3 |
| 84 | Varco-3 вход | PT-in Varco-3 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A-EBS9N-09DN7KF21 | 3 |
| 85 | Varco-3 выход | PT-out Varco-3 | Датчик давления | Yokogawa EJA530A-EDS4N-09FF/KU2/TO8 | 3 |
| 86 | СИН-1 | LSL-SIN1 | Маслобак | Mercury | 3 |
| 87 | СИН-1 | LSL-SIN1 | Маслобак | Mercury | 3 |
| 88 | СИН-2 | LSL-SIN2 | Маслобак | Mercury | 3 |
| 89 | СИН-2 | LSL-SIN2 | Маслобак | Mercury | 3 |
| 90 | Пульт ДУ СИН-1 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-201 | 3 |
| 91 | Пульт ДУ СИН-1 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-201 | 3 |
| 92 | Пульт ДУ СИН-1 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-202 | 3 |
| 93 | Пульт ДУ СИН-1 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-202 | 3 |
| 94 | Пульт ДУ СИН-1 |  | Измеритель-регулятор | 2ТРМ-1 | 3 |
| 95 | Пульт ДУ СИН-1 | TT-SIN1 du | Датчик температуры | ТСМ 013 | 3 |
| 96 | Пульт ДУ СИН-2 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-201 | 3 |
| 97 | Пульт ДУ СИН-2 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-201 | 3 |
| 98 | Пульт ДУ СИН-2 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-202 | 3 |
| 99 | Пульт ДУ СИН-2 |  | Измеритель-регулятор | ТРМ-202 | 3 |
| 100 | Пульт ДУ СИН-2 |  | Измеритель-регулятор | 2ТРМ-1 | 3 |
| 101 | Пульт ДУ СИН-2 | TT-SIN2 du | Датчик температуры | ТСМ 013 | 3 |
| Технический водозабор Алибекмола |  |  |  |  |  |
| - 1 | скв.2 | PI-SKV2 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| - 2 | скв.2 | PIT-SKV2 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 3 |
|  | скв.2 | FIT-SKV2 | Расходомер | Rosemount 8800 VORTEX | 3 |
|  | скв.2 |  | Регулятор температуры | ДТКБ53 T21BM-1-03 | 3 |
|  | скв.4 |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
|  | скв.4 | FIT-SKV4 | Расходомер | ДРС.М-200 | 3 |
|  | скв.4 | PIT-SKV4 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 3 |
|  | скв.4 |  | Конвертер | ADAM-4520 | 1 |
|  | скв.6 |  | Блок питания ROC | PHOENIX Contact +24DCV | 1 |
|  | скв.6 |  | Источник бесперебойного питания | Back UPS 500 | 1 |
|  | скв.6 |  | Радиомодем | TransNet MDS S900 | 1 |
|  | скв.6 |  | Контроллер | Fisher Controls ROC809 (W40134) | 1 |
|  | скв.6 |  | Вычислитель расхода | дайметик 5102.1 | 3 |
|  | скв.6 | PI-SKV6 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
|  | скв.6 |  | Конвертер | ADAM-4520 | 3 |
|  | скв.6 | PIT-SKV6 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 3 |
|  | скв.6 | FIT-SKV6 | Расходомер | ДРС.М-200 | 3 |
|  | скв.8 | FIT-SKV8 | Расходомер | Rosemount 8800 VORTEX | 3 |
|  | скв.8 | PIT-SKV8 | Датчик давления | Rosemount 2088G4S22D1M504 | 3 |
|  | скв.8 | PI-SKV8 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| Водоочистная установка |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоочистная установка |  | Программатор | ОВЕН ПР110-220 | 3 |
| 2 | Водоочистная установка |  | Программатор | ОВЕН ПР110-220 | 3 |
| 3 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | 2W-160-15N | 3 |
| 4 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | 2W-160-15N | 3 |
| 5 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | RF-SV-2W-50C | 3 |
| 6 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | RF-SV-2W-50C | 3 |
| 7 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | RF-SV-2W-50C | 3 |
| 8 | Водоочистная установка |  | Клапан (линия 1 и 2) | RF-SV-2W-50C | 3 |
| 9 | Водоочистная установка |  | Датчик сухого хода (линия 1 и 2) | UNIPUMP Type: LP/3 | 3 |
| 10 | Водоочистная установка |  | Датчик сухого хода (линия 1 и 2) | UNIPUMP Type: LP/3 | 3 |
| 11 | Водоочистная установка |  | Панель управления | VERT | 3 |
| 12 | Водоочистная установка |  | Измеритель-регулятор | ОВЕН 2ТРМ1 | 3 |
| ЦПНиГ |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-газовая линия | FT-V101 | Трансмиттер расхода | Emerson MVS 205 Fisher RSP23S | 2 |
| 2 | 1-газовая линия | TT-V101A | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 3 | 1-газовая линия | PCV-V101 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQTM250 | 2 |
| 4 | 2-газовая линия | FT-V102 | Трансмиттер расхода | Emerson MVS 205 Fisher RSP23S | 2 |
| 5 | 2-газовая линия | TT-V102A | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 6 | 2-газовая линия | PCV-V102 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQTM250 | 2 |
| 7 | 3-газовая линия | FT-V103 | Трансмиттер расхода | Emerson MVS 205 Fisher RSP23S | 2 |
| 8 | 3-газовая линия | PT-V103 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 9 | 3-газовая линия | PCV-V103 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQTM250 | 2 |
| 10 | Факельное хозяство | FT-101 | Расходомер | Endress-Hauser t-mass65I | 1 |
| 11 | Факельное хозяство | FT-102A | Расходомер | Endress-Hauser t-mass65I | 1 |
| 12 | Факельное хозяство | FT-102B | Расходомер | GX868*5462625 | 1 |
| 13 | Факельное хозяество | LSНН-V701 | Сигнализатор уровня | Альбатрос | 2 |
| 14 | Факельное хозяство | LSHH-V701 | Сигнализатор уровня | Альбатрос | 2 |
| 15 | Факельное хозяство | PT-V701 | Датчик давления | Rosemount | 2 |
| 16 | Факельное хозяство | LT-V701 | Датчик уровня | Rosemount | 2 |
| 17 | V-101 | LT-V101 | Датчик уровня | Rosemount 300S1AAK1M5 | 1 |
| 18 | V-101 | LCV-V101 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 1 |
| 19 | V-101 | PT-V101 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 20 | V-101 | TT-V101B | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1 | 1 |
| 21 | V-102 | TI-V102 | Термометр | WIKA | 3 |
| 22 | V-102 | TT-V102B | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1 | 1 |
| 23 | V-102 | PT-V102 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 24 | V-102 | LT-V102 | Датчик уровня | Rosemount 300S1AAK1M5 | 1 |
| 25 | V-102 | LSНН-V102 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 26 | V-103 | TT-V103B | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D003D011T28AIV11E1 | 1 |
| 27 | V-103 | LT-V103 | Датчик уровня | Rosemount 300S1AAK1M5 | 1 |
| 28 | V-103 | TI-V103 | Термометр | WIKA | 3 |
| 29 | V-103 | PT-V103 | Датчик давления | Rosemount 3051SG306S1AAK1M5 | 1 |
| 30 | V-103 | LSНН-V103 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 31 | V-201 | PT-V201 | Датчик давления | Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T1Q4 | 2 |
| 32 | V-201 | LT-V201 | Датчик уровня | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 33 | V-201 | LSНН-V201 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 34 | Факельное хозяйство | LT-301 | Датчик уровня |  | 2 |
| 35 | Факельное хозяйство | LT-302 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 2 |
| 36 | Факельное хозяйство | LT-303 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 2 |
| 37 | Дренажи | LT-401 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 2 |
| 38 | Дренажи | PI-401 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 39 | Дренажи | LT-402 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 2 |
| 40 | Дренажи | PI-402 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 41 | Дренажи | LT-404 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 2 |
| 42 | Дренажи | PI-404 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 43 | Дренажи | LT-405 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 2 |
| 44 | Дренажи | PI-405 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 45 | Дренажи | LT-406 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 2 |
| 46 | Дренажи | PI-406 | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 47 | Дренажи | LT-407 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 2 |
| 48 | вход Кожасай | FT | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ | 1 |
| 49 | вход Кожасай | FT | Расходомер | MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ | 1 |
| 50 | вход Кожасай | PT | Датчик давления | Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 51 | С газ.завода на ПТБ-10 | FT | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ | 2 |
| 52 | С газ.завода на ПТБ-10 | FT | Расходомер | MicroMotion CMF-200M382NQFZEZZZ | 2 |
| 53 | V-601 | LCV-V601 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 1 |
| 54 | V-601 | FT-V601 | Расходомер | Yokogawa digitalYEWFLO DY100 | 1 |
| 55 | V-601 | TT-V601 | Датчик температуры | Rosemount 0065D1A11B4TF5C404 | 1 |
| 56 | V-601 | LT-V601 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 57 | V-601 | PT-V601 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 58 | V-601B | TT-V601B | Датчик температуры | Endress-Hauser TR62-CAEB3XH30 | 1 |
| 59 | V-601B | PT-V601B | Датчик давления | Endress-Hauser PMP71-1CA1S2RDAAA | 1 |
| 60 | V-601B | LT-V601B | Датчик уровня | Endress-Hauser FMP401KT3CQJK11AA | 1 |
| 61 | V-601B | LCV-V601B | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 1 |
| 62 | V-601B | FT-V601B | Расходомер | MicroMotion SMF-200M382NQFZEZZZ | 1 |
| 63 | V-601B | FT-V601B | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD-1700I11AFFEZZZ | 1 |
| 64 | V-801 | LT-V801 | Датчик уровня | Rosemount 3301HA1S1E2AM0900RAD1 | 1 |
| 65 | V-801 | FT-1001 | Трансмиттер расхода | Rosemount 8732CT03CN0 | 2 |
| 66 | V-801 | FCV-1001 | Привод клапан-регулятора | AUMA MATIC AMExC 07.1-F10 | 3 |
| 67 | V-801 | PT-P1001 | Датчик давления | Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 68 | АБК |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 2 |
| 69 | АБК |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 2 |
| 70 | АБК |  | Сетевой концетратор(SWITCH) | HUB_SWITCH-RS2-TX | 2 |
| 71 | АБК |  | Акустический модуль | ТС-30АН | 2 |
| 72 | АБК |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_T3200 | 2 |
| 73 | БАК | MOV35 | Привод клапан-отсекатель | НБ1 05 | 3 |
| 74 | БАК | MOV38 | Привод клапан-отсекатель | НБ1 05 | 3 |
| 75 | БАК | MOV10 | Привод клапан-отсекатель | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 76 | БАК | MOV11 | Привод клапан-отсекатель | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 77 | БАК | MOV12 | Привод клапан-отсекатель | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 78 | БАК-48А |  | ЭКМ | ЭКМ-1У | 2 |
| 79 | БАК-48А | MOV13 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 80 | БАК-48А | MOV14 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 81 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 82 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 83 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 84 | БАК-48А | MOV15 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 85 | БАК-48А | MOV41 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 86 | БАК-48А | MOV42 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 87 | БАК-48А | MOV43 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 88 | БАК-48А | MOV44 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 89 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 90 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 91 | БАК-48А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 92 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 93 | БАК-48Б | MOV45 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 94 | БАК-48Б | MOV46 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 95 | БАК-48Б | MOV47 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 96 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 97 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 98 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 99 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 100 | БАК-48Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 101 | БИК |  | Преобразователь плотности | Solartron7835 | 2 |
| 102 | БИК | FT-101 | Расходомер | Daniel | 2 |
| 103 | БИК |  | Аналитический прибор | Spectro 682T-HP-EX | 3 |
| 104 | БР-1 |  | Монитор напряжения сети | МНС1 | 2 |
| 105 | БР-1 |  | Регулятор температуры | SK3118 | 2 |
| 106 | БР-1 |  | Сигнализатор уровня | ПД-11 | 2 |
| 107 | БР-1 |  | Программируемый логический контроллер | ПЛК "УДПХ-С" | 3 |
| 108 | БР-1 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 109 | БР-1 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 110 | БР-1 |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1531 | 2 |
| 111 | БР-1 |  | Регулятор температуры | SK3110 | 2 |
| 112 | БР-1 |  | Блок питания контроллера | БПИ ТУ4227-027-00135786 | 2 |
| 113 | БР-2 |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 114 | БР-2 |  | Манитор напряжения сети | МНС1 | 2 |
| 115 | БР-2 |  | Датчик давления | метран-100-ВН-ДИ, 1531 | 2 |
| 116 | БР-2 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 117 | БР-2 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 118 | БР-2 |  | Сигнализатор уровня | ПД-11 | 2 |
| 119 | БР-2 |  | Блок питания контроллера | БПИ ТУ4227-027-00135786 | 2 |
| 120 | БР-2 |  | Программируемый логический контроллер | ПЛК "УДПХ-С" | 3 |
| 121 | БР-3 |  | Сигнализатор уровня | ПД-11 | 2 |
| 122 | БР-4 |  | Блок питания контроллера | EX5410 | 2 |
| 123 | БР-4 |  | Искробезопасный барьер | БИЗ-2к | 2 |
| 124 | БР-4 | LT-408 | Датчик уровня | УГЦ-1 | 2 |
| 125 | БР-4 |  | Сигнализатор уровня | ПД-11 | 2 |
| 126 | БР-4 |  | Блок питания контроллера | БПИ ТУ4227-027-00135786 | 2 |
| 127 | БР-4 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 128 | БР-5 |  | Контроллер | МИК СМ9107-ВМ | 2 |
| 129 | БР-5 |  | Датчик температуры | ТСМУ-014/1-0289 | 2 |
| 130 | БР-5 |  | Монитор напряжения сети | МНС1 | 2 |
| 131 | БР-5 |  | Блок частотно-импульсного ввода | ЕХ2401 | 2 |
| 132 | БР-5 |  | Силовой модуль | ЕМ0520 | 2 |
| 133 | Е-101 | LCV-E101 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 3 |
| 134 | E-101 | PT-E101 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 135 | E-101 | TT-E101 | Датчик температуры | Rosemount 0065D1A11B4TF5C404 | 2 |
| 136 | E-101 | PCV-E101 | Привод клапана-регулятора | Rotork CO2-10-2 | 2 |
| 137 | E-101 | LT-E101 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 138 | E-101 | TT-E101 | Датчик температуры | ТСМ-0193-01 | 2 |
| 139 | E-101 | LSH1-E101 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 140 | К-101 | FTO-K101 | Расходомер | MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ | 1 |
| 141 | К-101 | PT-K-101OUT | Датчик давления | Rosemount 3051TG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 142 | К-101 вход газа | FCV-KR15 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQTM250 | 1 |
| 143 | К-101 | PCV-RD5 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 1 |
| 144 | К-101 |  | Расходомер | EndressHauser 65I - 20AA0AD131ABCA | 1 |
| 145 | К-101 | LIC-KR12 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQTM250 | 1 |
| 146 | К-101 выход нефти | PT-K-101 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 1 |
| 147 | К-101 уровень нефти | LT-K-101 | Датчик уровня | Rosemount 300S1AAK1M5 | 1 |
| 148 | К-101 по воздуху |  | Привод клапана-регулятора | Rotork CO2-10-2 | 1 |
| 149 | К-101 по воздуху |  | Расходомер | KROHNE OptisWRL 4070/C | 1 |
| 150 | скв62 |  | Расходомер | Rosemaunt 3095 MFA | 2 |
| 151 | КИП |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 152 | КИП |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 153 | КИП |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 154 | КИП |  | Плата дискретного ввода | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 155 | КИП |  | Источник бесперебойного питания | UPS Liebert GXT 4500W | 1 |
| 156 | КИП |  | Рабочая станция DeltaV | DELL_PRECISION_Tower_5810 | 1 |
| 157 | КИП |  | Контроллер | Fisher FloBoss-407 | 1 |
| 158 | КИП |  | Плата дискретного ввода | Fisher-Rosemount DI, 230VAC, Dry Contact | 1 |
| 159 | КИП |  | Плата дискретного вывода | Fisher-Rosemount DO, 230VAC, Isolated | 1 |
| 160 | КИП |  | Источник бесперебойного питания | Liebert UPS 2000W | 1 |
| 161 | КИП |  | Системный источник питания | DUAL(DS/DS) | 1 |
| 162 | КИП |  | Плата аналогового ввода | Fisher-Rosemount AI, 4-20mA HART | 1 |
| 163 | КИП |  | Сетевой концетратор (SWITCH) | HUB_SWITCH DS 500 | 1 |
| 164 | КИП |  | Контроллер | Fisher FloBoss-407 | 1 |
| 165 | КИП |  | Плата аналогового вывода | Fisher-Rosemount AO, 4-20mA HART | 1 |
| 166 | МАФ нитка нефти 3 | PT-MAF | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 167 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 168 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 169 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 170 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 171 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 172 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 173 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 174 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 175 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 176 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 177 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 178 | Входной манифольд |  | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1 | 3 |
| 179 | H-101 на линии | TT-H101OUT | Датчик температуры | Rosemount 0065D1A11B4TF5C404 | 2 |
| 180 | H-101 на линии | PT-H101 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 181 | H-101A |  | Датчик уровня | ДРУ-1ПМ | 2 |
| 182 | H-101A |  | Горелка | PM5-PLT 218 | 2 |
| 183 | H-101A |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 184 | H-101A |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 185 | H-101A |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 186 | H-101B |  | Датчик уровня | ДРУ-1ПМ | 2 |
| 187 | H-101B |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 188 | H-101B |  | Горелка | PM4-PLT-218 | 2 |
| 189 | H-101C |  | Датчик уровня | ДРУ-1Пм | 2 |
| 190 | H-101C |  | Горелка | РМ4-PLT218 | 2 |
| 191 | H-101C |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 192 | H-101D |  | Датчик уровня | ДРУ-1ПМ | 2 |
| 193 | H-101D |  | Горелка | РМ4-PLT218 | 2 |
| 194 | H-101D |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 195 | H-101E |  | Датчик уровня | ДРУ-1ПМ | 2 |
| 196 | H-101E |  | Горелка | РМ4-PLT218 | 2 |
| 197 | H-101E |  | Термометр | WIKA | 2 |
| 198 | Насосная пожаротушения |  | Датчик температуры | ТСМ-0193-01 | 2 |
| 199 | ПР1-7 |  | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1 | 2 |
| 200 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 201 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 202 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 203 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 204 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН1Н-4 | 1 |
| 205 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВН1Н-4 | 1 |
| 206 | ПТБ-10А |  | Электромагнитный клапан | ВФ3/4 Н-4 | 1 |
| 207 | ПТБ-10А |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 208 | ПТБ-10А |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 209 | ПТБ-10А |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 210 | ПТБ-10А |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 211 | ПТБ-10А |  | Тягонапаромер | ДНМП-100-М1-УЗ | 1 |
| 212 | ПТБ-10А |  | Контроллер | Б.02.1.10АЭ | 1 |
| 213 | ПТБ-10А |  | Блок регул.газовой смеси | Б.03.10АЭ | 1 |
| 214 | ПТБ-10А |  | Клапан-регулятор по воздуху | МЭОФ 100/25-0,25 | 2 |
| 215 | ПТБ-10А |  | Клапан-регулятор по газу | МЭОФ 40/25-0,25 | 2 |
| 216 | ПТБ-10А |  | Датчик температуры | Siemens AG | 1 |
| 217 | ПТБ-10А | TT-PTB-OUT | Датчик температуры | Siemens AG | 1 |
| 218 | ПТБ-10А | PT-PTB-OUT | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 219 | ПТБ-10А | PT-PTB-IN | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 220 | ПТБ-10А |  | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 221 | ПТБ-10А |  | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 222 | ПТБ-10А |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 223 | ПТБ-10А |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 224 | ПТБ-10А |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 225 | ПТБ-10А |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 226 | ПТБ-10А |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 227 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 228 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 229 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 230 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 231 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН2Н-2 | 1 |
| 232 | ПТБ-10Б |  | Электромагнитный клапан | ВН1Н-4 | 1 |
| 233 | ПТБ-10Б |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 234 | ПТБ-10Б |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 235 | ПТБ-10Б |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 236 | ПТБ-10Б |  | Блок искр.розжига | ИВН-01 (с электродом запального устройства) | 1 |
| 237 | ПТБ-10Б |  | Тягонапаромер | ДНМП-100-М1-УЗ | 2 |
| 238 | ПТБ-10Б |  | Клапан-регулятор по воздуху | МЭОФ-250/25-025 | 2 |
| 239 | ПТБ-10Б |  | Клапан-регулятор по газу | МЭОФ-40/25-025 | 2 |
| 240 | ПТБ-10Б |  | Привод электромагнитный | CEHC 1EXDIIBT4 | 2 |
| 241 | ПТБ-10Б |  | Датчик температуры | Siemens AG | 1 |
| 242 | ПТБ-10Б | TT-PTB-OUT | Датчик температуры | Siemens AG | 1 |
| 243 | ПТБ-10Б | PT-PTB-OUT | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 244 | ПТБ-10Б | PT-PTB-IN | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 245 | ПТБ-10Б |  | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 246 | ПТБ-10Б |  | Датчик давления | Siemens Sitrans P | 1 |
| 247 | ПТБ-10Б |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 248 | ПТБ-10Б |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 249 | ПТБ-10Б |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 250 | ПТБ-10Б |  | Датчик контроля пламени | СЛ-90-1/220 | 1 |
| 251 | ПТБ-10Б |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 2 |
| 252 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | контроллер Siemens PS307 | 1 |
| 253 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | системный блок Siemens CPU314, CPU340 | 1 |
| 254 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | Панель управления Siemens TP1500 | 1 |
| 255 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | Дискретный модуль выхода SM322 | 1 |
| 256 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | Аналоговый модуль входа SM331 | 1 |
| 257 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | Дискретный модуль входа SM321 | 1 |
| 258 | ПТБ-10Б |  | Шкаф управления | Реле | 1 |
| 259 | Р-1001 | FTW-P101 | Расходомер | Rosemount 8705 CT03IV0 | 2 |
| 260 | Р-1001 | FCW-W101 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 261 | Р-101 выход |  | Расходомер | MicroMotion CMF F400M461HQFZEZZZ | 2 |
| 262 | Р-101А |  | Датчик температуры | ТСМ-0193 | 2 |
| 263 | Р-101А | PT-101A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 264 | Р-101А | MOV-101AIN | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 265 | Р-101А | MOV-101AOUT | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 266 | Р-101В |  | Датчик температуры | ТСМ-0193 | 2 |
| 267 | Р-101В | PT-101B | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 268 | Р-101В | MOV-101BIN | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 269 | Р-101В | MOV-101BOUT | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 270 | Р-101С | PT-101C | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 271 | Р-101С |  | Датчик температуры | ТСМ-0193 | 2 |
| 272 | Р-101С | MOV101C-IN | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 273 | Р-101С | MOV101C-OUT | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 274 | Р-201А | TT-P201A | Датчик температуры | ТСМ-0193 | 2 |
| 275 | Р-201А | MOV-201A | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 276 | Р-201А вход ТКА | PT-201A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 277 | Р-201А вых. ТКА | PT-201A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 278 | Р-201В | MOV-201B | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 279 | Р-201В | TT-P201B | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 280 | Р-201В вход ТКА | PT-201B | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 281 | Р-201В вых. ТКА | PT-201B | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 282 | Р-201В фильтр | FZ-1B | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 283 | Р-202 |  | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ | 2 |
| 284 | Р-202 |  | Расходомер | MicroMotion DS300H211SB | 2 |
| 285 | Р-202А | BK-3 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 286 | Р-202А | BK-4 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 287 | Р-202А | BK-5 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 288 | Р-202А | MOV-202A | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 289 | Р-202А | BK-6 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 290 | Р-202А | BK-7 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 291 | Р-202А | PT-202A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 292 | Р-202А | PT-202A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 293 | Р-202А фильтр | FZ-1A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 294 | Р-202В | MOV-202B | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 295 | Р-202В | BK-3 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 296 | Р-202В | BK-4 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 297 | Р-202В | BK-5 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 298 | Р-202В | BK-6 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 299 | Р-202В | BK-7 | Датчик температуры | ТСМ-1193 | 2 |
| 300 | Р-202В вход ЦНС |  | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 301 | Р-202В выход ЦНС |  | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 302 | Р-202В выход ЦНС |  | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 303 | Р-202В выход ЦНС |  | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 304 | Р-202В гидроп. |  | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 305 | Р-701А вход | PT-701A | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 306 | Р-701В вход | MOV-701A-IN | Привод клапана-регуляторя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 307 | Р-701В выход | PT-701B | Датчик давления | Rosemount 1151 SMART | 2 |
| 308 | Р-701В выход | MOV-701B-IN | Привод клапана-регуляторя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 309 | Ст. пенотушения |  | ЭКМ | ДМ2005 | 2 |
| 310 | Ст. пенотушения |  | ЭКМ | ДМ2005 | 2 |
| 311 | Ст. пенотушения |  | ЭКМ | ДМ2005 | 2 |
| 312 | Наливная эстакада |  | Расходомер | MicroMotion DS300H211SB | 2 |
| 313 | Наливная эстакада |  | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700C11AFZEZZZ | 2 |
| 314 | Т-101 | LT-101 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900 | 2 |
| 315 | Т-101 | TT-101 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 316 | Т-101 | LSH | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 317 | Т-102 | LT-102 | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E2AM1200JANA S8Q4S3 | 2 |
| 318 | Т-102 | TT-102 | Трансмиттер температуры | Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4 | 2 |
| 319 | Т-102 | LSH | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 320 | Т-102 | TT-102 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 321 | Т-103 | LT-103 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900 | 2 |
| 322 | Т-103 | TT-103 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 323 | Т-201 | LT-201 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900 | 2 |
| 324 | Т-201 |  | Трансмиттер температуры | Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4 | 2 |
| 325 | Т-201 | TT-201 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 326 | Т-202 |  | Трансмиттер температуры | Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4 | 2 |
| 327 | Т-202 | LSH | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 328 | Т-202 | TT-202 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 329 | Т-202 | LT-202 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM0900 | 2 |
| 330 | Т-501 | LT-501 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 2 |
| 331 | Т-502 | LT-502 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 2 |
| 332 | РВС-10000 | KO1 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 333 | РВС-10000 | KO2 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 334 | РВС-10000 | KO3 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 335 | РВС-10000 | KO4 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 336 | РВС-10000 | KO5 | Привод клапана-отсекателя | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 3 |
| 337 | РВС-10000 | KP46 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 338 | РВС-10000 | KP37 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. | 2 |
| 339 | РВС-10000 | TIRSA-16-1 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 340 | РВС-10000 |  | Сигнализатор уровня | Rosemount 2120DODR1E1SM | 2 |
| 341 | РВС-10000 |  | Сигнализатор уровня | Rosemount 2120DODR1E1SM | 2 |
| 342 | РВС-10000 | LIRSAHL1-1 | Датчик уровня | Siemens Sitrans LR250 | 2 |
| 343 | РВС-10000 | PIRSAH14-1 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 344 | РВС-10000 |  | Сигнализатор уровня | Rosemount 2120DODR1E1SM | 2 |
| 345 | РВС-10000 |  | Сигнализатор уровня | Rosemount 2120DODR1E1SM | 2 |
| 346 | РВС-10000 |  | Термометр | WIKA | 3 |
| 347 | РВС-10000 | TIRSA16-2 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 348 | РВС-10000 |  | ЭКМ | WIKA | 2 |
| 349 | РВС-10000 |  | ЭКМ | WIKA | 2 |
| 350 | РВС-10000 |  | ЭКМ | WIKA | 2 |
| 351 | РВС-10000 | LIRSAHL1-2 | Датчик уровня | Rosemount 3301 HA1S1E5AM0300RAE1 | 2 |
| 352 | РВС-10000 | PIRSAH14-2 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 353 | РВС-10000-подпорный насос | PIRSAHL15-1A | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 354 | РВС-10000-подпорный насос | PIRSAHL12-1 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 355 | РВС-10000-подпорный насос | PIRSAHL15-2A | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 356 | РВС-10000-подпорный насос | PIRSAHL12-2 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 357 | РВС-10000-подпорный насос | TIRSAHL13-1 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 358 | РВС-10000-подпорный насос | TIRSAHL13-2 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 359 | РВС-10000 дренаж V-57005A | LIRSAHL2-1 | Датчик уровня | Rosemount | 2 |
| 360 | РВС-10000 дренаж V-57005A | TIRSAH17-1 | Датчик температуры | Rosemount | 2 |
| 361 | РВС-10000 дренаж V-57005B | LIRSAHL2-2 | Датчик уровня | Rosemount | 2 |
| 362 | РВС-10000 дренаж V-57005B | TIRSAH17-2 | Датчик температуры | Rosemount | 2 |
| 363 | Темп.воздуха |  | Трансмиттер температуры | Rosemount 3144P D1A2K1B4F5C2C4Q4U4 | 2 |
| 364 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | System Power Supply(Dual/DC/DC) | не имеет | 1 |
| 365 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Controller MD | не имеет | 1 |
| 366 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Series 2 analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 367 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Series 2 analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 368 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 369 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 370 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 371 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) analog In 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 372 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | RTD ohms 8канальный | не имеет | 1 |
| 373 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | RTD ohms 8канальный | не имеет | 1 |
| 374 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Discrete In 32ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 375 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Discrete In 32ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 376 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Discrete In 32ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 377 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) Discrete In 16ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 378 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | (Ex) Discrete In 16ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 379 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Series 2 analog Out 4-20mA HART 8канальный | не имеет | 1 |
| 380 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Discrete Out 32ch 24VDC | не имеет | 1 |
| 381 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Lokalbus isolator | не имеет | 1 |
| 382 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Плата дискретного вывода 32K, 24B | не имеет | 1 |
| 383 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Плата дискретного вывода 32K, 24B | не имеет | 1 |
| 384 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Плата дискретного вывода 32K, 24B | не имеет | 1 |
| 385 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Плата дискретного вывода 32K, 24B | не имеет | 1 |
| 386 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Плата дискретного вывода 32K, 24B | не имеет | 1 |
| 387 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 388 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 389 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 390 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 391 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 392 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 393 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 394 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 395 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 396 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 397 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 398 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 399 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 400 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Искробезопасный барьер PHЕONIX | не имеет | 1 |
| 401 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002 | не имеет | 1 |
| 402 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002 | не имеет | 1 |
| 403 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002 | не имеет | 1 |
| 404 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002 | не имеет | 1 |
| 405 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002 | не имеет | 1 |
| 406 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | LCTE 05A TEX0002U | не имеет | 1 |
| 407 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 408 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 409 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 410 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 411 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 412 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 413 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 414 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 415 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 416 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 417 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 418 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 419 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 420 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 421 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 422 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 423 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 424 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 425 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Реле Sassin | не имеет | 1 |
| 426 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Switch RX2TX 8ch | не имеет | 1 |
| 427 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Switch RX2TX 8ch | не имеет | 1 |
| 428 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | GE-200 Communicator Server | не имеет | 1 |
| 429 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | QUINI DIODE Pheonix | не имеет | 1 |
| 430 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | QUINI DIODE Pheonix | не имеет | 1 |
| 431 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Power Pheonix | не имеет | 1 |
| 432 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Power Pheonix | не имеет | 1 |
| 433 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Power Pheonix | не имеет | 1 |
| 434 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | Power Pheonix | не имеет | 1 |
| 435 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | БП Эмис-БРИЗ | не имеет | 1 |
| 436 | CTRL-02CD96 - 10000 РВС |  | БП Эмис-БРИЗ | не имеет | 1 |
| УДН |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливный газ |  | Расходомер | MicroMotion F200S418CCAAMZZZZ | 2 |
| 2 | Топливный газ |  | Датчик температуры | WIKA | 2 |
| 3 | Топливный газ |  | Датчик давления | Rosemount G3S22AIM7E504S5 | 2 |
| 4 | K-01 | LCV-K01 | Привод клапана-регулятор | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 2 |
| 5 | А-01 | LCV-A01 | Привод клапана-регулятор | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 6 | А-01 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 7 | А-01 | TT-A01 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 8 | А-01 | LT-A01 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 9 | А-01 | TT-A01 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 0644H | 2 |
| 10 | А-01/A02 |  | Расходомер | MicroMotion F200S419CWFZEZZZZ | 2 |
| 11 | А-02 | TT-A02 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 12 | А-02 | LT-A02 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 13 | А-02 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 14 | А-02 | TT-A02 | Трансмиттер температуры | Rosemaunt 0644H | 2 |
| 15 | А-03 | PT-A03 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 16 | А-03 | LT-A03 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 17 | А-03 | TT-A03 | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 18 | А-03 |  | Трансмиттер расхода | Emerson MVS 205 Fisher RSP13S | 2 |
| 19 | А-03 |  | Трансмиттер расхода | Emerson MVS 205 Fisher RSP13S | 2 |
| 20 | А-03 | PCV-A03 | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 21 | А-03 воздух |  | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 22 | А-03А | LCV-A03A | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 23 | А-03А |  | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 24 | А-03А |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 25 | А-03А |  | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 26 | А-03А |  | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 27 | M-01 | TT-M01 | Трансмиттер температуры | Rosemount 3044PD2A1K1F504XA | 2 |
| 28 | М02воздух |  | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 29 | М02воздух |  | Расходомер | MicroMotion R200S | 2 |
| 30 | Е-01 | E-01 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 31 | Е-02 | E-02 | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 32 | Е-03 |  | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 33 | Е-07 |  | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 34 | К-01 | PT-K01 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 35 | К-01воздух |  | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 36 | КИП |  | Контроллер | Fisher FloBoss-407 | 1 |
| 37 | КИП |  | Системный источник питания | DUAL(DS/DS) | 1 |
| 38 | КИП |  | Плата аналогового вывода | Fisher-Rosemount AO, 4-20mA HART | 1 |
| 39 | КИП |  | Контроллер | Emerson MD Controller | 1 |
| 40 | котел №1 |  | Тяганапаромер | НМП-52 | 3 |
| 41 | котел №1 |  | Тяганапаромер | ТНМП-52 | 3 |
| 42 | котел №1 |  | Тяганапаромер | НМП-52 | 3 |
| 43 | котел №2 |  | Тяганапаромер | ТНМП-52 | 3 |
| 44 | котел №2 |  | Тяганапаромер | НМП-52 | 3 |
| 45 | котельная |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 46 | котельная |  | ЭКМ | ДМ2005CrIExУ3 | 3 |
| 47 | Н-03 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 48 | Н-05,06 |  | Расходомер | MicroMotion DS300 F200S419CWFZEZZZZ | 2 |
| 49 | Н-03,04 |  | Трансмитер расхода | MicroMotion MVD2700 | 2 |
| 50 | Н-04 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 51 | Н-05 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 52 | Н-03,04 |  | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 53 | Н-05,06 |  | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 54 | Н-03,04 |  | Расходомер | MicroMotion F200 | 2 |
| 55 | Н-05,06 |  | Трансмитер расхода | MicroMotion MVD2700 | 2 |
| 56 | Н-06 |  | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 57 | С-01 | LSH-C01 | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 58 | С-02 |  | Сигнализатор уровня | SAPPHIRE_TM CJ0GSM52S0N006 | 2 |
| 59 | С-03 | PT-C03 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 60 | С-03А | PT-C03A | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 61 | С-04 | PCV-C04 | Привод клапана-регулятора | AUMA MATIC AMExC 01.1. 1607MA96199 | 2 |
| 62 | С-04 |  | Датчик уровня | Rosemount 3302 HA1S1E2AM2000RANA | 1 |
| 63 | С-04 | PT-C04 | Датчик давления | Rosemount 3051STG3A2B21AB4K8T104 | 2 |
| 64 | Т-01 |  | Датчик температуры | Rosemount 0065D21D0080D0250T98AIV11E1 | 2 |
| 65 | Т-01 |  | Расходомер | KROHNE OptisWRL 4070/C | 2 |
| 66 | Т-01 |  | Привод клапана-регулятора | Rotork IQM-12/F10/A | 2 |
| 67 | Компрессор В1 |  | Контроллер | Atlas Copco | 2 |
| 68 | Компрессор В1 |  | Датчик давления | РТ-20 | 2 |
| 69 | Компрессор В1 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 70 | Компрессор В1 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 71 | Компрессор В1 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| 72 | Компрессор В2 |  | Контроллер | Atlas Copco | 2 |
| 73 | Компрессор В2 |  | Датчик давления | РТ-20 | 2 |
| 74 | Компрессор В2 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 75 | Компрессор В2 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 76 | Компрессор В2 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| 77 | Компрессор В3 |  | Контроллер | Atlas Copco | 2 |
| 78 | Компрессор В3 |  | Датчик давления | РТ-20 | 2 |
| 79 | Компрессор В3 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 80 | Компрессор В3 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 81 | Компрессор В3 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| 82 | Компрессор В4 |  | Контроллер | Atlas Copco | 2 |
| 83 | Компрессор В4 |  | Датчик давления | РТ-20 | 2 |
| 84 | Компрессор В4 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 85 | Компрессор В4 |  | Датчик температуры | ТТ11 | 2 |
| 86 | Компрессор В4 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| 86 | Компрессор В4 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| 86 | Компрессор В4 |  | Эл.магн.клапан | Y1 | 2 |
| КУУН |  |  |  |  |  |
| 1 | Платформа КУУН 1я линия |  | Фильтр | Van Steen Apparatenboun B.V. | 1 |
| 2 | Платформа КУУН 1я линия |  | Предохранительный клапан | Broady Hull-Uk | 1 |
| 3 | Платформа КУУН 1я линия | TE-010 | Датчик температуры | Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01 | 1 |
| 4 | Платформа КУУН 1я линия | FT-010 | Массовый кориолисовый расходомер | MicroMotion CMF–400 M452NKCFEDZX | 1 |
| 5 | Платформа КУУН 1я линия | DPT-010 | Датчик давления | Rosemount 3051S 2CD3A2B12A1BB4E1V5P1Q4Q8T1 | 1 |
| 6 | Платформа КУУН 1я линия | PT-010 | Датчик давления | Rosemount 3051S2TG3A2B11A | 1 |
| 7 | Платформа КУУН 1я линия |  | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700R11CDFEZWZ | 1 |
| 8 | Платформа КУУН 1я линия | FCV-010 | Регулятор расхода | Rotork IQ10M10F10 Fisher-Controls 8510B/IQ10+ IW4/FOLOMATIC. с электроприводом | 1 |
| 9 | Платформа КУУН 1я линия |  | Клапан с контролем протечек Control Seal DBBV- 8-600-R-J с электроприводом | Rotork IQ V500 IQ10M10F10 | 1 |
| 10 | Платформа КУУН 1я линия |  | Клапан с контролем протечек Control Seal DBBV- 8-600-R-J с электроприводом | Control Seal DBBV- 8-600-R-J с Rotork IQ V500 IQ10M10F10 | 1 |
| 11 | Платформа КУУН 2я линия |  | Фильтр | Van Steen Apparatenboun B.V. | 1 |
| 12 | Платформа КУУН 2я линия |  | Предохранительный клапан | Broady Hull-Uk | 1 |
| 13 | Платформа КУУН 2я линия | TE-020 | Датчик температуры | Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01 | 1 |
| 14 | Платформа КУУН 2я линия | FT-020 | Массовый кориолисовый расходомер | MicroMotion CMF-400 M452NQFZEZZZ | 1 |
| 15 | Платформа КУУН 2я линия | DPT-020 | Датчик давления | Rosemount 3051S 2CD3A2B12A1BB4E1V5P1Q4Q8T1 | 1 |
| 16 | Платформа КУУН 2я линия | PT-020 | Датчик давления | Rosemount 3051S2TG3A2B11A | 1 |
| 17 | Платформа КУУН 2я линия |  | Трансмиттер расхода | MicroMotion MVD2700R11CDFEZWZ | 1 |
| 18 | Платформа КУУН 2я линия | FCV-020 | Регулятор расхода | Rotork IQ10M10F10 Fisher-Controls 8510B/IQ10+ IW4/FOLOMATIC. с электроприводом | 1 |
| 19 | Платформа КУУН 2я линия |  | Клапан с контролем протечек Control Seal DBBV- 8-600-R-J с электроприводом | Rotork IQ V500 IQ10M10F10 | 1 |
| 20 | Платформа КУУН 2я линия |  | Клапан с контролем протечек Control Seal DBBV- 8-600-R-J с электроприводом | Rotork IQ V500 IQ10M10F10 | 1 |
| 21 | Стационарный компакт прувер BROOKS | PT-001 | Датчик давления | Rosemount 3051SCG5A22A1AE8L4DF04 | 1 |
| 22 | Стационарный компакт прувер BROOKS | BCP-001 | Copact Prover " | Brooks" P121B6C2A1F2MBR | 1 |
| 23 | Стационарный компакт прувер BROOKS | DT-001 | Поточный преобразователь плотности | Solartron модели 7835В | 1 |
| 24 | Стационарный компакт прувер BROOKS | TE-001 | Датчик температуры | Rosemount 0065 С22А0110D0225F28A2V10ED1Q8R01 | 1 |
| 25 | Стационарный компакт прувер BROOKS | FT-001 | Турбинный Расходомер | Daniel T04BBD1JC3AABHS | 1 |
| 26 | Стационарный компакт прувер BROOKS |  | Гидравлический насос | Moldova hidromas; Electropompa ЦГ 63/20 к-1.1-5-У2 | 1 |
| 27 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Рабочий (А) Поточный компьютер | OMNI 6000 2D-2S-1A-2E | 1 |
| 28 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Резервный (В) Поточный компьютер | OMNI 6000 2D-2S-1A-2E | 1 |
| 29 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Поточный компьютер прувера | OMNI 6000 2D-2S-1E/D-2E | 1 |
| 30 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Искробезопасный барьер | Phoenix Contact COMTRAB CT10-2PE/F5-24 | 1 |
| 31 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Плата дискретного ввода | 8 кан 4-20мА | 1 |
| 32 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Плата дискретного вывода | 8 кан 4-20мА | 1 |
| 33 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Блок питания приборов | 220V/24V | 1 |
| 34 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Автоматические выключатели | АВВ 220В | 1 |
| 35 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Регулятор температуры | SK3110 | 1 |
| 36 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Реле | 0-24В | 1 |
| 37 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Плата аналогового ввода | 8кан х 4-20мА | 1 |
| 38 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Плата аналогового вывода | 8кан х 4-20мА | 1 |
| 39 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Контроллер | DeltaV - Controller MD | 1 |
| 40 | Операторная КУУН, шкаф управления |  | Плата | DeltaV RS-232\485 - Serial | 1 |
| 41 | Операторная КУУН |  | Персональный компьютер DELL рабочей станции АСУ на базе процессора | Intel Pentium 4 с так-товой частотой 2,6 ГГц | 1 |
| 42 | Операторная КУУН |  | Источник безперебойного питания | Delta RT-Series 5kVa | 1 |
| 43 | Операторная КУУН |  | Персональный компьютер рабочей станции АСУ | DELL Т3400 | 1 |
| 44 | Операторная КУУН |  | Источник безперебойного питания | SMART SUA750I | 1 |
| 45 | Операторная КУУН |  | Сетевой концентратор | SWITCH 8-Port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Switch | 1 |
| 46 | Операторная КУУН |  | Принтер сличений, поверок и аварий матричный, фирмы модели FX880+. | Epson FX 880+ | 1 |
| 47 | Автопроотборник |  | Массовый кориолисовый расходомер | P-100S999WPEZEZZZX | 1 |
| 48 | Автопроотборник |  | Циркуляционный насос | Cemp БЭН 949 | 1 |
| 49 | Автопроотборник |  | Весы | Meter Toledo | 1 |
| 50 | Автопроотборник |  | Стандарт А | Стандарт А | 1 |
| 51 | Автопроотборник |  | БПУ-А Бозна | БПУ-А Бозна | 1 |

| ЦПиПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ловушка конденсата |  | PIT - 1400B |  |  |  | Преобразователь давлния |  |  |  | 1 |
| 2 |  | Ловушка конденсата |  | PIT - 1400E |  |  |  | Преобразователь давлния |  | Yokogawa EJA 430A |  | 1 |
| 3 |  | Ловушка конденсата |  | PCV - 1400D |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EWT |  | 1 |
| 4 |  | Ловушка конденсата |  | PIT - 1400D |  |  |  | Преобразователь давлния |  | Yokogawa EJA 430A |  | 1 |
| 5 |  | Ловушка конденсата |  | XV - 1400E |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS 148456 |  | 1 |
| 6 |  | Ловушка конденсата |  | PCV - 1400E |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EWT |  | 1 |
| 7 |  | Ловушка конденсата |  | XV - 1400C |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS SEP-09-01 |  | 1 |
| 8 |  | Ловушка конденсата |  | LI - 1400A |  |  |  | Указатель уровня |  | BLISS ANAND 2X150HWNRT |  | 1 |
| 9 |  | Ловушка конденсата |  | LSHH - 1400A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XN15 BV30 HGC |  | 1 |
| 10 |  | Ловушка конденсата |  | LSLL - 1400A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XN15 BV30 HGC |  | 1 |
| 11 |  | Ловушка конденсата |  | LIT - 1400A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35-JQ3A-HIF |  | 1 |
| 12 |  | Ловушка конденсата |  | PIT - 1400A |  |  |  | Преобразователь давлния |  | Yokogawa EJA 430A |  | 1 |
| 13 |  | Ловушка конденсата |  | LCV - 1400B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 14 |  | Ловушка конденсата |  | XV - 1400B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS 148456 |  | 1 |
| 15 |  | Ловушка конденсата |  | XV - 1400A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS 148456 |  | 1 |
| 16 |  | Ловушка конденсата |  | LCV - 1400A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 17 |  | Ловушка конденсата |  | LI - 1400B |  |  |  | Указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM9261AS6IT |  | 1 |
| 18 |  | Ловушка конденсата |  | LIT - 1400B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 430A |  | 1 |
| 19 |  | Ловушка конденсата |  | LSHH - 1400B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB41BU30 HGC |  | 1 |
| 20 |  | Ловушка конденсата |  | LSLL - 1400B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB41BU30 HGC |  | 1 |
| 21 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-210U-S080-LT |  | 1 |
| 22 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1010 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-270U-S080-LT |  | 1 |
| 23 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 24 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1014 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-344U-S080-LT |  | 1 |
| 25 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 26 |  | Компрессор С-1101 |  | FIT - 1101 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 27 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 28 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 29 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140DA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 30 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140DB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 31 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140GA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 32 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140GB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 33 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140JA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 34 |  | Компрессор С-1101 |  | LIT - C1101 - 140JB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 35 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110CA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 36 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 37 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110DA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 38 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110DB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 39 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 40 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 41 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - С1101 - 120A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 42 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - С1101 - 120B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 43 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - С1101 - 120C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 44 |  | Компрессор С-1101 |  | TE - C1101 - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 45 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT- C1101 - 140AA (A) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 46 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140AB (B) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 47 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140C |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 48 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140D |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 49 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140E |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 50 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140F |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 51 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140GA (G) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 52 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140GB (H) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 53 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140I |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 54 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140J |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 55 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 140L |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 56 |  | Компрессор С-1101 |  | PIT - C1101 - 1100 |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 57 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 110A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 58 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 110B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 59 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 60 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 61 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 120B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 62 |  | Компрессор С-1101 |  | VSH - C1101 - 120C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 63 |  | Компрессор С-1101 |  | LSL - C1101 - 180AA |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 64 |  | Компрессор С-1101 |  | LSL - C1101 - 180AB |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 65 |  | Компрессор С-1101 |  | LSL - C1101 - 110A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 66 |  | Компрессор С-1101 |  | LSL - C1101 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 67 |  | Компрессор С-1101 |  | FSL - C1101 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 68 |  | Компрессор С-1101 |  | FSL - C1101 - 110B |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 69 |  | Компрессор С-1101 |  | DPI - C1101 - 2001 |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 70 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 71 |  | Компрессор С-1101 |  | PCV - C1101 - 1007 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 657 |  | 1 |
| 72 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 140D |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 73 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1008 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-036U-S080-LT |  | 1 |
| 74 |  | Компрессор С-1101 |  | PCV - C1101 - 1009 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 75 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 140G |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 76 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 1012 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Morin C-135V-S081 |  | 1 |
| 77 |  | Компрессор С-1101 |  | XV - C1101 - 140J |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 78 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1001 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-100U-S080-LT |  | 1 |
| 79 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-100U-S080-LT |  | 1 |
| 80 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-100U-S080-LT |  | 1 |
| 81 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1010 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-270U-S080-LT |  | 1 |
| 82 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-015U-S080-LT |  | 1 |
| 83 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1014 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-344U-S080-LT |  | 1 |
| 84 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-036U-S080-LT |  | 1 |
| 85 |  | Компрессор С-1102 |  | FIT - 1102 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 86 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 87 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 88 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140DA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 89 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140DB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 90 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140GA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 91 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140GB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 92 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140JA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 93 |  | Компрессор С-1102 |  | LIT - C1102 - 140JB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 94 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110CA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 95 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 96 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110DA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 97 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110DB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 98 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 99 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 100 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - С1102 - 120A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 101 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - С1102 - 120B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 102 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - С1102 - 120C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 103 |  | Компрессор С-1102 |  | TE - C1102 - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 104 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT- C1102 - 140AA (A) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 105 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140AB (B) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 106 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140C |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 107 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140D |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 108 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1101 - 140E |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 109 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140F |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 110 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140GA (G) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 111 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140GB (H) |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 112 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140I |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 113 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140J |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 114 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 140L |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 115 |  | Компрессор С-1102 |  | PIT - C1102 - 1100 |  |  |  | Преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 116 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 110A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 117 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 110B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 118 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 119 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 120 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 120B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 121 |  | Компрессор С-1102 |  | VSH - C1102 - 120C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 122 |  | Компрессор С-1102 |  | LSL - C1102 - 180AA |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 123 |  | Компрессор С-1102 |  | LSL - C1102 - 180AB |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 124 |  | Компрессор С-1102 |  | LSL - C1102 - 110A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 125 |  | Компрессор С-1102 |  | LSL - C1102 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 126 |  | Компрессор С-1102 |  | FSL - C1102 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 127 |  | Компрессор С-1102 |  | FSL - C1102 - 110B |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 128 |  | Компрессор С-1102 |  | DPI - C1102 - 2001 |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 129 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 130 |  | Компрессор С-1102 |  | PCV - C1102 - 1007 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 131 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 140D |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 132 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1008 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-210U-S080-LT |  | 1 |
| 133 |  | Компрессор С-1102 |  | PCV - C1102 - 1009 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET 667 |  | 1 |
| 134 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 140G |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 135 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 1012 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 136 |  | Компрессор С-1102 |  | XV - C1102 - 140J |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 137 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1001 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 138 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-023U-S080-LT |  | 1 |
| 139 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-210U-S080-LT |  | 1 |
| 140 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1010 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-270U-S080-LT |  | 1 |
| 141 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 142 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1014 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-344U-S080-LT |  | 1 |
| 143 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-234U-S080-LT |  | 1 |
| 144 |  | Компрессор С-1103 |  | FIT - 1103 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 145 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 146 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 147 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140DA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 148 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140DB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 149 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140GA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 150 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140GB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 151 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140JA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 152 |  | Компрессор С-1103 |  | LIT - C1103 - 140JB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 153 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110CA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 154 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 155 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110DA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 156 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110DB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 157 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 158 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 159 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - С1103 - 120A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 160 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - С1103 - 120B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 161 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - С1103 - 120C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 162 |  | Компрессор С-1103 |  | TE - C1103 - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 163 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT- C1103 - 140AA (A) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 164 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140AB (B) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 165 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 166 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140D |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 167 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140E |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 168 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140F |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 169 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140GA (G) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 170 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140GB (H) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 171 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140I |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 172 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140J |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 173 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 140L |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 174 |  | Компрессор С-1103 |  | PIT - C1103 - 1100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 175 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 110A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 176 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 110B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 177 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 178 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 179 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 120B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 180 |  | Компрессор С-1103 |  | VSH - C1103 - 120C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 181 |  | Компрессор С-1103 |  | LSL - C1103 - 180AA |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 182 |  | Компрессор С-1103 |  | LSL - C1103 - 180AB |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 183 |  | Компрессор С-1103 |  | LSL - C1103 - 110A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 184 |  | Компрессор С-1103 |  | LSL - C1103 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 185 |  | Компрессор С-1103 |  | FSL - C1103 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 186 |  | Компрессор С-1103 |  | FSL - C1103 - 110B |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 187 |  | Компрессор С-1103 |  | DPI - C1103 - 2001 |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 188 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 189 |  | Компрессор С-1103 |  | PCV - C1103 - 1007 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 190 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 140D |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 191 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1008 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-036U-S080-LT |  | 1 |
| 192 |  | Компрессор С-1103 |  | PCV - C1103 - 1009 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET 667 |  | 1 |
| 193 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 140G |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 194 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 1012 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-135U-S080-LT |  | 1 |
| 195 |  | Компрессор С-1103 |  | XV - C1103 - 140J |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 196 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1001 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-100U-S080-LT |  | 1 |
| 197 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-023U-S080-LT |  | 1 |
| 198 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-210U-S080-LT |  | 1 |
| 199 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1010 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-270U-S080-LT |  | 1 |
| 200 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 201 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1014 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-344U-S080-LT |  | 1 |
| 202 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 203 |  | Компрессор С-1104 |  | FIT - 1104 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 204 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 205 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 206 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140DA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 207 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140DB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 208 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140GA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 209 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140GB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 210 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140JA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 211 |  | Компрессор С-1104 |  | LIT - C1104 - 140JB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 212 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110CA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 213 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 214 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110DA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 215 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110DB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 216 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 217 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 218 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 120A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 219 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 120B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 220 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 120C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 221 |  | Компрессор С-1104 |  | TE - C1104 - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 222 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT- C1104 - 140AA (A) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 223 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140AB (B) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG3A02A1BS528M5Q4 |  | 1 |
| 224 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 225 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140D |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 226 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140E |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 227 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140F |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 228 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140GA (G) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 229 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140GB (H) |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 230 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140I |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 231 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140J |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 232 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 140L |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 233 |  | Компрессор С-1104 |  | PIT - C1104 - 1100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 234 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 110A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 235 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 110B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 236 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 237 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 238 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 120B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 239 |  | Компрессор С-1104 |  | VSH - C1104 - 120C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 240 |  | Компрессор С-1104 |  | LSL - C1104 - 180AA |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 241 |  | Компрессор С-1104 |  | LSL - C1104 - 180AB |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 242 |  | Компрессор С-1104 |  | LSL - C1104 - 110A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 243 |  | Компрессор С-1104 |  | LSL - C1104 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 244 |  | Компрессор С-1104 |  | FSL - C1104 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 245 |  | Компрессор С-1104 |  | FSL - C1104 - 110B |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 246 |  | Компрессор С-1104 |  | DPI - C1104 - 2001 |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 247 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 248 |  | Компрессор С-1104 |  | PCV - C1104 - 1007 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 249 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 140D |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 250 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1008 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 251 |  | Компрессор С-1104 |  | PCV - C1104 - 1009 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET |  | 1 |
| 252 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 140G |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 253 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 1012 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 254 |  | Компрессор С-1104 |  | XV - C1104 - 140J |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 255 |  | Компрессор С-1100 |  | PCV - 1100 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 256 |  | Компрессор С-1100 |  | XV - 1100A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN 2649 |  | 1 |
| 257 |  | Компрессор С-1100 |  | PIT - 1100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430A |  | 1 |
| 258 |  | Компрессор С-1100 |  | TIT - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  |  |  | 1 |
| 259 |  | Компрессор С-1100 |  | FIT - 1100 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 260 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 261 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 262 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140FA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 263 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140FB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 264 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140FC |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 265 |  | Компрессор С-1100 |  | LIT-C1100 - 140FD |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 266 |  | Компрессор С-1100 |  | TE-C1100 - 140E |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 267 |  | Компрессор С-1100 |  | TE-C1100 - 130AA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 268 |  | Компрессор С-1100 |  | TE-C1100 - 130AC |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 269 |  | Компрессор С-1100 |  | TE-C1100 - 140CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 270 |  | Компрессор С-1100 |  | TE-C1100 - 1100A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 271 |  | Компрессор С-1100 |  | PIT-C1100 - 140AA |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 272 |  | Компрессор С-1100 |  | PIT-C1100 - 140AB |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 273 |  | Компрессор С-1100 |  | PIT-C1100 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 274 |  | Компрессор С-1100 |  | PIT-C1100 - 1100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 275 |  | Компрессор С-1100 |  | VS-1100 - 1101 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 276 |  | Компрессор С-1100 |  | VS-1100 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 277 |  | Компрессор С-1100 |  | VSH-1100 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 278 |  | Компрессор С-1100 |  | LSL-C1100 - 110A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 279 |  | Компрессор С-1100 |  | FSL-C1100-110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 280 |  | Компрессор С-1100 |  | PDI-C1100 - 140F |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 281 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN 2649 |  | 1 |
| 282 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-0724-S080-LT |  | 1 |
| 283 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-1004-S080-LT |  | 1 |
| 284 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1004 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-036U-S080-LT |  | 1 |
| 285 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1007 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN E-023U-S080 |  | 1 |
| 286 |  | Компрессор С-1100 |  | LV-C1100 - 140A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 287 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-C1100 - 140FA |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 288 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-C1100 - 140FB |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 289 |  | Компрессор С-1100 |  | XV-1100 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-023U-S080 |  | 1 |
| 290 |  | Компрессор С-1107 |  | FIT - 1107 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 291 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 292 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 293 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140FA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 294 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140FB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 295 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140FC |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 296 |  | Компрессор С-1107 |  | LIT-C1107 - 140FD |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X 705-510A-C10 |  | 1 |
| 297 |  | Компрессор С-1107 |  | TE-C1107 - 140E |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 298 |  | Компрессор С-1107 |  | TE-C1107 - 130AA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 299 |  | Компрессор С-1107 |  | TE-C1107 - 130AC |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 300 |  | Компрессор С-1107 |  | TE-C1107 - 140CB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 301 |  | Компрессор С-1107 |  | TE-C1107 - 1100 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 302 |  | Компрессор С-1107 |  | PIT-C1107 - 140AA |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 303 |  | Компрессор С-1107 |  | PIT-C1107 - 140AB |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 304 |  | Компрессор С-1107 |  | PIT-C1107 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 305 |  | Компрессор С-1107 |  | PIT-C1107 - 1100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 306 |  | Компрессор С-1107 |  | VS-1107 - 1101 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 307 |  | Компрессор С-1107 |  | VS-1107 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 308 |  | Компрессор С-1107 |  | VSH-1107 - 120A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 309 |  | Компрессор С-1107 |  | LSL-C1107 - 1100 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 310 |  | Компрессор С-1107 |  | FSL-C1100-110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 311 |  | Компрессор С-1107 |  | PDI-C1107 - 140F |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 312 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-015U-S080-LT |  | 1 |
| 313 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-072U-S080-LT |  | 1 |
| 314 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-100U-S080-LT |  | 1 |
| 315 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1004 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-036U-S080-LT |  | 1 |
| 316 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1007 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN 2649 |  | 1 |
| 317 |  | Компрессор С-1107 |  | LV-C1107 - 140A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 318 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-C1107 - 140FA |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 319 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-C1107 - 140FB |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher D4 |  | 1 |
| 320 |  | Компрессор С-1107 |  | XV-1107 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN B-023U-S080 |  | 1 |
| 321 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1001 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-5754-S080-LT |  | 1 |
| 322 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 323 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 324 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-344U-S080-LT |  | 1 |
| 325 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1004 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 326 |  | Компрессор С-1105 |  | FIT - 1105 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 327 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 328 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 329 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140FA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 330 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140FB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 331 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140FC |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 332 |  | Компрессор С-1105 |  | LIT - C1105 - 140FD |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 333 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 334 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 335 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 120AA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 336 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 140FC |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 337 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 140FD |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 338 |  | Компрессор С-1105 |  | TE - C1105 - 1100A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 339 |  | Компрессор С-1105 |  | PIT - C1105 - 140AA |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 340 |  | Компрессор С-1105 |  | PIT - C1105 - 140AB |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 341 |  | Компрессор С-1105 |  | PIT - C1105 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 342 |  | Компрессор С-1105 |  | PIT - C1105 - 1100A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 343 |  | Компрессор С-1105 |  | VSH - C1105 - 1100A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 344 |  | Компрессор С-1105 |  | VSH - C1105 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 345 |  | Компрессор С-1105 |  | VSH - C1105 - 120G |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 346 |  | Компрессор С-1105 |  | VSH - C1105 - 120H |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 347 |  | Компрессор С-1105 |  | LSL - C1105 - 1100A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 348 |  | Компрессор С-1105 |  | LSL - C1105 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 349 |  | Компрессор С-1105 |  | LSL - C1105 - 180A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 350 |  | Компрессор С-1105 |  | LSL - C1105 - 180B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 351 |  | Компрессор С-1105 |  | FSL - C1105 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 352 |  | Компрессор С-1105 |  | PDI - C1105 - 140G |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 353 |  | Компрессор С-1105 |  | PDI - C1105 - 140F |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 354 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 355 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 140FD |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 356 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-344U-S080-LT |  | 1 |
| 357 |  | Компрессор С-1105 |  | XV - C1105 - 140FA |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 358 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1001 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-575U-S080-LT |  | 1 |
| 359 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1002 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-036U-S080-LT |  | 1 |
| 360 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1003 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-575U-S080-LT |  | 1 |
| 361 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1006 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-344U-S080-LT |  | 1 |
| 362 |  | Компрессор С-1106 |  | FIT - 1106 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-S1-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 363 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140AA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 364 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140AB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 365 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140FA |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 366 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140FB |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 367 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140FC |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 368 |  | Компрессор С-1106 |  | LIT - C1106 - 140FD |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol X705-510A-C10 |  | 1 |
| 369 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 110A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 370 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 110B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С21F0110D0140T44E1 |  | 1 |
| 371 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 120AA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 372 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 140FC |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 373 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 140FD |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 374 |  | Компрессор С-1106 |  | TE - C1106 - 1100A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 0065С31N000D0180F04A1E1 |  | 1 |
| 375 |  | Компрессор С-1106 |  | PIT - C1106 - 140AA |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 376 |  | Компрессор С-1106 |  | PIT - C1106 - 140AB |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 377 |  | Компрессор С-1106 |  | PIT - C1106 - 140C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG5A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 378 |  | Компрессор С-1106 |  | PIT - C1106 - 1100A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 CG4A02A1BS5E8M5Q4 |  | 1 |
| 379 |  | Компрессор С-1106 |  | VSH - C1106 - 1100 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 380 |  | Компрессор С-1106 |  | VSH - C1106 - 190E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 381 |  | Компрессор С-1106 |  | VSH - C1106 - 120G |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 382 |  | Компрессор С-1106 |  | VSH - C1106 - 120H |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FW MURPHY 20.SS.0001 |  | 1 |
| 383 |  | Компрессор С-1106 |  | LSL - C1106 - 1100A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 384 |  | Компрессор С-1106 |  | LSL - C1106 - 190E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | KENCO KLCE-9 |  | 1 |
| 385 |  | Компрессор С-1106 |  | LSL - C1106 - 180A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 386 |  | Компрессор С-1106 |  | LSL - C1106 - 180B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | FLOTECT L6EPBSS3CAT |  | 1 |
| 387 |  | Компрессор С-1106 |  | FSL - C1105 - 110A |  |  |  |  |  | Whitlock Instrument DNFT LED-PS |  | 1 |
| 388 |  | Компрессор С-1106 |  | PDI - C1106 - 140F |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 389 |  | Компрессор С-1106 |  | PDI - C1106 - 140G |  |  |  |  |  | Mid-West 120AA-OO-AL-O |  | 1 |
| 390 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - 1006A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 391 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - 1006B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 392 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1004 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN C-575U-S080-LT |  | 1 |
| 393 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 140A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 394 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 140FD |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 395 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 1005 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 396 |  | Компрессор С-1106 |  | XV - C1106 - 140FA |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORIN |  | 1 |
| 397 |  | УАО |  | XV - 1401 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rotork CPIS 055 200E/CB |  | 1 |
| 398 |  | УАО |  | LIT - 1401 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol XE 35-K04C-H1F |  | 2 |
| 399 |  | УАО |  | LI - 1401 |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 10 SIMCO 15031 |  | 1 |
| 400 |  | УАО |  | LSHH - 1401 |  |  |  | Сигна |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 401 |  | УАО |  | LSLL - 1401 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 402 |  | УАО |  | LCV - 1401 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 434 |  | 2 |
| 403 |  | УАО |  | LIT - 1402A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35-KO4B-HF |  | 2 |
| 404 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1402A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB-15-AG4B-FL5 |  | 2 |
| 405 |  | УАО |  | LCV - 1402A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 406 |  | УАО |  | PDIT - 1402 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 407 |  | УАО |  | LIT - 1402B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol XE 35-K04B-H1F |  | 2 |
| 408 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1402B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB15-AG4B-FL5 |  | 2 |
| 409 |  | УАО |  | LCV - 1402B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 2 |
| 410 |  | УАО |  | XV - 1402A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035080 A/BA |  | 2 |
| 411 |  | УАО |  | XV - 1402B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035080 A/AA |  | 2 |
| 412 |  | УАО |  | TIT - 1510M |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika TR-10 |  | 2 |
| 413 |  | УАО |  | TIT - 1403 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 414 |  | УАО |  | TIT - 1510A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 415 |  | УАО |  | TIT - 1510B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 416 |  | УАО |  | TIT - 1510C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 417 |  | УАО |  | TIT - 1510D |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 418 |  | УАО |  | TIT - 1510E |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 419 |  | УАО |  | PDIT - 1510 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 420 |  | УАО |  | LIT - 1510 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | 1199DDB59AFFWG4DAA9T |  | 2 |
| 421 |  | УАО |  | TIT - 1510L |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 422 |  | УАО |  | LI - 1510A |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 10 SIMCO 15031 |  | 2 |
| 423 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1510A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 424 |  | УАО |  | LI - 1510B |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 10 SIMCO 15031 |  | 2 |
| 425 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1510B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPELTON JBDR23 |  | 2 |
| 426 |  | УАО |  | PIT - 1510 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 427 |  | УАО |  | FIT - 1510 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 2 |
| 428 |  | УАО |  | TIT - 1510 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH50-F |  | 2 |
| 429 |  | УАО |  | VCHH - 1312A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 430 |  | УАО |  | VCHH - 1312B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 431 |  | УАО |  | PCV - 1403B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SV12-21113111 |  | 2 |
| 432 |  | УАО |  | XV - 1403A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035130 A/DA |  | 2 |
| 433 |  | УАО |  | PIT - 1403B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 434 |  | УАО |  | LIT - 1403 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A |  | 2 |
| 435 |  | УАО |  | LI - 1403 |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 10 SIMCO 15031 |  | 2 |
| 436 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1403 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 437 |  | УАО |  | LCV - 1403 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET LCC 314 IN |  | 2 |
| 438 |  | УАО |  | XV - 1403C |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035080 A/BA |  | 2 |
| 439 |  | УАО |  | XV - 1403B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rotork CPIS 055 200E/CB |  | 2 |
| 440 |  | УАО |  | XV - 1510 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035080 A/BA |  | 2 |
| 441 |  | УАО |  | LCV - 1510 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 442 |  | УАО |  | PIT - 1410A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 443 |  | УАО |  | PIT - 1410B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 444 |  | УАО |  | LIT - 1410 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 445 |  | УАО |  | LI - 1410 |  |  |  | Указатель уровня |  | SIMCO Sim 3 |  | 2 |
| 446 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1410 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 447 |  | УАО |  | PCV - 1410A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 448 |  | УАО |  | PCV - 1410B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher Controls location 105/95H-199 |  | 2 |
| 449 |  | УАО |  | XV - 1410 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035080 A/BA |  | 2 |
| 450 |  | УАО |  | PCV - 1511 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 451 |  | УАО |  | PIT - 1511 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 452 |  | УАО |  | XV - 1511B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CP/S 035 00 E/BA |  | 2 |
| 453 |  | УАО |  | PIT - 1510A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 454 |  | УАО |  | FCV - 1510A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 455 |  | УАО |  | FIT - 1510A |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 2 |
| 456 |  | УАО |  | PIT - 1610C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 457 |  | УАО |  | FCV - 1510A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 458 |  | УАО |  | PIT - 1610B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 459 |  | УАО |  | FIT - 1610 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 2 |
| 460 |  | УАО |  | PIT - 1610C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 461 |  | УАО |  | PIT - 1610B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 462 |  | УАО |  | VCHH - 1610 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FIRE FIGHTING SG4OTY |  | 2 |
| 463 |  | УАО |  | PIT - 1611C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 464 |  | УАО |  | FIT - 1611 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 2 |
| 465 |  | УАО |  | PIT - 1611B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A |  | 2 |
| 466 |  | УАО |  | VCHH - 1611 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FIRE FIGHTING SG4OTY |  | 2 |
| 467 |  | УАО |  | FIT - 1612 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A S1EMS5B9DDBQKM01KF2T12N4 |  | 2 |
| 468 |  | УАО |  | PIT - 1612C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 469 |  | УАО |  | PIT - 1612B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA110A |  | 2 |
| 470 |  | УАО |  | VCHH - 1612 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FIRE FIGHTING SG4OTY |  | 2 |
| 471 |  | УАО |  | FIT - 1412 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 472 |  | УАО |  | PDIT - 1412 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 473 |  | УАО |  | PDIT - 1416 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 474 |  | УАО |  | TIT - 1310A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika EN 837-1 |  | 2 |
| 475 |  | УАО |  | TIT - 1310 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika EN 837-1 |  | 2 |
| 476 |  | УАО |  | TCV - 1310 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SIEMENS 77-16B1 |  | 2 |
| 477 |  | УАО |  | VCHH - 1310B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 478 |  | УАО |  | VCHH - 1310C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 479 |  | УАО |  | VCHH - 1310A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 480 |  | УАО |  | PDIT - 1211A |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 481 |  | УАО |  | PDIT - 1211B |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 482 |  | УАО |  | PDIT - 1411 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 483 |  | УАО |  | PDIT - 1413 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 484 |  | УАО |  | LIT - 1414B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A |  | 2 |
| 485 |  | УАО |  | LI - 1414A |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 3 SIMCO 15031 |  | 2 |
| 486 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1414A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | LIMATHERM XD-JB85 |  | 2 |
| 487 |  | УАО |  | LCV - 1410 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET |  | 2 |
| 488 |  | УАО |  | PDIT - 1512 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 489 |  | УАО |  | XV - 1512 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rotork CPIS 035 100E/CB |  | 2 |
| 490 |  | УАО |  | TIT - 1512 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika EN 13190 |  | 2 |
| 491 |  | УАО |  | PIT - 1415 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 492 |  | УАО |  | PIT - 1415A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 493 |  | УАО |  | LIT - 1415 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 494 |  | УАО |  | LI - 1415 |  |  |  | Указатель уровня |  | Sim 3 SIMCO |  | 2 |
| 495 |  | УАО |  | LSHH - LSLL - 1415 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPLETON BR1D |  | 2 |
| 496 |  | УАО |  | PCV - 1415 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ET |  | 2 |
| 497 |  | УАО |  | TIT - 1210 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika EN 13190 |  | 2 |
| 498 |  | УАО |  | TIT - 1210C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 79 |  | 2 |
| 499 |  | УАО |  | FCV - 1210 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 1052 |  | 2 |
| 500 |  | УАО |  | FIT - 1210 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 501 |  | УАО |  | XV - 1210 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rotork CPIS 055 280E/EA |  | 2 |
| 502 |  | УАО |  | VCHH - 1311A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 503 |  | УАО |  | VCHH - 1311B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 504 |  | УАО |  | VCHH - 1311C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | VIBRATION SWITCH 5550 |  | 2 |
| 505 |  | УАО |  | TCV - 1311 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SIEMENS 77-16B1 |  | 2 |
| 506 |  | УАО |  | TIT - 1311 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika EN 13190 |  | 2 |
| 507 |  | УАО |  | PCV - 1311 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 95L-147 |  | 2 |
| 508 |  | УАО |  | XV - 1311 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Rotork CPIS 035 100E/BA |  | 2 |
| 509 |  | УАО |  | LCV - 1415 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 225-A6 |  | 2 |
| 510 |  | УАО |  | FIT - 1415 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 511 |  | УАО |  | PSHH - 1615 |  |  |  | Сигнализатор даленя |  | LISNED 548A |  | 2 |
| 512 |  | УАО |  | LSLL - 1615 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-70A0-030/9A1-N11A-001 |  | 2 |
| 513 |  | УАО |  | PSHH - 1616 |  |  |  | Сигнализатор даленя |  | LISNED 548A |  | 2 |
| 514 |  | УАО |  | LSLL - 1616 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-70A0-030/9A1-N11A-001 |  | 2 |
| 515 |  | УАО |  | PCV - 1494C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SAMSON 1.4408 |  | 2 |
| 516 |  | УАО |  | PIT - 1494 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA130A |  | 2 |
| 517 |  | УАО |  | PCV - 1494B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BROADY CF8M |  | 2 |
| 518 |  | УАО |  | PCV - 1494A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BROADY CF8M |  | 2 |
| 519 |  | УАО |  | TIT - 1494 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNQNAD-L1 |  | 2 |
| 520 |  | УАО |  | LIT - 1494A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A |  | 2 |
| 521 |  | УАО |  | LIT - 1494B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A |  | 2 |
| 522 |  | УАО |  | PIT - 1619 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A |  | 2 |
| 523 |  | УАО |  | FIT - 1619 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A |  | 2 |
| 524 |  | УЩО |  | LSLL - 1442 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB41-BV340-HGC |  | 2 |
| 525 |  | УЩО |  | LI - 1442 |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1200 |  | 2 |
| 526 |  | УЩО |  | LIT - 1442 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 527 |  | УЩО |  | LCV - 1646 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher F7 |  | 2 |
| 528 |  | УЩО |  | LIT - 1646 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110A |  | 2 |
| 529 |  | УЩО |  | TIT - 1441 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 530 |  | УЩО |  | LSLL - 1440 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB41-BV40-HGC |  | 2 |
| 531 |  | УЩО |  | LIT - 1440 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 532 |  | УЩО |  | LCV - 1440 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 533 |  | УЩО |  | XV - 1440 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | CBB315-SR40-11 |  | 2 |
| 534 |  | УЩО |  | PIT - 1441A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 535 |  | УЩО |  | PDIT - 1441 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/KF21/MO1 |  | 2 |
| 536 |  | УЩО |  | LIT - 1441D |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 537 |  | УЩО |  | LIT - 1441B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 538 |  | УЩО |  | LIT - 1441E |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 539 |  | УЩО |  | LI - 1441C |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616 |  | 2 |
| 540 |  | УЩО |  | LI - 1441B |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616 |  | 2 |
| 541 |  | УЩО |  | LIT - 1441C |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 542 |  | УЩО |  | LI - 1441A |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/616 |  | 2 |
| 543 |  | УЩО |  | LIT - 1441A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 544 |  | УЩО |  | UV - 1441A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 545 |  | УЩО |  | LCV - 1441A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 546 |  | УЩО |  | FCV - 1441A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 547 |  | УЩО |  | FIT - 1441A |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A |  | 2 |
| 548 |  | УЩО |  | FIT - 1641 |  |  |  | Преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A |  | 2 |
| 549 |  | УЩО |  | UV - 1441B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 550 |  | УЩО |  | LCV - 1444A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 551 |  | УЩО |  | FI - 1640B |  |  |  | указатель расхоа |  | Honeywell RMA 3000 |  | 2 |
| 552 |  | УЩО |  | FIT - 1640 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A |  | 2 |
| 553 |  | УЩО |  | LCV - 1441E |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 554 |  | УЩО |  | TIT - 1441A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L1 |  | 2 |
| 555 |  | УЩО |  | FCV - 1441B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 556 |  | УЩО |  | FIT - 1441B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4 |  | 2 |
| 557 |  | УЩО |  | PCV - 1441B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 558 |  | УЩО |  | XV - 1441 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GC 2012-SR4 CW-11 |  | 2 |
| 559 |  | УЩО |  | PIT - 1441B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 560 |  | УЩО |  | HCV - 1441E |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 2 |
| 561 |  | УЩО |  | XV - 1221C |  |  |  | Отсекающий клапан |  | CBB315-SR60-11 |  | 2 |
| 562 |  | УЩО |  | UV - 1943 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 2 |
| 563 |  | УЩО |  | FIT - 1943 |  |  |  | преобразователь расхода |  | FCI GF92-C1A2B1EDB3WA002AA |  | 2 |
| 564 |  | УЩО |  | FCV - 1943 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 2 |
| 565 |  | УЩО |  | PIT - 1943 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 566 |  | УЩО |  | TIT - 1240A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 567 |  | УЩО |  | TIT - 1240B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 568 |  | УЩО |  | FCV - 1240 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 2 |
| 569 |  | УЩО |  | FIT - 1240 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4 |  | 2 |
| 570 |  | УЩО |  | TIT - 1443A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 571 |  | УЩО |  | TIT - 1443B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 572 |  | УЩО |  | PIT - 1443 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 573 |  | УЩО |  | FIT - 1645 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4 |  | 2 |
| 574 |  | УЩО |  | LI - 1447 |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1050 |  | 2 |
| 575 |  | УЩО |  | LIT - 1447 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 576 |  | УЩО |  | LCV - 1447 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 2 |
| 577 |  | УЩО |  | FIT - 1447 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/K/M01/KF2/T12/N4/N4 |  | 2 |
| 578 |  | УЩО |  | FCV - 1645 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 579 |  | УЩО |  | PDIT - 1445 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 2 |
| 580 |  | УЩО |  | LI - 1445 |  |  |  | Указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/503 |  | 2 |
| 581 |  | УЩО |  | LIT - 1445 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 582 |  | УЩО |  | UV - 1445 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 2 |
| 583 |  | УЩО |  | LCV - 1444C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 584 |  | УЩО |  | AT - 1444 |  |  |  |  |  | XDP-221-1 |  | 2 |
| 585 |  | УЩО |  | PIT - 1444A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 586 |  | УЩО |  | PIT - 1444B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 587 |  | УЩО |  | PCV - 1444B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 588 |  | УЩО |  | LI - 1444C |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/1120 |  | 2 |
| 589 |  | УЩО |  | LIT - 1444C |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 590 |  | УЩО |  | LIT - 1444A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 591 |  | УЩО |  | LIT - 1444B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 592 |  | УЩО |  | PDIT - 1446B |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EGA 110A |  | 2 |
| 593 |  | УЩО |  | UV - 1446A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 594 |  | УЩО |  | UV - 1446B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 595 |  | УЩО |  | PDIT - 1446A |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EGA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 2 |
| 596 |  | УЩО |  | LIT - 1446B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol 705-510A-C11 |  | 2 |
| 597 |  | УЩО |  | LIT - 1446 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4 |  | 2 |
| 598 |  | УЩО |  | LI - 1446 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T2X"300# WNRF/MLF/AS/660 |  | 2 |
| 599 |  | УЩО |  | LCV - 1446A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 2 |
| 600 |  | УЩО |  | LIT - 1495 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | STD 924-F1H-00000 |  | 2 |
| 601 |  | УЩО |  | LI - 1495 |  |  |  | указатель уровня |  | BNA-2"1150/RF-M4030-V60x2 |  | 2 |
| 602 |  | УЩО |  | TIT - 1495 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount 3051 |  | 2 |
| 603 |  | УЩО |  | PIT - 1491C |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 604 |  | УЩО |  | PCV - 1491B |  |  |  |  |  | TYC SAMSON 1.4408 CF8M |  | 2 |
| 605 |  | УЩО |  | LIT - 1491A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4 |  | 2 |
| 606 |  | УЩО |  | TIT - 1491 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 607 |  | УЩО |  | LIT - 1491B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4 |  | 2 |
| 608 |  | УЩО |  | PCV - 1492A |  |  |  |  |  | TYC SAMSON 1.4408 CF8M |  | 2 |
| 609 |  | УЩО |  | PCV - 1492B |  |  |  |  |  | TYC SAMSON 1.4408 CF8M |  | 2 |
| 610 |  | УЩО |  | PIT - 1492C |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EGA 430A-EAS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 611 |  | УЩО |  | LIT - 1492A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4 |  | 2 |
| 612 |  | УЩО |  | TIT - 1492 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 613 |  | УЩО |  | LIT - 1492B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 100A -EMS5B-9DDB/QK/M01?KF/T12/N4 |  | 2 |
| 614 |  | УЩО |  | TIT - 1496 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Heneywell STT840-25H-TG-SB/IACD-CC-EDEE-XOGC-R2UD0-3075 |  | 2 |
| 615 |  | УЩО |  | LI - 1496 |  |  |  | указатель уровня |  | BNA-2"1150/RF-M3675-V60x2 |  | 2 |
| 616 |  | УЩО |  | LIT - 1496 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | STD 924-F1H-00000 |  | 2 |
| 617 |  | НТК |  | TIT - 1221A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 618 |  | НТК |  | TIT - 1221D |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 619 |  | НТК |  | PDIT - 1221A |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 620 |  | НТК |  | TIT - 1221C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 621 |  | НТК |  | PDIT - 1222 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 622 |  | НТК |  | FIT - 1530 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 623 |  | НТК |  | PDIT - 1220 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 624 |  | НТК |  | TIT - 1220A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 625 |  | НТК |  | TIT - 1220B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 626 |  | НТК |  | LI - 1220D |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92SIA6IT |  | 1 |
| 627 |  | НТК |  | LI - 1220E |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S6\T |  | 1 |
| 628 |  | НТК |  | TIT - 1220A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 629 |  | НТК |  | LIT - 1220 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 630 |  | НТК |  | TIT - 1420A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 631 |  | НТК |  | TIT - 1220C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 632 |  | НТК |  | LCV - 1220 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher-667 ATO |  | 1 |
| 633 |  | НТК |  | PDIT - 1421 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA 110EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 634 |  | НТК |  | LI - 1421E |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T |  | 1 |
| 635 |  | НТК |  | LSHH - 1421E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Appleton BR1d |  | 1 |
| 636 |  | НТК |  | LSLL - 1421E |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Appleton BR1d |  | 1 |
| 637 |  | НТК |  | LIT - 1421A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 638 |  | НТК |  | LIT - 1421C |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35J04C-H1F |  | 1 |
| 639 |  | НТК |  | LSLL - 1421B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XN15-BV40-HGC |  | 1 |
| 640 |  | НТК |  | LCV - 1463A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Fisher EZ CL300RF |  | 1 |
| 641 |  | НТК |  | LIT - 1421D |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 642 |  | НТК |  | LI - 1421A |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92SIA6IT |  | 1 |
| 643 |  | НТК |  | LSHH - 1421A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | BAM92S\AS6\T |  | 1 |
| 644 |  | НТК |  | LSLL - 1421A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | BAM92S\AS6\T |  | 1 |
| 645 |  | УРС |  | PSHH - 1650A |  |  |  | Сигнализатор давления |  | 1190M278M406HL1GOST |  | 1 |
| 646 |  | УРС |  | PSHH - 1650B |  |  |  | Сигнализатор давления |  | 1190M278M406HL1GOST |  | 1 |
| 647 |  | УРС |  | LSHH - 1650A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | 961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003 |  | 1 |
| 648 |  | УРС |  | LSLL - 1650A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | 961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003 |  | 1 |
| 649 |  | УРС |  | LSHH - 1650B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | 961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003 |  | 1 |
| 650 |  | УРС |  | LSLL - 1650B |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | 961-7DAO-OCO\9N1-A11C-003 |  | 1 |
| 651 |  | УРС |  | LIT - 1450 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | EJS110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 652 |  | УРС |  | XV - 1650 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB 415-SR80-11 |  | 1 |
| 653 |  | УРС |  | LI - 1450 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 X150WNRF\MLF\AS\ASR\1372 |  | 1 |
| 654 |  | УРС |  | LSHH - LSLL 1450 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | BAM92S\AS6\T2 X150WNRF\MLF\AS\ASR\1372 |  | 1 |
| 655 |  | УРС |  | PSHH - 1150AA |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-P502H-S7N-B1-K1 |  | 1 |
| 656 |  | УРС |  | PSHH - 1150AB |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-P502H-S7N-B1-K1 |  | 1 |
| 657 |  | УРС |  | VSHH - 1150A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 658 |  | УРС |  | PIT - 1150A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4 |  | 1 |
| 659 |  | УРС |  | PCV - 1150A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 2052 |  | 1 |
| 660 |  | УРС |  | PSHH - 1150BA |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-V404M-S7N-B1-K1 |  | 1 |
| 661 |  | УРС |  | PSHH - 1150BB |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-V404M-S7N-B1-K1 |  | 1 |
| 662 |  | УРС |  | VSHH - 1150B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 663 |  | УРС |  | TSHH - 1150BB |  |  |  | Сигнализатор температуры |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 664 |  | УРС |  | PSHH - 1150BA |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-V404M-S7N-B1-K1 |  | 1 |
| 665 |  | УРС |  | PSHH - 1150BB |  |  |  | Сигнализатор давления |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 666 |  | УРС |  | VSHH - 1150B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 667 |  | УРС |  | TSHH - 1150BB |  |  |  | Сигнализатор температуры |  | BETA SWITCH C2-T588H-C05-SO-K1 |  | 1 |
| 668 |  | УРС |  | PIT - 1150B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430AES5B910B/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 669 |  | УРС |  | PCV - 1150B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 2052 |  | 1 |
| 670 |  | УРС |  | PIT - 1150C |  |  |  | преобразователь давления |  | EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 671 |  | УРС |  | XV - 1150A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS G0A119 SR-4 CW-11 |  | 1 |
| 672 |  | УРС |  | FIT - 1150A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 673 |  | УРС |  | FIT - 1150B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 674 |  | УРС |  | FCV - 1150B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 1052 |  | 1 |
| 675 |  | УРС |  | PIT - 1150D |  |  |  | преобразователь давления |  | EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 676 |  | УРС |  | PIT - 1150E |  |  |  | преобразователь давления |  | EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 677 |  | УРС |  | TIT - 1150 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 678 |  | УРС |  | XV - 1450A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBA830-SR80CW-11 |  | 1 |
| 679 |  | УРС |  | FIT - 1450A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 680 |  | УРС |  | FIT - 1450B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 681 |  | УРС |  | HCV - 1450B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 2052 |  | 1 |
| 682 |  | УРС |  | TIT - 1450 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 683 |  | УРС |  | HCV - 1250A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 2052 |  | 1 |
| 684 |  | УРС |  | FIT - 1250 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 685 |  | УРС |  | FIT - 1750B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 686 |  | УРС |  | FIT - 1750A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 687 |  | УРС |  | FCV - 1750B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 688 |  | УРС |  | PIT - 1750B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 689 |  | УРС |  | XV - 1750A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB 415-SR80-11 |  | 1 |
| 690 |  | УРС |  | PIT - 1750A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 691 |  | УРС |  | FIT - 1451L |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 692 |  | УРС |  | XV - 1451D |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB420-SR60-11 |  | 1 |
| 693 |  | УРС |  | PCV - 1451A |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 694 |  | УРС |  | FI - 1451A |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 695 |  | УРС |  | FI - 1451B |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 696 |  | УРС |  | FI - 1451C |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 697 |  | УРС |  | FI - 1451D |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 698 |  | УРС |  | FI - 1451E |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 699 |  | УРС |  | FI - 1451M |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 700 |  | УРС |  | FI - 1451F |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 701 |  | УРС |  | FI - 1451G |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 702 |  | УРС |  | FI - 1451H |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 703 |  | УРС |  | FI - 1451J |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 704 |  | УРС |  | FI - 1451K |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 705 |  | УРС |  | FI - 1451N |  |  |  | Ротаметр |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-53L1-T91NNN/B1/BB/B6/K1/KF1/P6/PP/QR2/SD/IE2 |  | 1 |
| 706 |  | УРС |  | PCV - 1451B |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 707 |  | УРС |  | TIT - 1451A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | MIKRON 7000-EXP |  | 1 |
| 708 |  | УРС |  | TIT - 1451B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika DIH 50-F |  | 1 |
| 709 |  | УРС |  | TIT - 1451C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 710 |  | УРС |  | TIT - 1451D |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 711 |  | УРС |  | XV - 1451C |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB725-SR-80-11 |  | 1 |
| 712 |  | УРС |  | XV - 1451A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB315-SR-80-11 |  | 1 |
| 713 |  | УРС |  | XV - 1451B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB415-SR-80-11 |  | 1 |
| 714 |  | УРС |  | FIT - 1451B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 715 |  | УРС |  | PDIT - 1750 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2 |  | 1 |
| 716 |  | УРС |  | TIT - 1451F |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 717 |  | УРС |  | TIT - 1451G |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 718 |  | УРС |  | TIT - 1451E |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 719 |  | УРС |  | PIT - 1252B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-5300A-ECS9N-09EF/KF21/T07 |  | 1 |
| 720 |  | УРС |  | PCV - 1252B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BROADY 3551D |  | 1 |
| 721 |  | УРС |  | PIT - 1252A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2 |  | 1 |
| 722 |  | УРС |  | TIT - 1252C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 723 |  | УРС |  | TIT - 1252B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 724 |  | УРС |  | TIT - 1252A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 725 |  | УРС |  | LI - 1252A |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 726 |  | УРС |  | LI - 1252B |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 727 |  | УРС |  | LIT - 1252 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01 |  | 1 |
| 728 |  | УРС |  | LSLL - 1252 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XA 40-BV50-FL9 |  | 1 |
| 729 |  | УРС |  | LSHH - 1252A |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Magnetrol XA 40-BV50-FL9 |  | 1 |
| 730 |  | УРС |  | TIT - 1252D |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 731 |  | УРС |  | LCV - 1252 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 732 |  | УРС |  | TCV - 1255A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 733 |  | УРС |  | TIT - 1255A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 734 |  | УРС |  | TIT - 1255C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 735 |  | УРС |  | TW - 1255B |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 736 |  | УРС |  | TW - 1255D |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 737 |  | УРС |  | TCV - 1254A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 738 |  | УРС |  | TIT - 1254A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 739 |  | УРС |  | TIT - 1254C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 740 |  | УРС |  | TW - 1254B |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 741 |  | УРС |  | TW - 1254D |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 742 |  | УРС |  | TCV - 1253A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 743 |  | УРС |  | TIT - 1253A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 744 |  | УРС |  | TIT - 1253C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 745 |  | УРС |  | TW - 1253B |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 746 |  | УРС |  | TW - 1253D |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 747 |  | УРС |  | PCV - 1250 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | ET 667ATO FIHER |  | 1 |
| 748 |  | УРС |  | PIT - 1250 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A-EBS5B-9DD\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 749 |  | УРС |  | LI - 1250 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 750 |  | УРС |  | LIT - 1250 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 751 |  | УРС |  | LCV - 1250 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 752 |  | УРС |  | TIT - 1452F |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 753 |  | УРС |  | TIT - 1452E |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 754 |  | УРС |  | TIT - 1452D |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 755 |  | УРС |  | TIT - 1452A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 756 |  | УРС |  | TIT - 1452B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 757 |  | УРС |  | TIT - 1452C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 758 |  | УРС |  | TIT - 1452AD |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 759 |  | УРС |  | TIT - 1452G |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 760 |  | УРС |  | TIT - 1452H |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  |  |
| 761 |  | УРС |  | TIT - 1452J |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-TSNKNAD M1LD |  | 1 |
| 762 |  | УРС |  | TIT - 1452K |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 763 |  | УРС |  | TIT - 1452L |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 764 |  | УРС |  | TIT - 1452M |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 765 |  | УРС |  | TIT - 1452AE |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 766 |  | УРС |  | TIT - 1452N |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 767 |  | УРС |  | TIT - 1452P |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 768 |  | УРС |  | TIT - 1452R |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 769 |  | УРС |  | TIT - 1452S |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 770 |  | УРС |  | TIT - 1452T |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 771 |  | УРС |  | TIT - 1452U |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 772 |  | УРС |  | TIT - 1452AF |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 773 |  | УРС |  | TCV - 1256A |  |  |  |  |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 774 |  | УРС |  | TW - 1256B |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 775 |  | УРС |  | TW - 1256D |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 776 |  | УРС |  | TIT - 1256C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 777 |  | УРС |  | TIT - 1256A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 778 |  | УРС |  | TIT - 1452V |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 779 |  | УРС |  | TIT - 1452W |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 780 |  | УРС |  | TIT - 1452Y |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 781 |  | УРС |  | TIT - 1452AA |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 782 |  | УРС |  | TIT - 1452AB |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD M1L2 |  | 1 |
| 783 |  | УРС |  | TIT - 1452AC |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 784 |  | УРС |  | TIT - 1452AG |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 785 |  | УРС |  | LI - 1251 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 786 |  | УРС |  | LIT - 1251 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A-EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 787 |  | УРС |  | PIT - 1251 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A-EMS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 788 |  | УРС |  | PCV - 1251 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 789 |  | УРС |  | LCV - 1251 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BAUMANN |  | 1 |
| 790 |  | УРС |  | TIT - 1951C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 791 |  | УРС |  | XV - 1951B |  |  |  | Отсекающий клапан |  |  |  | 1 |
| 792 |  | УРС |  | XV - 1651A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB725-SP-80-11 |  | 1 |
| 793 |  | УРС |  | LIT - 1651 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Rosemount 3051CD3ALEM5E3I55 |  | 1 |
| 794 |  | УРС |  | XV - 1651B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB725-SP-80-11 |  | 1 |
| 795 |  | УРС |  | PCV - 1952A |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 796 |  | УРС |  | TIT - 1952B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 797 |  | УРС |  | LIT - 1652 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Rosemount 3051CD3ALEM5E3I55 |  | 1 |
| 798 |  | УРС |  | PCV - 1952B |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 799 |  | УРС |  | FIT - 1651A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 800 |  | УРС |  | FIT - 1651B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 801 |  | УРС |  | FIT - 1652A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 802 |  | УРС |  | FIT - 1652B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Emerson Micro Motion 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F100S209CRAZEZZZZHTGRMC) |  | 1 |
| 803 |  | УРС |  | FCV - 1550B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 1052 |  | 1 |
| 804 |  | УРС |  | FIT - 1550B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Emerson Micro Motion MVD 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F100S209CRAZEZZZZHTGRMC) |  | 1 |
| 805 |  | УРС |  | LIT - 1550A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 806 |  | УРС |  | LIT - 1550B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 807 |  | УРС |  | TIT - 1550A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 808 |  | УРС |  | TIT - 1550B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 809 |  | УРС |  | TIT - 1550C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNKNAD-L2 |  | 1 |
| 810 |  | УРС |  | FIT - 1550A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110AEMS5B-9DDB/QK/M01/KF2 |  | 1 |
| 811 |  | УРС |  | PCV - 1550 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BROADY VALVES YES C8 |  | 1 |
| 812 |  | УРС |  | FI - 1550A |  |  |  | указатель расхоа |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 813 |  | УРС |  | FI - 1550B |  |  |  | указатель расхоа |  | Rotametr Yokogawa RAMC01-T4SS-61L1-T91NNN/A22/B1/P6/PP/QR2/IE1 |  | 1 |
| 814 |  | УРС |  | PCV - 1151A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 815 |  | УРС |  | PIT - 19A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 1 |
| 816 |  | УРС |  | TIT - 11A |  |  |  | Преобразователь температуры |  |  |  | 1 |
| 817 |  | УРС |  | VSHH - 1151A |  |  |  | Сгнализатор вибрации |  |  |  | 1 |
| 818 |  | УРС |  | TIT - 10A |  |  |  | Преобразователь температуры |  |  |  | 1 |
| 819 |  | УРС |  | PDIT - 02A |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 1 |
| 820 |  | УРС |  | PIT - 1151A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430AEAS5B9DDB/QK/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 821 |  | УРС |  | XV - 1151A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB420-SP-80-11 |  | 1 |
| 822 |  | УРС |  | PCV - 1151B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 823 |  | УРС |  | PIT - 19B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 1 |
| 824 |  | УРС |  | TIT - 10B |  |  |  | Преобразователь температуры |  |  |  | 1 |
| 825 |  | УРС |  | PDIT - 02B |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA 110AEMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 1 |
| 826 |  | УРС |  | VSHH - 1151B |  |  |  | Сгнализатор вибрации |  |  |  | 1 |
| 827 |  | УРС |  | TIT - 11B |  |  |  | Преобразователь температуры |  |  |  | 1 |
| 828 |  | УРС |  | PIT - 1151B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430AEAS5B9DDB/QK/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 829 |  | УРС |  | XV - 1151B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS GBB420-SP-80-11 |  | 1 |
| 830 |  | УРС |  | FCV - 1456C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ GL 150 RF |  | 1 |
| 831 |  | УРС |  | FIT - 1456C |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EMS5B9DDB/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 832 |  | УРС |  | FCV - 1456A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 833 |  | УРС |  | TIT -1456 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 834 |  | УРС |  | LI - 1456A |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 835 |  | УРС |  | LSHH - 1456 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPLETON JBDR23 |  | 1 |
| 836 |  | УРС |  | LSLL - 1456 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPLETON JBDR23 |  | 1 |
| 837 |  | УРС |  | РIT - 1456A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJХ 530A -ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 1 |
| 838 |  | УРС |  | FIT - 1456B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 839 |  | УРС |  | PCV - 1456A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher |  | 1 |
| 840 |  | УРС |  | PCV - 1456B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher |  | 1 |
| 841 |  | УРС |  | LIT - 1456 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 842 |  | УРС |  | LCV - 1456 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher ATO 667 |  | 1 |
| 843 |  | УРС |  | FIT - 1456D |  |  |  | преобразователь расхода |  | Fisher |  | 1 |
| 844 |  | УРС |  | XV - 1456 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB415SR080-11 |  | 1 |
| 845 |  | УРС |  | PCV - 1458 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | FISGER ET GL600 LC |  | 1 |
| 846 |  | УРС |  | PIT - 1458 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 847 |  | УРС |  | LI - 1458 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM92S\AS6\T2 |  | 1 |
| 848 |  | УРС |  | LIT - 1458 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 1 |
| 849 |  | УРС |  | LCV - 1458 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ |  | 1 |
| 850 |  | УРС |  | PCV - 1350 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4 |  | 1 |
| 851 |  | УРС |  | PIT - 1350 |  |  |  | преобразователь давления |  | Fisher ATO 667 |  | 1 |
| 852 |  | УРС |  | TCV - 1350C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Yokogawa EJA 430A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T03/N4 |  | 1 |
| 853 |  | УРС |  | TY - 1350C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | SIEMENS 77-16BI |  | 1 |
| 854 |  | УРС |  | TIT - 1350C |  |  |  | Преобразователь температуры |  | SIEMENS 77-16BI |  | 1 |
| 855 |  | УРС |  | TIT - 1350A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA 110 EA2TDD2 |  | 1 |
| 856 |  | УРС |  | VSHH - 1350B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | FOXBORO RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 857 |  | УРС |  | VSHH - 1350A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | METRIX 5650 320-040 |  | 1 |
| 858 |  | УРС |  | VSHH - 1350B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | METRIX 5650 320-040 |  | 1 |
| 859 |  | УРС |  | VSHH - 1350C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | METRIX 5650 320-040 |  | 1 |
| 860 |  | УРС |  | XV - 1454A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB415SR60-11 |  | 1 |
| 861 |  | УРС |  | XV - 1454B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB415SR60-11 |  | 1 |
| 862 |  | УРС |  | PDIT - 1454B |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 863 |  | УРС |  | PCV - 1653A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | BROADY ROW CONTROL |  | 1 |
| 864 |  | УРС |  | LSHH - 1454 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPLETON JBDR23 |  | 1 |
| 865 |  | УРС |  | LIT - 1454 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 866 |  | УРС |  | LI - 1454 |  |  |  | указатель уровня |  | Magnetic Level Gauce BAM 925/AS6R/806 |  | 1 |
| 867 |  | УРС |  | LSHH - 1454 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | APPLETON JBDR23 |  | 1 |
| 868 |  | УРС |  | LSLL - 1454 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | HADRO LMS-HAD |  | 1 |
| 869 |  | УРС |  | XV - 1901A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | CBB415-SR60-11 |  | 1 |
| 870 |  | УРС |  | XV - 1901B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | CBB725-SR-80-11 |  | 1 |
| 871 |  | УРС |  | FIT - 1901A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 872 |  | УРС |  | FIT - 1901B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A EMS5BDDBQK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 873 |  | УРС |  | AIC -1901A (анализ О2) |  |  |  | Анализатор |  | MRU air |  | 1 |
| 874 |  | УРС |  | TIT - 1901A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Endress+Hauser 3144P D1A1E1QM5 |  | 1 |
| 875 |  | УРС |  | TIT - 1901B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Endress+Hauser 3144P D1A1E1QM5 |  | 1 |
| 876 |  | УРС |  | TY - 1901D |  |  |  |  |  | TC65-CAA11X31CA10 |  | 1 |
| 877 |  | УРС |  | FY - 1901F |  |  |  |  |  | TC65-CAA11X31CA10 |  | 1 |
| 878 |  | УРС |  | AY - 1901 |  |  |  |  |  | Yokogawa ZR225-B-015-6-Q-E-T-T-E-A |  | 1 |
| 879 |  | Граляция серы |  | PT-100 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJX530 EBS4NN019L/KU21/QR |  | 1 |
| 880 |  | Граляция серы |  | PT-101 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJX530 EBS4NN019L/KU21/QR |  | 1 |
| 881 |  | Граляция серы |  | LSL-100 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | WEGASWING 63DAAPVXMR |  | 1 |
| 882 |  | Граляция серы |  | TISL-200 |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Wika model 55 with model 831 inductive contact |  | 1 |
| 883 |  | Граляция серы |  | SSL-200 |  |  |  |  |  | STACHL 8118/211 |  | 1 |
| 884 |  | Граляция серы |  | HSS-300 |  |  |  |  |  | STEUTE EXX ZC71 |  | 1 |
| 885 |  | Граляция серы |  | XY-100 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | MORGREN D70731 |  | 1 |
| 886 |  | Граляция серы |  | XSS-200 |  |  |  |  |  | STAHL 8070/1-3/ZB |  | 1 |
| 887 |  | Граляция серы |  | HSS-301 |  |  |  |  |  | STEUTE EXX ZC71 |  | 1 |
| 888 |  | Граляция серы |  | FISL |  |  |  | Ротаметр |  | Yokogawa RAMCO8-A1SS-73V8T900NN/A13/B1/BG/K1/P6/QR2/IE1 |  | 1 |
| 889 |  | Граляция серы |  | TT-400A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA 110 E4DN/KF2 |  | 1 |
| 890 |  | Граляция серы |  | TT-400B |  |  |  | Преобразователь температуры |  | Rosemount PT10065C3N0000D0205F22E1R05R06AITB |  | 1 |
| 891 |  | Граляция серы |  | LSL-410 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | WEGASWING 63DAAPVXMR |  | 1 |
| 892 |  | Граляция серы |  | XV-150 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | AIR TORQUE |  | 1 |
| 893 |  | Граляция серы |  | M-500 |  |  |  |  |  | AVITEQ EMVD 50-4-01 |  | 1 |
| 894 |  | Граляция серы |  | TIT - 1230A |  |  |  | Преобразователь температуры |  | WEGAVIB 61 TYPE VB61LXAGDRAMX |  | 1 |
| 895 |  | Граляция серы |  | LSL-500 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | WEGAVIB 61 TYPE VB61LXAGDRAMX |  | 1 |
| 896 |  | Граляция серы |  | LSH-500 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | BURKET |  | 1 |
| 897 |  | Граляция серы |  | 1Y1 |  |  |  |  |  | SAMSON 5824-20 |  | 1 |
| 898 |  | Граляция серы |  | 2Y1 |  |  |  |  |  | PS3W6S |  | 1 |
| 899 |  | Граляция серы |  | 1S1 |  |  |  |  |  | PS3W1S |  | 1 |
| 900 |  | Граляция серы |  | 1S2 |  |  |  |  |  | PS3W1S |  | 1 |
| 901 |  | Граляция серы |  | 1S5 |  |  |  |  |  | TS1-A4F |  | 1 |
| 902 |  | Граляция серы |  | 1S6 |  |  |  |  |  | NSF-1EPL |  | 1 |
| 903 |  | Граляция серы |  | 1S7 |  |  |  |  |  | PS1-W5U |  | 1 |
| 904 |  | Граляция серы |  | 1S8 |  |  |  |  |  | PS1-W5U |  | 1 |
| 905 |  | Граляция серы |  | 1S9 |  |  |  |  |  | PS2 G8U |  | 1 |
| 906 |  | ГФУ |  | FCV - 1530B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher |  | 1 |
| 907 |  | ГФУ |  | TIT - 1530E |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 908 |  | ГФУ |  | PDIT - 1530 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA-110A |  | 1 |
| 909 |  | ГФУ |  | TIT - 1530B |  |  |  | преобразователь температуры |  | Bliss Anand BAM90S/AS61-T |  | 1 |
| 910 |  | ГФУ |  | TIT - 1530C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Bliss Anand BAM90S/AS61-T |  | 1 |
| 911 |  | ГФУ |  | LI - 1530A |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92S/AS61-T |  | 1 |
| 912 |  | ГФУ |  | LI - 1530B |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92S/AS61-T |  | 1 |
| 913 |  | ГФУ |  | LI - 1530C |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92S/AS61-T |  | 1 |
| 914 |  | ГФУ |  | TIT - 1530D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15 |  | 1 |
| 915 |  | ГФУ |  | PIT - 1530A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 916 |  | ГФУ |  | XV - 1530A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | ASCO |  | 1 |
| 917 |  | ГФУ |  | TIT - 1530A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 918 |  | ГФУ |  | PIT - 1530B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 919 |  | ГФУ |  | PCV - 1530B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher MFG-523 |  | 1 |
| 920 |  | ГФУ |  | FIT - 1230 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A |  | 1 |
| 921 |  | ГФУ |  | TIT - 1230D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 922 |  | ГФУ |  | LCV - 1230A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher MFG-523 |  | 1 |
| 923 |  | ГФУ |  | TIT - 1230A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 924 |  | ГФУ |  | TIT - 1330D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 925 |  | ГФУ |  | LI - 1230 |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92S/AS61-T |  | 1 |
| 926 |  | ГФУ |  | LSHH - 1230 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | VIGANO 1204 |  | 1 |
| 927 |  | ГФУ |  | LSLL - 1230 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | VIGANO 1204 |  | 1 |
| 928 |  | ГФУ |  | LIT - 1230A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Rosemount 3051 CD2A22A1BSM5B4EL4P1Q4Q815 |  | 1 |
| 929 |  | ГФУ |  | LIT - 1230B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A EMSB-9DD/BQK/MO1 |  | 1 |
| 930 |  | ГФУ |  | TIT - 1230G |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 931 |  | ГФУ |  | TIT - 1230H |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNAND-L2 |  | 1 |
| 932 |  | ГФУ |  | TCV - 1230H |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ CL300RF |  |  |
| 933 |  | ГФУ |  | TIT - 1531A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 934 |  | ГФУ |  | TIT - 1531 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 935 |  | ГФУ |  | PDIT - 1531 |  |  |  | преобразователь перепада давления |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 936 |  | ГФУ |  | TIT - 1531D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 937 |  | ГФУ |  | TIT - 1531C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 938 |  | ГФУ |  | LI - 1531C |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/ASR/1850 |  | 1 |
| 939 |  | ГФУ |  | TIT - 1531E |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 940 |  | ГФУ |  | LI - 1531A |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1596 |  | 1 |
| 941 |  | ГФУ |  | LI - 1531B |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1342 |  | 1 |
| 942 |  | ГФУ |  | TIT - 1531F |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 943 |  | ГФУ |  | TIT - 1231E |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 944 |  | ГФУ |  | TIT - 1231F |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 945 |  | ГФУ |  | LIT - 1231B |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 946 |  | ГФУ |  | LIT - 1231A |  |  |  | Преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 947 |  | ГФУ |  | LI - 1231 |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92S/AS61-T |  | 1 |
| 948 |  | ГФУ |  | LSHH - 1231 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | 1204 VIGANO |  | 1 |
| 949 |  | ГФУ |  | LSLL - 1231 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | 1204 VIGANO |  | 1 |
| 950 |  | ГФУ |  | TCV - 1231F |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 951 |  | ГФУ |  | TIT - 1531B |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 952 |  | ГФУ |  | XV - 1531 |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB 725-SR40-11 |  | 1 |
| 953 |  | ГФУ |  | TCV - 1330D |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 954 |  | ГФУ |  | LSHH - 1630 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003 |  | 1 |
| 955 |  | ГФУ |  | TIT - 1330D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 956 |  | ГФУ |  | VSHH - 1330 |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 957 |  | ГФУ |  | TIT - 1330C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 958 |  | ГФУ |  | FIT - 1330 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa |  | 1 |
| 959 |  | ГФУ |  | LCV - 1231B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 960 |  | ГФУ |  | XV - 1231A |  |  |  | Отсекающий клапан |  | BETTIS CBB415-SR80-11 |  | 1 |
| 961 |  | ГФУ |  | TIT - 1331A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 962 |  | ГФУ |  | TIT - 1331C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 963 |  | ГФУ |  | PIT - 1331C |  |  |  | преобразователь давления |  | Fisher EWT CL300 RF |  | 1 |
| 964 |  | ГФУ |  | PIT - 1331A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4 |  | 1 |
| 965 |  | ГФУ |  | TCV - 1331C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4 |  | 1 |
| 966 |  | ГФУ |  | VSHH - 1331A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | SIEMENS 77-16B1 |  | 1 |
| 967 |  | ГФУ |  | VSHH - 1331B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | METRIX 5550-323-040 |  | 1 |
| 968 |  | ГФУ |  | VSHH - 1331C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | METRIX 5550-323-040 |  | 1 |
| 969 |  | ГФУ |  | PCV - 1331A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | METRIX 5550-323-040 |  | 1 |
| 970 |  | ГФУ |  | XV - 1331B |  |  |  | Отсекающий клапан |  | Fisher 657 ATC |  | 1 |
| 971 |  | ГФУ |  | TIT - 1331D |  |  |  | преобразователь температуры |  | BETTIS CBB 420-SR80-11 |  | 1 |
| 972 |  | ГФУ |  | FCV - 1333A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 973 |  | ГФУ |  | LIT - 1430 |  |  |  | Преобразователь уровня |  | ROSEMOUNT 5301HA25IV5AM00541AAE1 |  | 1 |
| 974 |  | ГФУ |  | LI - 1430A |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/ASR/1100 |  | 1 |
| 975 |  | ГФУ |  | LI - 1430B |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND BAM92S/AS6/T2"x300#WNRF/MLF/AS/1354 |  | 1 |
| 976 |  | ГФУ |  | LAL - 1430A |  |  |  | сигнализатор уровня |  | BR1d |  | 1 |
| 977 |  | ГФУ |  | LSLL - 1430A |  |  |  | сигнализатор уровня |  | BR1d |  | 1 |
| 978 |  | ГФУ |  | FCV - 1531 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 523 ATO |  | 1 |
| 979 |  | ГФУ |  | FIT - 1531 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 980 |  | ГФУ |  | FCV - 1630A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 981 |  | ГФУ |  | FIT - 1630A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 982 |  | ГФУ |  | FIT - 1630C |  |  |  | преобразователь расхода |  | Emerson Micro Motion 2700R12BEFEZZZ PIPEMTKT (F200S419CQEZEZZZZHTGRMC) |  | 1 |
| 983 |  | ГФУ |  | PCV - 1331B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 984 |  | ГФУ |  | LCV - 1261 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 985 |  | ГФУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 986 |  | ГФУ |  | PSHH - 1630B |  |  |  | сигнализатор давления |  | Fisher controls 95H-199 |  | 1 |
| 987 |  | ГФУ |  | LSLL - 1630 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | 1027K1519135#394726 |  | 1 |
| 988 |  | ГФУ |  | LSHH - 1630 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003 |  | 1 |
| 989 |  | ГФУ |  | PIT - 1463 |  |  |  | преобразователь давления |  | Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003 |  | 1 |
| 990 |  | ГФУ |  | PSHH - 1631 |  |  |  | сигнализатор давления |  | 1027K1519132#394726 |  | 1 |
| 991 |  | ГФУ |  | LSLL - 1631 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003 |  | 1 |
| 992 |  | ГФУ |  | LSHH - 1631 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 961-7DAO-OCO/9M1-A11C-003 |  | 1 |
| 993 |  | ГФУ |  | TIT - 1221K |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 1 |
| 994 |  | ГФУ |  | PIT - 1221C |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 995 |  | ГФУ |  | PIT - 1221D |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD2\N4 |  | 1 |
| 996 |  | ГФУ |  | PCV - 1221D |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 -CVS ETM |  | 1 |
| 997 |  | ГФУ |  | XV - 1221B |  |  |  | отсекающий клапан |  | BETTIS CBB 420-SR60-11 |  | 1 |
| 998 |  | ГФУ |  | PCV - 1221E |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EWT CL300 RF |  | 1 |
| 999 |  | ГФУ |  | XV - 1105A |  |  |  | отсекающий клапан |  | BETTIS DEC -20-10 |  | 1 |
| 1000 |  | ГФУ |  | FIT - 1221A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1001 |  | ГФУ |  | XV - 1105B |  |  |  | отсекающий клапан |  | BETTIS DEC -20-10 |  | 1 |
| 1002 |  | ГФУ |  | PCV - 1464 |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 1003 |  | ГФУ |  | PCV - 1464A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher Location 105 |  | 1 |
| 1004 |  | ГФУ |  | TCV - 1333D |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ CL300RF |  | 1 |
| 1005 |  | ГФУ |  | VCHH - 1333 |  |  |  | сигнализатор вибрации |  | METRIX 5550-323-040 |  | 1 |
| 1006 |  | ГФУ |  | FIT - 1333A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110A-EMS5B-9DDB/QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1007 |  | ГФУ |  | TIT - 1333C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 1008 |  | ГФУ |  | TIT - 1333D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 1 |
| 1009 |  | ГФУ |  | FCV - 1333A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVSCONTOL Ltd |  | 1 |
| 1010 |  | ГФУ |  | XV - 1333B |  |  |  | отсекающий клапан |  | BETTIS DEC -20-10 |  | 1 |
| 1011 |  | МЭГ |  | PDIT - 1463A |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EGA 110A EHS5B-9DDB/KF21/D1 |  | 1 |
| 1012 |  | МЭГ |  | PDIT - 1463B |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EGA 110A EHS5B-9DDB/KF2/D1 |  | 1 |
| 1013 |  | МЭГ |  | FIT - 1661 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 1 |
| 1014 |  | МЭГ |  | FIT - 1661A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rosemount 3051 CD2A02A1BC1M5E8P1S50408015 |  | 1 |
| 1015 |  | МЭГ |  | LIT - 1261 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 3051C D2A22A1BS2M5B4E8L4P10408015 |  | 1 |
| 1016 |  | МЭГ |  | LSHH - LSLL - 1261 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol |  | 1 |
| 1017 |  | МЭГ |  | TCV - 1261 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 |  | 1 |
| 1018 |  | МЭГ |  | LCV - 1261 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 1019 |  | МЭГ |  | PCV - 1463A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher controls 95H-199 |  | 1 |
| 1020 |  | МЭГ |  | LIT - 1463A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5300 5301HA2P1N5AM00680AAE1 |  | 1 |
| 1021 |  | МЭГ |  | LSHH - LSLL - 1463A/B |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol VXB15-AG3B-FL5 |  | 1 |
| 1022 |  | МЭГ |  | PIT - 1463 |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 3051 TG2A2321BE8M5P1Q40855015 |  | 1 |
| 1023 |  | МЭГ |  | PCV - 1463B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher controls 98H-218 |  | 1 |
| 1024 |  | МЭГ |  | XV - 1463 |  |  |  | отсекающий клапан |  | Rotork CP/S035080A/BA |  | 1 |
| 1025 |  | МЭГ |  | LIT - 1463B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 3051CD2A22A1BS2M5B4E814P10408015 |  | 1 |
| 1026 |  | МЭГ |  | LCV - 1463B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 1027 |  | МЭГ |  | PDIT - 1462 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015 |  | 1 |
| 1028 |  | МЭГ |  | PDIT - 1461 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015 |  | 1 |
| 1029 |  | МЭГ |  | PDIT - 1460 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Rosemount 3051CD3A02A1BM5E8P1S50408015 |  | 1 |
| 1030 |  | МЭГ |  | TCV - 1360 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Siemens 77-16B1 |  | 1 |
| 1031 |  | МЭГ |  | VSHH - 1360 |  |  |  | сигнализатор вибрации |  | Metrix-5550 |  | 1 |
| 1032 |  | МЭГ |  | TIT - 1360 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DIM 50F |  | 1 |
| 1033 |  | МЭГ |  | LI - 1464 |  |  |  | указатель уровня |  | Simco 15031(Sim 3) |  | 1 |
| 1034 |  | МЭГ |  | LSHH - LSLL - 1464 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol Appleton A.T.X. BR1d |  | 1 |
| 1035 |  | МЭГ |  | LIT - 1464 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EGA 110A EMS 569DDB/M01KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1036 |  | МЭГ |  | PCV - 1464 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher Location 105 |  | 1 |
| 1037 |  | МЭГ |  | PCV - 1464A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher Location 105 |  | 1 |
| 1038 |  | МЭГ |  | PCV - 1464B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher Location 105 |  | 1 |
| 1039 |  | МЭГ |  | XV - 1464 |  |  |  | отсекающий клапан |  | Rotork CP/S035080A/BA |  | 1 |
| 1040 |  | ПХУ |  | XV - 1423 |  |  |  | отсекающий клапан |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1041 |  | ПХУ |  | PCV - 1423 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Body-Fisher 316SST |  | 2 |
| 1042 |  | ПХУ |  | PIT - 1423 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-EBS5B-9DDB/QK/KF2/M01/T02/N4 |  | 2 |
| 1043 |  | ПХУ |  | LI - 1423 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T |  | 2 |
| 1044 |  | ПХУ |  | LSHH - LSLL - 1423 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Appleton ATXJBDR23 |  | 2 |
| 1045 |  | ПХУ |  | LIT - 1423A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35-J040C |  | 2 |
| 1046 |  | ПХУ |  | LIT - 1423B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35-J040C |  | 2 |
| 1047 |  | ПХУ |  | XV - 1424 |  |  |  | отсекающий клапан |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1048 |  | ПХУ |  | LI - 1424 |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92X/AS6/T |  | 2 |
| 1049 |  | ПХУ |  | LSHH - 1424 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | BAM 92X/AS6/T |  | 2 |
| 1050 |  | ПХУ |  | LCV - 1424B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667A10 |  | 2 |
| 1051 |  | ПХУ |  | LIT - 1424A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Magnetrol-705-510A-C11 |  | 2 |
| 1052 |  | ПХУ |  | LIT - 1424B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Magnetrol XE35J03B-H1F |  | 2 |
| 1053 |  | ПХУ |  | PCV - 1424 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EWT |  | 2 |
| 1054 |  | ПХУ |  | PIT - 1424 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 2 |
| 1055 |  | ПХУ |  | LIT - 1425A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Magnetrol-705-510A-C11 |  | 2 |
| 1056 |  | ПХУ |  | LI - 1425A |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T |  | 2 |
| 1057 |  | ПХУ |  | LI - 1425B |  |  |  | указатель уровня |  | BAM 92S/AS6/T |  | 2 |
| 1058 |  | ПХУ |  | LSHH - 1425B |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Appleton BK1d |  | 2 |
| 1059 |  | ПХУ |  | PCV - 1425A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 1050 |  | 2 |
| 1060 |  | ПХУ |  | PIT - 1425A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA110A-EMS5B-9DDB\QK\M01\KF2\T12\N4 |  | 2 |
| 1061 |  | ПХУ |  | PIT - 1425C |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A-EMS5B-9DDB\QK\KF2\M01\T03\N4 |  | 2 |
| 1062 |  | ПХУ |  | XV - 1425 |  |  |  | отсекающий клапан |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1063 |  | ПХУ |  | PCV - 1425B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher-ET |  | 2 |
| 1064 |  | ПХУ |  | XV - 1121A |  |  |  | отсекающий клапан |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1065 |  | ПХУ |  | XV - 1121B |  |  |  | отсекающий клапан |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1066 |  | ПХУ |  | PCV - 1320C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SIEMENS-77-16B1 |  | 2 |
| 1067 |  | ПХУ |  | PCV - 1320B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SIEMENS-77-16B1 |  | 2 |
| 1068 |  | ПХУ |  | PCV - 1320A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SIEMENS-77-16B1 |  | 2 |
| 1069 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320G |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1070 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320H |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1071 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320I |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1072 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320D |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1073 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320E |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1074 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320F |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1075 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1076 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1077 |  | ПХУ |  | VSHH - 1320C |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1078 |  | ПХУ |  | TIT - 1320E |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L1 |  | 2 |
| 1079 |  | ПХУ |  | FIT - 51-1673 |  |  |  | преобразователь расхода |  | ARCO 8327B102 |  | 2 |
| 1080 |  | ПХУ |  | PIT - 51-1871A |  |  |  | преобразователь давления |  | Bettis CBB420-SR60-11 |  | 2 |
| 1081 |  | ПХУ |  | VSHH - 1321A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1082 |  | ПХУ |  | VSHH - 1321B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1083 |  | ПХУ |  | TCV - 1321C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Siemens 77-16B1 |  | 2 |
| 1084 |  | ПХУ |  | TIT - 1321C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 |  | 2 |
| 1085 |  | ПХУ |  | TIT - 1321A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 1086 |  | ПХУ |  | TCV - 1121 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | HONEYWELL STT 830 |  | 2 |
| 1087 |  | ПХУ |  | VSHH - 1322A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1088 |  | ПХУ |  | VSHH - 1322B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1089 |  | ПХУ |  | TCV - 1322C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Siemens 77-16B1 |  | 2 |
| 1090 |  | ПХУ |  | TIT - 1322C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 |  | 2 |
| 1091 |  | ПХУ |  | TIT - 1322A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa N200 |  | 2 |
| 1092 |  | ПХУ |  | VSHH - 1323A |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1093 |  | ПХУ |  | VSHH - 1323B |  |  |  | Сигнализатор вибрации |  | Metrix - 5550 |  | 2 |
| 1094 |  | ПХУ |  | TCV - 1323C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Siemens 77-16B1 |  | 2 |
| 1095 |  | ПХУ |  | TIT - 1323C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa N200 |  | 2 |
| 1096 |  | ПХУ |  | TIT - 1323A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 2 |
| 1097 |  | ПХУ |  | TCV - 1123 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | HONEYWELL STT 830 |  | 2 |
| 1098 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 1489 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/KF2/M01/TO3/N4 |  | 1 |
| 1099 |  | Воздх КИП и азот |  | PCV - 1489 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 523 |  | 1 |
| 1100 |  | Воздх КИП и азот |  | LG - 1489 |  |  |  |  |  | 36-R-20 |  | 1 |
| 1101 |  | Воздх КИП и азот |  | LG - 1480 |  |  |  |  |  | 36-R-20 |  | 1 |
| 1102 |  | Воздх КИП и азот |  | PCV - 1480A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 523 |  | 1 |
| 1103 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 1480A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01/TO3/N4 |  | 1 |
| 1104 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 1480B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/QK/KF2/M01/TO3/N4 |  | 1 |
| 1105 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 1983 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EMS5B-9DDB/KF2/M01/TO3/N4 |  | 1 |
| 1106 |  | Воздх КИП и азот |  | FIT - 11101 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65F40-AK2AL9BAABBA |  | 1 |
| 1107 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 11101 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJX-530A EBS8N-017EN/KF21/X4/A/T06/M15 Style S4 |  | 1 |
| 1108 |  | Воздх КИП и азот |  | TIT - 11101 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA2DB/A/X1 Style: S3 |  | 1 |
| 1109 |  | Воздх КИП и азот |  | PDIT - 11101 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3 |  | 1 |
| 1110 |  | Воздх КИП и азот |  | TIT - 11102 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA2DB/A/X1 Style: S3 |  | 1 |
| 1111 |  | Воздх КИП и азот |  | PDIT - 11102 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3 |  | 1 |
| 1112 |  | Воздх КИП и азот |  | FIT - 11121 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65F40-AK2AL9BAABBA |  | 1 |
| 1113 |  | Воздх КИП и азот |  | PIT - 11121 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJX-530A EBS8N-017EN/KF21/X4/A/T06/M15 Style S2 |  | 1 |
| 1114 |  | Воздх КИП и азот |  | TIT - 11121 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA2DB/A/X1/KF2 Style: S3 |  | 1 |
| 1115 |  | Воздх КИП и азот |  | PDIT - 11121 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3 |  | 1 |
| 1116 |  | Воздх КИП и азот |  | TIT - 11122 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA2DB/A/X1/KF2 Style: S3 |  | 1 |
| 1117 |  | Воздх КИП и азот |  | PDIT - 11122 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJX-110A EMS1G-U17EN/KF21/X4/A/M11/T13 Style S3 |  | 1 |
| 1118 |  | Система топливного газа |  | FIT - 1485 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110 A ES5B-9DDB-QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 2 |
| 1119 |  | Система топливного газа |  | TIT - 1485 |  |  |  | преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT-15-T1 SUANAND-L2 |  | 1 |
| 1120 |  | Система топливного газа |  | PIT - 1485B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 1121 |  | Система топливного газа |  | PIT - 1485A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 1122 |  | Система топливного газа |  | PCV - 1485A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 667 ATO |  | 1 |
| 1123 |  | Система топливного газа |  | PCV - 1485B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls 657 CVS ETM |  | 1 |
| 1124 |  | Система топливного газа |  | LIT - 1485A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1125 |  | Система топливного газа |  | LIT - 1485B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1126 |  | Система топливного газа |  | LI - 1485 |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND PVT BAM92 S/ASR/1021 |  | 1 |
| 1127 |  | Система топливного газа |  | LSHH - LSLL - 1485 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | APPLETON BR10 |  | 1 |
| 1128 |  | Система топливного газа |  | LCV - 1485B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher F7 |  | 1 |
| 1129 |  | Система топливного газа |  | XV - 1485 |  |  |  | отсекающий клапан |  | ASCO NFM1211 |  | 1 |
| 1130 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1781C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1131 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1781D |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1132 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1781 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 1133 |  | Система горячего масла |  | PCV - 1487B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SAMSON |  | 1 |
| 1134 |  | Система горячего масла |  | PCV - 1487A |  |  |  | Регулирующий клапан |  |  |  | 1 |
| 1135 |  | Система горячего масла |  | FCV - 1682 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EMERSON MFG Location 523 |  | 1 |
| 1136 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1487 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 1137 |  | Система горячего масла |  | LSLL - 1487 |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol XB41-BV30-FL9 |  | 1 |
| 1138 |  | Система горячего масла |  | LI - 1487 |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND Bam92S/AS6/T |  | 1 |
| 1139 |  | Система горячего масла |  | LIT - 1487 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 118WEMSA1CBZA05-9DDB-MO5/KF2/T36/N4 |  | 1 |
| 1140 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1682A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 1 |
| 1141 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1682B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/TO3/N4 |  | 1 |
| 1142 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1682 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1143 |  | Система горячего масла |  | PDIT - 1481 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1144 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1481 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1145 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1780AC |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1146 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1780AD |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1147 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1781A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EMS4B-92EA/KS2/D1/QK |  | 1 |
| 1148 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1780BC |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1149 |  | Система горячего масла |  | TIT - 1780BD |  |  |  | преобразователь температуры |  | Asheroft 9106 |  | 1 |
| 1150 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1781B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EMS4B-92EA/KS2/D1/QK |  | 1 |
| 1151 |  | Система горячего масла |  | PCV - 1483B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SAMSON |  | 1 |
| 1152 |  | Система горячего масла |  | PCV - 1483A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SAMSON |  | 1 |
| 1153 |  | Система горячего масла |  | FCV - 1688 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EMERSON MFG Location 523 |  | 1 |
| 1154 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1483 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 1 |
| 1155 |  | Система горячего масла |  | LSLL - 1483A |  |  |  | сигнализатор уровня |  | XV41-BV30-FL9 |  | 1 |
| 1156 |  | Система горячего масла |  | LI - 1483 |  |  |  | указатель уровня |  | BLISS ANAND Bam92S/AS6/T |  | 1 |
| 1157 |  | Система горячего масла |  | LIT - 1483 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA 118W EMSA1CDZA-05-9DDB/KF2/MO5/KF2/T36/N4 |  | 1 |
| 1158 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1688A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430A EMS5B-9DDB/KF2/MO1/T03/N4 |  | 1 |
| 1159 |  | Система горячего масла |  | PIT - 1688B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 1 |
| 1160 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1688 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EAS5B-9DDB-QK/M01/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1161 |  | Система горячего масла |  | PDIT - 1480 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa EJA110A EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1162 |  | Система горячего масла |  | FIT - 1480 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA110A EMS5B-9DDB/QK/MO1/KF2/T12/N4 |  | 1 |
| 1163 |  | Система масла и антифриза |  | PIT - 1692 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 1164 |  | Система масла и антифриза |  | PIT - 1685 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 1165 |  | Система масла и антифриза |  | PIT - 1686 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 1166 |  | Система масла и антифриза |  | LIT - 1883 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5301HA2S1V5AM00236AAE1 M1Q4Q8P2 |  | 2 |
| 1167 |  | Система масла и антифриза |  | LIT - 1884 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5301HA2S1V5AM00236AAE1 M1Q4Q8P2 |  | 2 |
| 1168 |  | Система масла и антифриза |  | PIT - 1684 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 1169 |  | Система масла и антифриза |  | LIT - 1885 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5031HA2S1V5AM00136AAE1 M1Q4Q8P2 |  | 2 |
| 1170 |  | Система масла и антифриза |  | LIT - 1886 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5031HA2S1V5AM00136AAE1 M1Q4Q8P3 |  | 2 |
| 1171 |  | Эстакада технологического трубопровода |  | XV - 1415A |  |  |  |  |  | BETTIS CBA 830-SR60-CCW-11 |  | 2 |
| 1172 |  | Эстакада технологического трубопровода |  | XV - 1415B |  |  |  |  |  | BETTIS NCV-24-10 |  | 2 |
| 1173 |  | Эстакада технологического трубопровода |  | PIT - 1901A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA430A EAS5B-9DDB/KF2/M01/T03/N4 |  | 2 |
| 1174 |  | Система дренажа МЭГ |  | PIT - 1465 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1EAS-5DDB-KF2-MO1-TON4 |  | 2 |
| 1175 |  | Система дренажа МЭГ |  | PIT - 1665 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A EAS5B-9DDB/MO1/TO3/N4 |  | 2 |
| 1176 |  | Система дренажа МЭГ |  | TIT - 1465 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1177 |  | Система дренажа МЭГ |  | LIT - 1465A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5300 1HA2S1V5AM006100AAE1 |  | 2 |
| 1178 |  | Система дренажа МЭГ |  | LIT - 1465B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount 5300 1HA2S1V5AM006100AAE1 |  | 2 |
| 1179 |  | Система дренажа щелочи |  | PIT - 1490 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1180 |  | Система дренажа щелочи |  | PIT - 1690 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1181 |  | Система дренажа щелочи |  | TIT - 1490 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1182 |  | Система дренажа щелочи |  | LIT - 1490A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount5301HA2S1V5AM00110AAE1M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1183 |  | Система дренажа щелочи |  | LIT - 1490B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount5301HA2S1V5AM00110AAE1M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1184 |  | Система открытого дренажа |  | LIT - 1493A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1185 |  | Система открытого дренажа |  | LIT - 1493B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1186 |  | Система открытого дренажа |  | TIT - 1493 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L1 |  | 2 |
| 1187 |  | Система открытого дренажа |  | PIT - 1691 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1188 |  | Система закрытого дренажа |  | PIT - 1482 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1189 |  | Система закрытого дренажа |  | TIT - 1482 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1190 |  | Система закрытого дренажа |  | LIT - 1482A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1191 |  | Система закрытого дренажа |  | LIT - 1482B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1192 |  | Система закрытого дренажа |  | LIT - 1482C |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1193 |  | Система закрытого дренажа |  | PIT - 1681 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1194 |  | Ситема дренажа амин |  | PIT - 1416 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1195 |  | Ситема дренажа амин |  | PIT - 1618 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1196 |  | Ситема дренажа амин |  | TIT - 1416 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1197 |  | Ситема дренажа амин |  | LIT - 1416A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1198 |  | Ситема дренажа амин |  | LIT - 1416B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1199 |  | Систма дренажа кислой воды |  | PIT - 1488 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1200 |  | Систма дренажа кислой воды |  | PIT - 1689 |  |  |  | преобразователь давления |  | YokogawaEJA430A-BBS5B-9DDB\QK\KF2\M01\TD3\N4 |  | 2 |
| 1201 |  | Систма дренажа кислой воды |  | LIT - 1488A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1202 |  | Систма дренажа кислой воды |  | LIT - 1488B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4232 |  | 2 |
| 1203 |  | Систма дренажа кислой воды |  | TIT - 1488 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1204 |  | Дрнажная система горячего мала |  | PIT - 1486 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1205 |  | Дрнажная система горячего мала |  | PIT - 1687 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1206 |  | Дрнажная система горячего мала |  | TIT - 1486 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNANAD-L2 |  | 2 |
| 1207 |  | Дрнажная система горячего мала |  | LIT - 1486A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4236 |  | 2 |
| 1208 |  | Дрнажная система горячего мала |  | LIT - 1486B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Rosemount M1Q4Q8P2R4236 |  | 2 |
| 1209 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481D |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-61L1-H19/24/B1/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE2 |  | 1 |
| 1210 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481C |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  |  |
| 1211 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481C |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1212 |  | Факельное хозяйство |  | FCV - 1481C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1213 |  | Факельное хозяйство |  | PCV - 1481C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1214 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481E |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-47SO-H91424/B1/BG/KF1/P6/PP/QR2/SD/IE2 |  | 2 |
| 1215 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481F |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1216 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481F |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1217 |  | Факельное хозяйство |  | FCV - 1481F |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1218 |  | Факельное хозяйство |  | PCV - 1481F |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1219 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481G |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-51SO-H91424/B1/DG/KF1/P6/PP/QR2SD/IE2 |  | 2 |
| 1220 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481H |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1221 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481H |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1222 |  | Факельное хозяйство |  | FCV - 1481H |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1223 |  | Факельное хозяйство |  | PCV - 1481H |  |  |  | Регулирующий клапан |  | CVS Controls EZ-667 |  | 2 |
| 1224 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481J |  |  |  | преобразователь расхода |  | Rotametr Yokogawa RAMC02-A1SS-61L1-H19424/B1/BG/KF1/P3/P6/PP/SD/IE2 |  | 2 |
| 1225 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481K |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA 430 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1226 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481K |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA 110 A S1ES5B9DDKF2M01T0N1 |  | 2 |
| 1227 |  | Факельное хозяйство |  | FCV - 1481K |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 20110711 |  | 2 |
| 1228 |  | Факельное хозяйство |  | PCV - 1481K |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher 20110716 |  | 2 |
| 1229 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1981 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBQKM01KF2T12N4 |  | 2 |
| 1230 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1981A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount3144P D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1231 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1981B |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount3144P D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1232 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1981C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount3144P D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1233 |  | Факельное хозяйство |  | TE - 1981A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1234 |  | Факельное хозяйство |  | TE - 1981B |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1235 |  | Факельное хозяйство |  | TE - 1981C |  |  |  | преобразователь температуры |  | Rosemount D1A1E1Q4M5 |  | 2 |
| 1236 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1481A |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SWQNAD-L2 |  | 2 |
| 1237 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A S1EMS5B9DDBQKKF2M01 |  | 2 |
| 1238 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481A |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA |  | 2 |
| 1239 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1481L |  |  |  | преобразователь температуры |  | Endress+Hauser TR62-FDEB3XH30 |  | 2 |
| 1240 |  | Факельное хозяйство |  | PIT - 1481L |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser Cerabar S PMP71-5BA2P11GPAAA |  | 2 |
| 1241 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1481L |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser GF868-1-2EX-20414-0-0-S-0 |  | 2 |
| 1242 |  | Факельное хозяйство |  | TIT - 1481B |  |  |  | преобразователь температуры |  | Foxboro RTT15-T1SNQNAD-L1 |  | 2 |
| 1243 |  | Факельное хозяйство |  | LIT - 1481B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBM01KF2T12N4 |  | 2 |
| 1244 |  | Факельное хозяйство |  | LIT - 1481A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDBM01KF2T12N4 |  | 2 |
| 1245 |  | Факельное хозяйство |  | LI - 1481A |  |  |  | указатель уровня |  | Bliss Anand BAM92X/AS6/2900 |  | 2 |
| 1246 |  | Факельное хозяйство |  | PSHH - 2684AA |  |  |  | сигнализатор давления |  | Listes 548A / PSHH-1680B |  | 2 |
| 1247 |  | Факельное хозяйство |  | LSLL - 2684AA |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 910-PIAO-001 |  | 2 |
| 1248 |  | Факельное хозяйство |  | LSHH - 2684AA |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 910-PIAO-001 |  | 2 |
| 1249 |  | Факельное хозяйство |  | PSHH - 2684BA |  |  |  | сигнализатор давления |  | Listes 548A / PSHH-1680B |  | 2 |
| 1250 |  | Факельное хозяйство |  | LSLL - 2684BA |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 910-PIAO-001 |  | 2 |
| 1251 |  | Факельное хозяйство |  | LSHH - 2684BA |  |  |  | сигнализатор уровня |  | Magnetrol 910-PIAO-001 |  | 2 |
| 1252 |  | Факельное хозяйство |  | FIT - 1680 |  |  |  | преобразователь расхода |  | Yokogawa EJA-110A S1EMS5B9DDB01KF2T12N4 |  | 2 |
| 1253 |  | Установка обеззараживание воды |  | UV-TECT УОВ-УФТ-П-3 |  |  |  |  |  | ТУ4859-001-61580951 |  | 2 |
| 1254 |  | Установка обеззараживание воды |  | UV-TECT УОВ-УФТ-П-3 |  |  |  |  |  | ТУ4859-001-61580951 |  | 2 |
| 1255 |  | Установка обеззараживание воды |  | Расходомер счетчик ультразвуковой УВР-011 |  |  |  | преобразователь расхода |  | УВР-011Ф2-К-БЭ |  | 3 |
| 1256 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 301 Датчик определения откисительно восстановительного потенциала сырья (Feed ORP) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 3-2775 ORP |  | 3 |
| 1257 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 301 Signet pH/ORP Transmitter |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 8750-2 |  | 3 |
| 1258 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 303 Датчик удельной электропроводности сырья (Feed pH) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 3-2820-1 |  | 3 |
| 1259 |  | Установка водоподготовки |  | AT - 303 Signet Conductivity/Resistivity Transmitter |  |  |  |  |  | GF Piping Systems Transmitter 8850-2 |  | 3 |
| 1260 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 302 Датчик кислотности сырья (Feed Conductivity) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 3-2774 PH |  | 3 |
| 1261 |  | Установка водоподготовки |  | AT - 302 Signet pH/ORP Transmitter |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 8750-2 |  | 3 |
| 1262 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 304 Датчик удельной электропроводности фильтрата (Permeate Conductivity) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 3-2819-1 |  | 3 |
| 1263 |  | Установка водоподготовки |  | AT - 304 Signet Conductivity/Resistivity Transmitter |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 8850-2 |  | 3 |
| 1264 |  | Установка водоподготовки |  | FT - 301 Датчик расхода фильтрата (Permeate Flow) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 5153050 |  | 3 |
| 1265 |  | Установка водоподготовки |  | FT - 301 Signet Flow Transmitter |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 8550-2 |  | 3 |
| 1266 |  | Установка водоподготовки |  | FT - 302 Датчик расхода отходящего сырья (Reject Flow) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 5153050 |  | 3 |
| 1267 |  | Установка водоподготовки |  | FT - 302 Signet Flow Transmitter |  |  |  |  |  | Signet Flow Transmitter 8550-2 |  | 3 |
| 1268 |  | Установка водоподготовки |  | АТ - 305 Датчик кислотности фильтрата (Permeate pH) |  |  |  |  |  | GF Piping Systems 3-2774 PH |  | 3 |
| 1269 |  | Установка водоподготовки |  | AT - 305 Signet pH/ORP Transmitter |  |  |  |  |  | Signet pH/ORP Transmitter 8750-2 |  | 3 |
| 1270 |  | Установка водоподготовки |  | EDI - 101 Модуль электрической деионизации |  |  |  |  |  | GEMK3 EDI System Control Panel Model 1302416 |  | 3 |
| 1271 |  | Установка водоподготовки |  | FV - 1108 Pneumatic Actuators |  |  |  |  |  | GF Piping Systems PA11 |  | 3 |
| 1272 |  | Установка водоподготовки |  | FV - 1107 Pneumatic Actuators |  |  |  |  |  | GF Piping Systems PA11 |  | 3 |
| 1273 |  | Установка водоподготовки |  | FE - 1101 Flow Sensor |  |  |  |  |  | GF Piping Systems Rotor-X Paddlewheel Flow Sensor type 51530PO |  | 3 |
| 1274 |  | Установка водоподготовки |  | SI - 1101 |  |  |  |  |  | GE E-Cell EDI stack MK - 3 |  | 3 |
| 1275 |  | Установка водоподготовки |  | PS-1101 |  |  |  |  |  | 10-F11 |  | 3 |
| 1276 |  | Система водоснабжения и водораспределения |  | LIT - 1887B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-210AEMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4 |  | 3 |
| 1277 |  | Система водоснабжения и водораспределения |  | LIT - 1887A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4 |  | 3 |
| 1278 |  | Система водоснабжения и водораспределения |  | TIT - 1887B |  |  |  | преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 3 |
| 1279 |  | Система водоснабжения и водораспределения |  | TIT - 1887A |  |  |  | преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 3 |
| 1280 |  | Подача и распределение воды |  | LIT - 1880B |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4 |  | 3 |
| 1281 |  | Подача и распределение воды |  | TIT - 1880B |  |  |  | преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 3 |
| 1282 |  | Подача и распределение воды |  | LIT - 1880A |  |  |  | преобразователь уровня |  | Yokogawa EJA-210A-EMWA1C4A-97DN/M3/KF2/T36/N4 |  | 3 |
| 1283 |  | Подача и распределение воды |  | TIT - 1880A |  |  |  | преобразователь температуры |  | FOXBORO RTT15-T1SNQNAD-L2 |  | 3 |
| 1284 |  | Подача и распределение воды |  | PIT - 1683A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A |  | 3 |
| 1285 |  | Подача и распределение воды |  | PIT - 1683B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A |  | 3 |
| 1286 |  | Подача и распределение воды |  | FIT - 1683 |  |  |  | преобразоватль расхода |  | Yokogawa EJA-110A |  | 3 |
| 1287 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 201 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1288 |  | Насосная пожаротушения |  | ZY - ЭЗ-1 |  |  |  | отсекающий клапан |  | AUМА SA 14.1-F14 |  | 3 |
| 1289 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 213 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1290 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 206 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1291 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 202 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1292 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 203 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1293 |  | Насосная пожаротушения |  | ZY - ЭЗ-2 |  |  |  | отсекающий клапан |  | AUМА SA 14.1-F14 |  | 3 |
| 1294 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 204 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1295 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 205 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1296 |  | Насосная пожаротушения |  | ZY - ЭЗ-3 |  |  |  | отсекающий клапан |  | AUМА SA 14.1-F14 |  | 3 |
| 1297 |  | Насосная пожаротушения |  | PIT - 207 |  |  |  | преобразователь давления |  | Метран - 150TG |  | 3 |
| 1298 |  | Насосная пожаротушения |  | TIT - 101 (TIT-52-1870A) |  |  |  | преобразователь температуры |  | LCIE 05 |  | 3 |
| 1299 |  | Насосная пожаротушения |  | LS - 301 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  |  |  | 3 |
| 1300 |  | Насосная пожаротушения |  | LIT - 303 (LIT-52-1870A) |  |  |  | преобразователь уровня |  | HONEYWELL ST3000 |  | 3 |
| 1301 |  | Насосная пожаротушения |  | TIT - 102 (TIT-52-1870B) |  |  |  | преобразователь температуры |  | WESTCHOSTER Pa USA |  | 3 |
| 1302 |  | Насосная пожаротушения |  | LS - 302 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  |  |  | 3 |
| 1303 |  | Насосная пожаротушения |  | LIT - 304 (LIT-52-1870B) |  |  |  | преобразователь уровня |  | HONEYWELL ST3000 |  | 3 |
| 1304 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | LSLL-GS1 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1305 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | LSHH-GS1 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1306 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | LIT-GS1 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU |  | 1 |
| 1307 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | TIT-GS1 |  |  |  |  |  | Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30 |  | 1 |
| 1308 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | PIT-GS1 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1 |  | 1 |
| 1309 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | PIT-GS01 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1 |  | 1 |
| 1310 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | PIT-GS001 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1 |  | 1 |
| 1311 |  | Газовый сепаратор GS1 |  | XCV-GS1 |  |  |  | отсекающий клапан |  | SAMSON 4765 |  | 1 |
| 1312 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | LSLL-GS2 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1313 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | LSHH-GS2 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1314 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | LIT-GS2 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU |  | 1 |
| 1315 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | TIT-GS2 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30 |  | 1 |
| 1316 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | PIT-GS2 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1 |  | 1 |
| 1317 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | PIT-GS02 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1 |  | 1 |
| 1318 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | PIT-GS002 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1 |  | 1 |
| 1319 |  | Газовый сепаратор GS2 |  | XCV-GS2 |  |  |  | отсекающий клапан |  | SAMSON 4765 |  | 1 |
| 1320 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | LSLL-GS3 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1321 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | LSHH-GS3 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1322 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | LIT-GS3 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU |  | 1 |
| 1323 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | TIT-GS3 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30 |  | 1 |
| 1324 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | PIT-GS3 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1 |  | 1 |
| 1325 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | PIT-GS03 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1 |  | 1 |
| 1326 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | PIT-GS003 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1 |  | 1 |
| 1327 |  | Газовый сепаратор GS3 |  | XCV-GS3 |  |  |  | отсекающий клапан |  | SAMSON 4765 |  | 1 |
| 1328 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | PIT-GS4 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBSGCGCJB1 |  | 1 |
| 1329 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | PIT-GS4 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBPGCGCJB1 |  | 1 |
| 1330 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | PIT-GS4 |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress+Hauser PMP51 BC21JBUGCGCJB1 |  | 1 |
| 1331 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | LSLL-GS4 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1332 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | LSHH-GS4 |  |  |  | Сигнализатор уровня |  | Endress+Hauser FTL50 KGQ2AA465A |  | 1 |
| 1333 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | TIT-GS4 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Endress+Hauser TR66-MAECD1X11K30 |  | 1 |
| 1334 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | LIT-GS4 |  |  |  | преобразователь уровня |  | Endress+Hauser FMD78-5AA7F21B31AU |  | 1 |
| 1335 |  | Газовый сепаратор GS4 |  | LCV-GS4 |  |  |  | Регулирующий клапан |  | SAMSON 3962 |  | 1 |
| 1336 |  | 1 ступень |  | FIТ - 1101С |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65i-40AA0AD131ABCA |  | 1 |
| 1337 |  | 1 ступень |  | PIT-1101C |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 300S1AAK1M5 |  | 1 |
| 1338 |  | 1 ступень |  | PCV-1101C |  |  |  | Регулирующий клапан |  | LEUSCH CO01200-4U |  | 1 |
| 1339 |  | 2 ступень |  | FIТ - 1101B |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA |  | 1 |
| 1340 |  | 2 ступень |  | PIT-1101B |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 300S1AAK1M5 |  | 1 |
| 1341 |  | 2 ступень |  | PCV-1101B |  |  |  | Регулирующий клапан |  | LEUSCH CO02000-4U |  | 1 |
| 1342 |  | 3 ступень |  | FIТ - 1101А |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA |  | 1 |
| 1343 |  | 3 ступень |  | PIT-1101A |  |  |  | преобразователь давления |  | Rosemount 300S1AAK1M5 |  | 1 |
| 1344 |  | 3 ступень |  | PCV-1101A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | LEUSCH CO02000-4U |  | 1 |
| 1345 |  | Сброс на факел |  | FIТ - 1101D |  |  |  | преобразователь расхода |  | Endress+Hauser t-mass 65i-50AA0AD1B1ABBA |  | 1 |
| 1346 |  | Вх.газа V-1401 |  | PIT-1401A |  |  |  | преобразователь давления |  | Endress Hauser PMP51 |  | 1 |
| 1347 |  | Вх.газа V-1401 |  | PCV-1401A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | AIR TORQUE SC900-4/4 |  | 1 |
| 1348 |  | Atlas Copco/A |  | TT-11 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1349 |  | Atlas Copco/A |  | TT-10 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1350 |  | Atlas Copco/A |  | TT-44 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1351 |  | Atlas Copco/A |  | TE-11 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1352 |  | Atlas Copco/A |  | TE-10 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1353 |  | Atlas Copco/A |  | TE-44 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1354 |  | Atlas Copco/A |  | PT-29 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3 |  | 2 |
| 1355 |  | Atlas Copco/A |  | PT-45 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3 |  | 2 |
| 1356 |  | Atlas Copco/A |  | PDT-02 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa 110A EMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 2 |
| 1357 |  | Atlas Copco/A |  | Y-1 |  |  |  |  |  | ASCO NFMXXX |  | 2 |
| 1358 |  | Atlas Copco/A |  | PIT-1151A |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EAS5B-09DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 2 |
| 1359 |  | Atlas Copco/A |  | PCV-1151A |  |  |  | Регулирующий клапан |  | Fisher EZ CL150 RF |  | 2 |
| 1360 |  | Atlas Copco/A |  | позиционер |  |  |  |  |  | Fisher DVC 6010 |  | 2 |
| 1361 |  | Atlas Copco/A |  | XV-1151A |  |  |  | отсекающий клапан |  | BETTIS CBB 420-SR80-11 |  | 2 |
| 1362 |  | Atlas Copco/A |  | позиционер |  |  |  |  |  | WESTLOCK CONTROLS LTD |  | 2 |
| 1363 |  | Atlas Copco/A |  | соленноид |  |  |  |  |  | ASCO NFM 1211 |  | 2 |
| 1364 |  | Atlas Copco/В |  | TT-11 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1365 |  | Atlas Copco/В |  | TT-10 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1366 |  | Atlas Copco/В |  | TT-44 |  |  |  | преобразователь температуры |  | Yokogawa YTA-110 EA4DN/KU2 |  | 2 |
| 1367 |  | Atlas Copco/В |  | TE-11 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1368 |  | Atlas Copco/В |  | TE-10 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1369 |  | Atlas Copco/В |  | TE-44 |  |  |  | преобразователь температуры |  | DOEDIJNS XP S3 (p/n: 1089 9987 56) |  | 2 |
| 1370 |  | Atlas Copco/В |  | PT-29 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3 |  | 2 |
| 1371 |  | Atlas Copco/В |  | PT-45 |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-530A EZS7N-09DF/KU2/D3 |  | 2 |
| 1372 |  | Atlas Copco/В |  | PDT-02 |  |  |  | преобразователь перепада давленя |  | Yokogawa 110A EMS4B-99DN/KU2/D3 |  | 2 |
| 1373 |  | Atlas Copco/В |  | Y-1 |  |  |  |  |  | ASCO NFMXXX |  | 2 |
| 1374 |  | Atlas Copco/В |  | PIT-1151B |  |  |  | преобразователь давления |  | Yokogawa EJA-430A EAS5B-09DDB/QK/KF2/MO1/TO3/N4 |  | 2 |
| 1375 |  | Atlas Copco/В |  | PCV-1151B |  |  |  |  |  | Fisher EZ CL150 RF |  | 2 |
| 1376 |  | Atlas Copco/В |  | позиционер |  |  |  |  |  | Fisher DVC 6010 |  | 2 |
| 1377 |  | Atlas Copco/В |  | XV-1151A |  |  |  |  |  | BETTIS CBB 420-SR80-11 |  | 2 |
| 1378 |  | Atlas Copco/В |  | позиционер |  |  |  |  |  | WESTLOCK CONTROLS LTD |  | 2 |
| 1379 |  | Atlas Copco/В |  | соленноид |  |  |  |  |  | ASCO NFM 1211 |  | 2 |
| 1380 |  | Паровая кательная |  | Генератор LT 3-1 |  |  |  |  |  | Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET) |  | 1 |
| 1381 |  | Паровая кательная |  | Полевой индикатор уровня LT 1-2 |  |  |  |  |  | Rosemount MADC751AM1NABC |  | 1 |
| 1382 |  | Паровая кательная |  | Полевой индикатор уровня LT 2-2 |  |  |  |  |  | Rosemount MADC751AM1NABC |  | 1 |
| 1383 |  | Паровая кательная |  | Уровень надземной емкости |  |  |  |  |  | Rosemount 3302HA1S1V2AM0600JAE1M1C8Q4 |  | 1 |
| 1384 |  | Паровая кательная |  | Уровень дренажной емкости |  |  |  |  |  | Rosemount 3301HS291E3AM0400RAE6Q4 |  | 1 |
| 1385 |  | Паровая кательная |  | PCV-3 |  |  |  |  |  | MVDLE 2065/5 |  | 1 |
| 1386 |  | ПК-1 |  | Горелка |  |  |  |  |  | Type: HR512A model: MG.MDS.TR.Y.8.65 |  | 1 |
| 1387 |  | ПК-1 |  | Сервопривод |  |  |  |  |  | Siemens SQM 40.265A20 CDV |  | 1 |
| 1388 |  | ПК-1 |  | Уровень кондес. Емкости LT 1-1 |  |  |  |  |  | Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET) |  | 1 |
| 1389 |  | ПК-1 |  | Уровень кондес. Емкости LT 1-2 |  |  |  |  |  | Gestra NRGS 26-1 |  | 1 |
| 1390 |  | ПК-1 |  | PCV 1-1 |  |  |  |  |  | Samson 3374-15 |  | 1 |
| 1391 |  | ПК-1 |  | Регулятор клапана Siemens 15-120 mbar |  |  |  |  |  | Siemens SKP 25.003E2 (AGA22) |  | 1 |
| 1392 |  | ПК-2 |  | Горелка |  |  |  |  |  | Type: HR512A model: MG.MDS.TR.Y.8.65 |  | 1 |
| 1393 |  | ПК-2 |  | Сервопривод |  |  |  |  |  | Siemens SQM 40.265A20 CDV |  | 1 |
| 1394 |  | ПК-2 |  | Уровень кондес. Емкости LT 2-1 |  |  |  |  |  | Gestra NRGS 15-1 (терминальная коробка со встроенными кнопками TEST и RESET) |  | 1 |
| 1395 |  | ПК-2 |  | Уровень кондес. Емкости LT 2-2 |  |  |  |  |  | Gestra NRGS 26-1 |  | 1 |
| 1396 |  | ПК-2 |  | PCV 2-1 |  |  |  |  |  | Samson 3374-15 |  | 1 |
| 1397 |  | ПК-2 |  | Регулятор клапана |  |  |  |  |  | Siemens SKP 25.003E2 (AGA22) |  | 1 |
| 1398 |  | Водогрейная котельная |  | Контроллер управления контуром котловой воды |  |  |  |  |  | Viessmann Vitotronic 100 Type: GC 1 |  | 2 |
| 1399 |  | Водогрейная котельная |  | Погодозависимый каскадный контроллер |  |  |  |  |  | Viessmann Vitotronic 300-K Type: MW 1 |  | 2 |
| 1400 |  | Водогрейная котельная |  | Погодозависимый каскадный контроллер |  |  |  |  |  | Viessmann Vitotronic 300-K Type: GC 1 |  | 2 |
| 1401 |  | Водогрейная котельная |  | датчик температуры отходяших газов |  |  |  |  |  | Viessmann (p/n:7450 630) |  | 2 |
| 1402 |  | Водогрейная котельная |  | датчик температуры котловой воды |  |  |  |  |  | Viessmann (p/n:7450 632) |  | 2 |
| 1403 |  | Водогрейная котельная |  | погружной датчик температуры воды в магистрале |  |  |  |  |  | Viessmann (p/n:7450 641) |  | 2 |
| 1404 |  | Водогрейная котельная |  | Автомат горения |  |  |  |  |  | Siemens LFL1.322 Serie 02 |  | 2 |
| 1405 |  | Водогрейная котельная |  | Сервопривод |  |  |  |  |  | Siemens SQN70.694А20 |  | 2 |
| 1406 |  | Водогрейная котельная |  | Датчик температуры подачи пара |  |  |  |  |  | Взлет ТПС РТ-500 |  | 2 |
| 1407 |  | Водогрейная котельная |  | Эл.магнитный расходомер на подаче |  |  |  |  |  | Взлет ЭР ЭРСВ-420л, Ду 65 |  | 2 |
| 1408 |  | Водогрейная котельная |  | LSHH |  |  |  |  |  | KSR TF 633 |  | 2 |
| 1409 |  | Водогрейная котельная |  | LSLL |  |  |  |  |  | KSR TF 633 |  | 2 |
| 1410 |  | Водогрейная котельная |  | Датчик температуры обратки пара |  |  |  |  |  | Взлет ТПС РТ-500 |  | 2 |
| 1411 |  | Водогрейная котельная |  | Горелка |  |  |  |  |  | Ecostar ECO65 |  | 2 |
| 1412 |  | Водогрейная котельная |  | клапан на котле |  |  |  |  |  | ENISTO DN65/100 |  | 2 |
| 1413 |  | Водогрейная котельная |  | клапан на котле |  |  |  |  |  | ENISTO DN65/100 |  | 2 |
| 1414 |  | Водогрейная котельная |  | Клапан подачи теплоносителя |  |  |  |  |  | ENISTO DN65/100 |  | 2 |
| 1415 |  | Водогрейная котельная |  | Клапан подачи теплоносителя |  |  |  |  |  | ENISTO DN65/100 |  | 2 |
| 1416 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1671 |  |  |  |  |  | Rosemount PT 100 644HAEXAJ6M5K1005 |  | 1 |
| 1417 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1671A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1418 |  | Склад СГБ |  | FIT - 51-1671 |  |  |  |  |  | Siemens SITRANS FUS 060 |  | 1 |
| 1419 |  | Склад СГБ |  | FCV - 51-1671 |  |  |  |  |  | CVS Controls 657 |  | 1 |
| 1420 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1672 |  |  |  |  |  | Rosemount PT 100 644HAEXAJ6M5K1005 |  | 1 |
| 1421 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1672A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1422 |  | Склад СГБ |  | FIT - 51-1672 |  |  |  |  |  | Siemens SITRANS FUS 060 |  | 1 |
| 1423 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1673 |  |  |  |  |  | Rosemount PT 100 644HAEXAJ6M5K1005 |  | 1 |
| 1424 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1673A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1425 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1674 |  |  |  |  |  | Rosemount PT 100 644HAEXAJ6M5K1005 |  | 1 |
| 1426 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1674A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1427 |  | Склад СГБ |  | FIT - 51-1673 |  |  |  |  |  | Siemens SITRANS FUS 060 |  | 1 |
| 1428 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1871A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 SDT924-E1H-0000-HCSMT6LTS3SBF13C-XXXX |  | 1 |
| 1429 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1871B |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 SDT924-E1H-0000-HCSMT6LTS3SBF13C-XXXX |  | 1 |
| 1430 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1871C |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 SDT924-E1H-00000-H6SMT6LTS3SBF1F6A733+XXXX |  | 1 |
| 1431 |  | Склад СГБ |  | LIT - 51-1871B |  |  |  |  |  | Honeywell 512RM714302040A00E2AV000102 |  | 1 |
| 1432 |  | Склад СГБ |  | LSH - 51-1871C |  |  |  |  |  | KSR-TF-633 |  | 1 |
| 1433 |  | Склад СГБ |  | LSL - 51-1871C |  |  |  |  |  | KSR-TF-633 |  | 1 |
| 1434 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1871 |  |  |  |  |  | Honeywell STT 830 STT830 25H TQ CD |  | 1 |
| 1435 |  | Склад СГБ |  | LIT - 51-1871A |  |  |  |  |  | KTX - AUVK18/TLEH |  | 1 |
| 1436 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1871A |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-035-130C/CA |  | 1 |
| 1437 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1871B |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-045-140C/BA |  | 1 |
| 1438 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1871C |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-065-280C/AA |  | 1 |
| 1439 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1870A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1440 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1870B |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 11 |
| 1441 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1870C |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1442 |  | Склад СГБ |  | LIT - 51-1870B |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040A00E2AV000102 |  | 1 |
| 1443 |  | Склад СГБ |  | LSH - 51-1870C |  |  |  |  |  | KSR - TF - 633 |  | 1 |
| 1444 |  | Склад СГБ |  | LSL - 51-1870C |  |  |  |  |  | KSR - TF - 633 |  | 1 |
| 1445 |  | Склад СГБ |  | TIT - 51-1870 |  |  |  |  |  | Honeywell STT 830 STT830 25H TQ CD |  | 1 |
| 1446 |  | Склад СГБ |  | LIT - 51-1870A |  |  |  |  |  | KTX - AUVK18/TLEH |  | 1 |
| 1447 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1870A |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-035-130C/CA |  | 1 |
| 1448 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1870B |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-045-140C/BA |  | 1 |
| 1449 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-1870C |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-065-280C/AA |  | 1 |
| 1450 |  | Склад СГБ |  | XV - 51-002 |  |  |  |  |  | ROTORK CP/S-045-140C/BA |  | 1 |
| 1451 |  | Склад СГБ |  | LIT - 51-1873A |  |  |  |  |  | Rosemount 3051 |  | 1 |
| 1452 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-1873 |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1453 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-070 |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1454 |  | Склад СГБ |  | PIT - 51-060 |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 ST694L-E1H-0000-HCSMTGLTSBF13C+XXX |  | 1 |
| 1455 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880A1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1456 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880A |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1457 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880A2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1458 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880A3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1459 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880A1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1460 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880A2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1461 |  | СУГ |  | TIT - 71 - 1880A |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1462 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880B1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1463 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880B |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1464 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880B2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1465 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880B3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1466 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880B1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1467 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880B2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1468 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1880B |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1469 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880C1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1470 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880C |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1471 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880C2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1472 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880C3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1473 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880C1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1474 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880C2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1475 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1880C |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1476 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880D1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1477 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880D |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1478 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880D2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1479 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880D3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1480 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880D1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1481 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880D2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1482 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1880D |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1483 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880E1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1484 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880E |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1485 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880E2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1486 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880E3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1487 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880E1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1488 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880E2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1489 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1880E |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1490 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880F1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1491 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880F |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1492 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1880F2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1493 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1880F3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1494 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1880F1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1495 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1880F2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1496 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1880F |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1497 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881A1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1498 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881A |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1499 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881A2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1500 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881A3 |  |  |  |  |  | Honeywell |  | 2 |
| 1501 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881A1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1502 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881A2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1503 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881A |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1504 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881B1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1505 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881B |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1506 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881B2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1507 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881B3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1508 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881B1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1509 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881B2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1510 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881B |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1511 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881C1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1512 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881C |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1513 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881C2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1514 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881C3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1515 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881C1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1516 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881C2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1517 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881C |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1518 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881D1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1519 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881D |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1520 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881D2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1521 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881D3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1522 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881D1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1523 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881D2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1524 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881D |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1525 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881E1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1526 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881E |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1527 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881E2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1528 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881E3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1529 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881E1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1530 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881E2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1531 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881E |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1532 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881F1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1533 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881F |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1534 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1881F2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1535 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1881F3 |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  | 2 |
| 1536 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1881F1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1537 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1881F2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1538 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1881F |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1539 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882A1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1540 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882A |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1541 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882A2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1542 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882A3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1543 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1882A1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1544 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1882A2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1545 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1882A |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1546 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882B1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1547 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882B |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1548 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882B2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1549 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882B3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1550 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1882B1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1551 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1882B2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1552 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1882B |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1553 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882C1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1554 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882C |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1555 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882C2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1556 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882C3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1557 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1882C1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1558 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1882C2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1559 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1882C |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1560 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882D1 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1561 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882D |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1562 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882D2 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-E1H-00000-HC,SM,TG,LT,SB,F1,3C+XXXX |  | 2 |
| 1563 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1882D3 |  |  |  |  |  | NIVEAU - MESSWERTGEBER KTX-AUVK18/TLEY-L3800/M3400/14-EX |  | 2 |
| 1564 |  | СУГ |  | LSHH-71 - 1882D1 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1565 |  | СУГ |  | LSLL-71 - 1882D2 |  |  |  |  |  | KSR - TF633 |  | 2 |
| 1566 |  | СУГ |  | TIT-71 - 1882D |  |  |  |  |  | Honeywell STTR830-25H |  | 2 |
| 1567 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1882D2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1568 |  | СУГ |  | FE - 1991 |  |  |  |  |  | Emerson CMF200M999NRHZEZZX |  | 2 |
| 1569 |  | СУГ |  | FT - 1991 |  |  |  |  |  | Emerson 2700C13CFFEZWZ Part.nom. 3600735 |  | 2 |
| 1570 |  | СУГ |  | PT - 1991 |  |  |  |  |  | Endress+Hauser |  | 2 |
| 1571 |  | СУГ |  | TE - 1991 |  |  |  |  |  | TR62-FAEB3XCYO L-259 |  | 2 |
| 1572 |  | СУГ |  | FCV - 1991 |  |  |  |  |  | Fisher |  | 2 |
| 1573 |  | СУГ |  | XV - 1991A |  |  |  |  |  | Soldo Controls Syc4200-2-11701 |  | 2 |
| 1574 |  | СУГ |  | XV - 1991B |  |  |  |  |  | Soldo Controls Syc4200-2-11701 |  | 2 |
| 1575 |  | СУГ |  | LS - 1991 |  |  |  |  |  | Endress hauser FTL-51-KAF2BB4G5C |  | 2 |
| 1576 |  | СУГ |  | FE - 1992 |  |  |  |  |  | Emerson CMF200M999NRHZEZZX |  | 1 |
| 1577 |  | СУГ |  | FT - 1992 |  |  |  |  |  | Emerson 2700C13CFFEZWZ |  | 1 |
| 1578 |  | СУГ |  | PT - 1992 |  |  |  |  |  | Endress+Hauser |  | 2 |
| 1579 |  | СУГ |  | TE - 1992 |  |  |  |  |  | TR62-FAEB3XCYO L-259 |  | 2 |
| 1580 |  | СУГ |  | FCV - 1992 |  |  |  |  |  | Fisher |  | 2 |
| 1581 |  | СУГ |  | XV - 1992A |  |  |  |  |  | Soldo Controls Syc4200-2-11701 |  | 2 |
| 1582 |  | СУГ |  | XV - 1992B |  |  |  |  |  | Soldo Controls Syc4200-2-11701 |  | 2 |
| 1583 |  | СУГ |  | LS - 1992 |  |  |  |  |  | Endress+Hauser FTL-51-KAF2BB4G5C |  | 2 |
| 1584 |  | СУГ |  | PIT-71 - 001A |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 |  | 2 |
| 1585 |  | СУГ |  | PIT-71 - 150 |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 |  | 2 |
| 1586 |  | СУГ |  | PIT-71 - 330 |  |  |  |  |  | Honeywell ST 3000 |  | 2 |
| 1587 |  | СУГ |  | XV-71 - 332 |  |  |  |  |  | CP/S-035-130C/CA |  | 2 |
| 1588 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880A1 |  |  |  |  |  | CP-085S-385/C4 |  | 2 |
| 1589 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880A2 |  |  |  |  |  | CP-085S-385/C4 |  | 2 |
| 1590 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880A3 |  |  |  |  |  | CP-085S-385/C4 |  | 2 |
| 1591 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880A4 |  |  |  |  |  | CP-085S-385/C4 |  | 2 |
| 1592 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880A5 |  |  |  |  |  | CP-085S-385/C4 |  | 2 |
| 1593 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881A1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1594 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881A2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1595 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881A3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1596 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881A4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1597 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881A5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1598 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880B1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1599 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880B2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1600 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880B3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1601 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880B4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1602 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880B5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1603 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881B1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1604 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881B2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1605 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881B3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1606 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881B4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1607 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881B5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1608 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880C1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1609 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880C2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1610 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880C3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1611 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880C4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1612 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880C5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1613 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881C1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1614 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881C2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1615 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881C3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1616 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881C4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1617 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881C5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1618 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880D1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1619 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880D2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1620 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880D3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1621 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880D4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1622 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880D5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1623 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881D1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1624 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881D2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1625 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881D3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1626 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881D4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1627 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881D5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1628 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880E1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1629 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880E2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1630 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880E3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1631 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880E4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1632 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880E5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1633 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881E1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1634 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881E2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1635 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881E3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1636 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881E4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1637 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881E5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1638 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880F1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1639 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880F2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1640 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880F3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1641 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880F4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1642 |  | СУГ |  | XV-71 - 1880F5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1643 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881F1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1644 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881F2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1645 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881F3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1646 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881F4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1647 |  | СУГ |  | XV-71 - 1881F5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1648 |  | СУГ |  | XV-71 - 136 |  |  |  |  |  | CP/S-045-140C/BA |  | 2 |
| 1649 |  | СУГ |  | XV-71 - 137 |  |  |  |  |  | CP/S-045-140C/BA |  | 2 |
| 1650 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882A1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1651 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882A2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1652 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882A3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1653 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882A4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1654 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882A5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1655 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882B1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1656 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882B2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1657 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882B3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1658 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882B4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1659 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882B5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1660 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882C1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1661 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882C2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1662 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882C3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1663 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882C4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1664 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882C5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1665 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882D1 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1666 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882D2 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1667 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882D3 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1668 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882D4 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1669 |  | СУГ |  | XV-71 - 1882D5 |  |  |  |  |  | CP/S-045-180C/DA |  | 2 |
| 1670 |  | СУГ |  | FIT-71 - 334 |  |  |  |  |  | KROHNE H250H1RR/M10-EX |  | 2 |
| 1671 |  | СУГ |  | FCV-71 - 334 |  |  |  |  |  | CVS CONTROLS 667 ET |  | 2 |
| 1672 |  | СУГ |  | FCV-71 - 1682 |  |  |  |  |  | Fisher Current to Pressure Trans ducer(I/P) 846 |  | 2 |
| 1673 |  | СУГ |  | FIT-71 - 1682 |  |  |  |  |  | Siemens Sitrans FuSo607ME3050-OBA21-ICAi |  | 2 |
| 1674 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1682B |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1675 |  | СУГ |  | TT-71 - 1682 |  |  |  |  |  | Rosemount 644HAEIXAJ6M5K1005 |  | 2 |
| 1676 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1682A |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1677 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1681B |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1678 |  | СУГ |  | TT-71 - 1681 |  |  |  |  |  | Rosemount 644HAEIXAJ6M5K1005 |  | 2 |
| 1679 |  | СУГ |  | FIT-71 - 1681 |  |  |  |  |  | Siemens Sitrans FuSo607ME3050-OBA21-ICAi |  | 2 |
| 1680 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1681A |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1681 |  | СУГ |  | FCV-71 - 1681 |  |  |  |  |  | Fisher Current to Pressure Trans ducer(I/P) 846 |  | 2 |
| 1682 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1481 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1683 |  | СУГ |  | PIT-71 - 1883 |  |  |  |  |  | Honeywell STG94L-EIH-00000-HC,SM,TG,LT,SB,FI,3C-XXXX |  | 2 |
| 1684 |  | СУГ |  | LIT-71 - 1883B |  |  |  |  |  | Honeywell RM714302040B00E2AV000103 |  |  |
| 1685 |  | СУГ |  |  |  |  |  | Системный блок |  | HP 6000 ProSFF PC |  | 1 |
| 1685 |  | СУГ |  |  |  |  |  | Монитор |  | HP |  | 1 |
| Узел запуска очистных устройств (УЗОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | УЗОУ |  |  |  |  | Термометр сопротивленияе Рt 100 с литым термокарманом d2G4 |  |  | Yokogawa RM 34 | 2 |  |  |
| 2 |  | УЗОУ |  |  | PT-1 |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 | 2 |  |  |
| 3 |  | УЗОУ |  |  | PT-2 |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 | 2 |  |  |
| 4 |  | УЗОУ |  |  | PT-3 |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 | 2 |  |  |
| 5 |  | УЗОУ |  |  |  |  | Сигнализатор рычажной прохождения скребка |  |  | Салаватнефтемаш СР-1 | 2 |  |  |
| 6 |  | УЗОУ |  |  |  |  | Терморегулятор |  |  | ТРВ-0,5 | 2 |  |  |
| 7 |  | УЗОУ |  |  |  |  | Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов |  |  | 3.909.013-13 | 2 |  |  |
| 8 |  | УЗОУ |  |  | ЭШ-1 |  | Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F10 | 2 |  |  |
| 9 |  | УЗОУ |  |  | ЭШ-2 |  | Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F10 | 2 |  |  |
| 10 |  | УЗОУ |  |  | ЭШ-3 |  | Запорная арматура (задвижка) DN 100 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 07.5-F10 | 2 |  |  |
| 11 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Модуль ЦП |  |  | Yokogawa Stardom NFCP100-S00 S3 | 2 |  |  |
| 12 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Модуль блока питания |  |  | Yokogawa Stardom NFPW422-10 S2 | 2 |  |  |
| 13 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Модуль аналогового входа (16 неизолированных канала) |  |  | Yokogawa Stardom NFAI141-H00 S2 | 2 |  |  |
| 14 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Модуль дискретного выхода (32 изолированных канала) |  |  | Yokogawa Stardom NFDV551-P10 S2 | 2 |  |  |
| 15 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Модуль дискретного выхода (32 изолированных канала) |  |  | Yokogawa Stardom NFDV551-P10 S2 | 2 |  |  |
| 16 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Медиа-конвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX |  |  | MOXA IMC-101-S-SC Rev.2.3 | 2 |  |  |
| 17 |  | КУУГ |  |  | Операторная (Шкаф по Floboss) |  | Источник Бесперебойного Питания (ИБП - UPS) для Floboss |  |  | APC SMART SC-1000 | 2 |  |  |
| 18 |  | УЗОУ |  |  | Помещение управления |  | Баръер Искробезопасный |  |  | МТL4544 | 2 |  |  |
| Узел учета топливного газа (УУТГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УУТГ |  | FT-01-01 |  |  | Датчик расхода термально-массовый |  |  | Endress+Hauser t-mass 65i-20AA0AD131ABCA |  | 2 |  |  |
| 2 | УУТГ |  | TT-001 |  |  | Датчик температуры |  |  | Endress+Hauser Omnigrad S TMT142R-MBF11N42XB |  | 2 |  |  |
| 3 | УУТГ |  | PT-001 |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Endress+Hauser Cerabar S PMC71-5BA1S2RAAAA |  | 2 |  |  |
| Узел запорной арматуры (УЗА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УЗА |  |  |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 2 | УЗА |  |  |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 3 | УЗА |  |  |  |  | Сигнализатор рычажной прохождения скребка |  |  | Салаватнефтемаш СРУ-2000 |  | 2 |  |  |
| 4 | УЗА |  |  |  |  | Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов |  |  | 3.909.013-13 |  | 2 |  |  |
| 5 | УЗА |  | ЭШ-4 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F10 |  | 2 |  |  |
| 6 | УЗА |  | ЭШ-5 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 50 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F07 |  | 2 |  |  |
| Узел приема очистных устройств (УПОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УПОУ |  | PT-6 |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 2 | УПОУ |  | PT-7 |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 3 | УПОУ |  | PT-8 |  |  | Датчик избыточного давления |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 4 | УПОУ |  |  |  |  | Сигнализатор рычажной прохождения скребка |  |  | Салаватнефтемаш СР-1 |  | 2 |  |  |
| 5 | УПОУ |  |  |  |  | Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов |  |  | 3.909.013-13 |  | 2 |  |  |
| 6 | УПОУ |  |  |  |  | Терморегулятор |  |  | ТРВ-0,5 |  | 2 |  |  |
| 7 | УПОУ |  | M6 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F10 |  | 2 |  |  |
| 8 | УПОУ |  | M7 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 250 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 07.5-F10 |  | 2 |  |  |
| 9 | УПОУ |  | M8 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 100 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 07.5-F10 |  | 2 |  |  |
| 10 | УПОУ |  | M9 |  |  | Запорная арматура (задвижка) DN 50 class 600 c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F12 |  | 2 |  |  |
| Узел подключения к МГ (УПкМГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | УПкМГ |  |  |  |  | Датчик избыточного давления от 0 Мпа до 10 Мпа |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 2 | УПкМГ |  |  |  |  | Датчик избыточного давления от 0 Мпа до 10 Мпа |  |  | Yokogawa EJX 530A-ECS7N-019DF/KU21/D4 |  | 2 |  |  |
| 3 | УПкМГ |  |  |  |  | Неразъемный взрывозащищенный термошкаф с электрообогревом Р=400 Вт, с охранным извещателем, 2ЕхedmiaBT4X ООО "Стрела", г. Саратов |  |  | 3.909.013-13 |  | 2 |  |  |
| 4 | УПкМГ |  | ЭШ-10 |  |  | Запорная арматура (задвижка) c электроприводом |  |  | Auma SAExC 10.1-F10 |  | 2 |  |  |
| 5 | УПкМГ |  |  |  |  | Терморегулятор |  |  | ТРВ-0.5 |  | 2 |  |  |
| Конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1 | Конденсатосборник |  |  |  |  | Преобразователь уровня |  |  | СЕНС ПМП-062 |  | 2 |  |  |
| Автовесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автовесы |  |  |  |  | Тензодатчик |  |  | ZEMIC HM9B-C3-30t-16B-FH-D41 |  | 10 |  |  |
| 2 | Автовесы |  |  |  |  | Ноутбук |  |  | HP |  | 1 |  |  |
| 3 | Автовесы |  |  |  |  | Весоизмерительный терминал |  |  | CAS C1-5010A |  | 1 |  |  |

КУУГ

| № | Модель Model | Название Description |  | Кол-во Qty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DELL OPTIPLEX 380 | Системный блок DELL DELL OPTIPLEX 380, WinXPpro, 80Gb-RAID, 1GB RAM |  | 2 |
| 2 | НР LaserJet 1566 | Принтер лазерный |  | 1 |
| 3 | Dell TFT 22" | ЖК монитор Dell 22" |  | 2 |
| 4 | D-Link p/n: RIR100EB1E | Преобразователь сетевой ( модем ) |  | 2 |
| 5 | Шкаф управления | Yokogawa Stardom NFPW422-10 S2 | Модуль блока питания | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFCP100-S00 S3 | Модуль ЦП | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFAI141-H00 S2 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFDV151-P10 S2 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFLR121-S00 S1 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFLR121-S00 S1 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | Yokogawa Stardom NFAI841-H00 S2 | Платы Ввода-Вывода | 1 |
|  |  | МТL4544 | Баръер Искробезопасный | 1 |
|  |  | Phoenix Contact QUINT-PS/1AC/24DC/10 | Блок питания 220VAC/24VDC,10A | 1 |

Заказчик оставляет за собой право в любое время вносить изменения и дополнения в перечень оборудования.