# Приложение

# к технической спецификации

# «Основные объемы выполняемых работ»

Лот №

«Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (техническое обслуживание и ремонт электроприводов

Атырауского НУ)»

Место выполнения работ: Атырауское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл», Атырауская область (НПС им. Т. Касымова, НПС «Мартыши», НПС им. Шманова Н.Н., НПС «Индер» и СПН «Сахарный»).

Срок выполнения работ: с даты подписания Договора по 31 декабря 2024 г.

Условные обозначения:

Работа - работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (техническое обслуживание и ремонт электроприводов Атырауского НУ).

1. Перечень оборудования, подлежащего Работам.

| № | Технологический № | Электропривод |  |  | Блок управления |  |  | Причины выхода из строя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Ком. № | Зав. № | Тип | Ком. № | Зав. № |  |
| НПС им. Т. Касымова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РВС №10 ЭПЗ№138 | AUMA SAEXC 14.5-F14 | 13159262 | 3510MD11079 | АСЕХС 01.1 | 13159262 | 3410MA94265 | Неисправно тепловое реле обогрева |
| 2 | РВС №3 ЭПЗ №209 | AUMA SAEXC 14.1-F14 | 13230913 | 3812MD17851 | АСЕХС 01.1 | 13230913 | 3812MD17851 | Неисправно полупроводниковое реле на плате управления |
| 3 | РВС №13 ЭПЗ №560 | AUMA SAEX 16.2-F16 | 13188339 | 3811MК53055 | АСЕХС 01.1 | 13188339 | 3811MК53055 | Неисправность: теплового реле обогрева и на регулярной основе сигнализация аварийного сигнала индикации "Термическая ошибка" |
| НПС «Мартыши» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Технологическая линия №13 | AUMA SAExC 14.5-F14 | 13224821 | 3112MD03878 | ACExC 01.1 | 13224821 | 3112MA30647 | При запуске на "Открытие" происходит автоматическое отключение и ЭПЗ уходит в "Аварию". В рабочем состоянии привода при "Открытии/Закрытии» слышны скрежет и посторонние шумы. |
| 5 | Технологическая линия №14 | AUMA SAEхC14,5 F14 | 13224824 | 3112MD04190 | ACExC 01.1 | 13224824 | 3112MA30856 | При запуске на "Открытие" происходит автоматическое отключение. Устраняется персоналом путем сброса. Привод первого поколения |
| 6 | Технологическая линия №27 | AUMA SAExC 10,1-F10 | 13160559 | 3710MD15043 | ACExC 01.1 | 13160559 | 3710MA96593 | Неисправность электрообогрева блока управления, а именно на интерфейсе задвижки показывает превышение температуры при этом температура в норме |
| НПС им. Шманова Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Технологический трубопровод ЭПЗ №27 | AUMA SАExC 16.1-F16 | 13201302 | 4911MD38024 | АСЕХС 01.1 | 13201302 | 4811MА81683 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 8 | Технологический трубопровод ЭПЗ №166-1 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13273981 | 5013MD44093 | АСЕХС 01.2 | 13273981 | 4913MА27198 | Постоянно горят все светодиоды, не показывает дисплей |
| 9 | Технологический трубопровод ЭПЗ №377 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269466 | 4713МD39050 | АСЕХС 01.2 | 13269466 | 4713МA23900 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 10 | Технологический трубопровод ЭПЗ №385 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269442 | 4713MD39043 | АСЕХС 01.2 | 13269466 | 4713MA23905 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие» |
| 11 | Технологический трубопровод ЭПЗ №386 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269452 | 4713MD39084 | АСЕХС 01.2 | 13269452 | 4713MA23898 | Неисправность: на регулярной основе сигнализация аварийного сигнала индикации "Термическая ошибка" |
| 12 | Технологический трубопровод ЭПЗ №407 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13273981 | 5013MD44107 | АСЕХС 01.2 | 13273981 | 4913MA27211 | Постоянно горят все светодиоды, не показывает дисплей, сломан ключ селектора мест/дист |
| 13 | РВС №3 ЭПЗ №329 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269837 | 4713МD39114 | АСЕХС 01.2 | 13269837 | 4713МA23863 | Сломана соединительная муфта электропривода с электродвигателем. |
| 14 | РВС №6 ЭПЗ №333 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269837 | 4713МD39095 | АСЕХС 01.2 | 13269837 | 4713МA23844 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 15 | Система пенотушения РВС №2 ЭПЗ №2-B 10 | AUMA SА 14.2-F14 | 13332636 | 3215MD01784 | АС 01.2 | 13334786 | 3515MA46231 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие» |
| 16 | Система пенотушения РВС №4 ЭПЗ №8-B 10 | AUMA SА 14.2-F14 | 13269890 | 4713МD38177 | АС 01.2 | 13339173 | 4515MA58357 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 17 | Система пенотушения РВС №6 ЭПЗ №12-B 10 | AUMA SА 14.2-F14 | 13332636 | 3215MD01787 | АС 01.2 | 13334786 | 3515MA46232 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 18 | Подпорная насосная ЭПЗ №347 | AUMA SАEX 16.2-F16 | 13300167 | 4614MD28215 | АСЕХС 01.2 | 13273981 | 4913MA27209 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие». |
| 19 | ФГУ н/п Кенкияк ЭПЗ №304 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13273981 | 5013MD44108 | АСЕХС 01.2 | 13273981 | 4913MA27204 | Постоянно горят все светодиоды, не показывает дисплей, невозможно выставить концевые положения арматуры, сильный нагрев электродвигателя в летний период и длительное время перекрытия (закрытие/открытие) 13-14мин. При кратковременном режиме электродвигателя (S2-15min) невозможно сделать полный цикл (полное «Открытие/Закрытие»). |
| 20 | ФГУ н/п Кенкияк ЭПЗ №305 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13273981 | 5013MD44102 | АСЕХС 01.2 | 13273981 | 4913MA27196 | Постоянно горят все светодиоды, не показывает дисплей, невозможно выставить концевые положения арматуры, сильный нагрев электродвигателя в летний период и длительное время перекрытия (закрытие/открытие) 13-14мин. При кратковременном режиме электродвигателя (S2-15min) невозможно сделать полный цикл (полное «Открытие/Закрытие»). |
| 21 | ФГУ МН «Узень-Атырау-Самара» ЭПЗ №4 | AUMA SАEхС 16.1-F16 | 13201302 | 4911МD38052 | АСЕХС 01.1 | 13201302 | 4811МA81684 | Неисправность блока управления |
| 22 | ФГУ МН «Узень-Атырау-Самара» ЭПЗ №5 | AUMA SАEхС 16.1-F16 | 13201302 | 4911МD38023 | АСЕХС 01.1 | 13201302 | 4811МA81682 | Неисправность блока управления |
| 23 | ФГУ МН «Узень-Атырау-Самара» ЭПЗ №6 | AUMA SАEхС 16.1-F16 | 13201302 | 4911МD38022 | АСЕХС 01.1 | 13201302 | 4811МA81680 | Неисправность блока управления |
| 24 | ФГУ МН «Узень-Атырау-Самара» ЭПЗ №7 | AUMA SАEХ 16.2-F16 | 13413895 | 0918МD95679 | АСЕХС 01.2 | 13413895 | 0918МА28351 | Неисправность блока управления |
| 25 | Печь подогрева №7 ЭПЗ №379А | AUMA SQEX 10.2-F10 | 23054993 | 4314NS26044 | АСЕХС 01.2 | 13339602 | 4315MA55820 | Постоянно мигает светодиод на табло. Сигналы на «Открытие/Закрытие» не проходят. |
| 26 | Печи подогрева №6 ЭПЗ №381г | AUMA SQEX 07.2-F05 | 23054992 | 4214NS25152 | АСЕХС 01.2 | 13339602 | 4315MA55810 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие» |
| 27 | Печи подогрева №6 ЭПЗ №381 | AUMA SАEX 16.2 | 13337503 | 4015MD15327 | АСЕХС 01.2 | 13339602 | 4315MA55816 | На регулярной основе высвечивается сигнал «Авария», вследствие чего не подается сигналы на «Открытие/Закрытие» |
| 28 | ПКУ №4 ЭПЗ №234 | AUMA SАEX 14.6-F14 | 13269466 | 4713МD39051 | АСЕХС 01.2 | 13269466 | 4713МA23901 | Неисправность: на регулярной основе сигнализация аварийного сигнала индикации "Термическая ошибка". |
| 29 | КППОУ АНПЗ ЭПЗ №147 | AUMA SАEхС 14.5-F14 | 13154892 | 2810MD98970 | АСЕХС 01.1 | 13154892 | 2810MA86044 | Неисправность блока электропитания, подлежит ремонту или замене |
| 30 | КППОУ АНПЗ ЭПЗ №146 | AUMA SАEхС 07.5-F10 | 13154896 | 2910MD99433 | АСЕХС 01.1 | 13154896 | 2810MA86228 | Неисправность блока электропитания, подлежит ремонту или замене |
| НПС «Индер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Печь подогрева №2 газовая задвижка ЭПЗ №17 | AUMA SAExC 10.2-F10 | 13281031 | 0914МD61082 | ASEXC 01.2 | 13281031 | 0814МА39541 | Неисправность: блока управления и релейной платы |
| 32 | Линейная часть ШК №40 | AUMA SAExC 14.2-F14 | 13281958 | 1114МD64549 | ASEXC 01.2 | 13281958 | 1014МА42124 | Неисправность: на регулярной основе сигнализация аварийного сигнала индикации "Термическая ошибка" |
| 33 | Задвижка входа ГРП ЭПЗ №3 | AUMA SAExC 10.2-F10 | 13281031 | 0914МD61080 | ASEXC 01.2 | 13281031 | 0814МА39539 | Неисправность блока управления |
| 34 | Площадка фильтров ШК №252 | AUMA SAExC 14.2-F14 | 13281968 | 1114МD64553 | ASEXC 01.2 | 13281968 | 1014МА42128 | Неисправность блока управления |
| СПН «Сахарный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Технологический трубопровод МН «Узень-Атырау-Самара» (986,4км) ЭПЗ №51 | AUMA SAEX 14,2 F14 | 13322383 | 1815MD70686 | SАEX 14.2-F14 | 13322383 | 1815MM04136 | При выполнении команды «Открыть/Закрыть» в местном и дистанционном режимах (движение на «Открытие/Закрытие») на интерфейсе отображается недостоверное положение ЭПЗ (беспорядочный набор цифр), фактическое отображение положения ЭПЗ отображается стабильно только после его остановки по достижению положения «Открыто» или «Закрыто». |

2. Перечень Работ.

| № п/п | Виды работ | Цена (без учета НДС), тенге | Сумма (без учета НДС), тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и проверка электроприводов: |  |  |
| 1.1 | Проверка корпусных деталей |  |  |
| 1.2 | Проверка момента затяжки крепежного болта шины заземления на корпусе электропривода |  |  |
| 1.3 | Проверка момента затяжки крепежных болтов фланцевого соединения |  |  |
| 1.4 | Проверка наличия и целостности заглушек полого вала или защитных труб штока арматуры и их уплотнений |  |  |
| 1.5 | Проверка герметичности уплотнительных манжет и колец (отсутствие утечек смазки и масляных запотеваний на поверхности корпусных деталей) |  |  |
| 1.6 | Проверка герметичности уплотнительных колец и кабельных вводов (отсутствие конденсата в отсеке блока выключателей, в полости блока управления и клеммного разъема) |  |  |
| 1.7 | Проверка момента затяжки винтовых соединений проводов контрольных и силовых кабелей |  |  |
| 1.8 | Проверка момента затяжки крепежных болтов крышек привода и блока управления и клеммного разъема S, KP, KES или KT |  |  |
| 1.9 | Для устройств с присоединительной втулкой типа А с помощью шприца для смазки впрессовать в смазочный ниппель литиевую универсальную смазку с EP-присадками на основе минеральных масел. Количество смазки для подшипника втулки А смотрите в инструкции по эксплуатации. |  |  |
| 1.10 | При небольшом количестве пусков в год выполнить тестовый пуск, проверяя при этом правильность настройки концевых выключателей в связке с механическими упорами-ограничителями, хода механического указателя положения при их наличии, штатную работу оборудования (отсутствие посторонних звуков, люфтов, биений, как при вращении от ручного дублера, так и от электродвигателя) |  |  |
| 1.11 | Проверка ЛКП. При необходимости восстановить поврежденные участки. |  |  |
| 2 | Проведение диагностики с последующим выполнением ремонтных работ электроприводов (в случае необходимости) |  |  |
| 3 | В случае выявлении новых неисправностей – фиксирование/отражение их в дефектном акте и их устранение (для таких случаев и необходим резерв запасных частей) |  |  |
| 4 | При производстве работ по ремонту электропривода необходимо отключить его от электрической сети 0,4 кВ |  |  |
| 5 | Произвести электрическую изоляцию электропривода, для предотвращения образования электрического контакта между частями электропривода |  |  |
| 6 | Ремонтные работы: |  |  |
| 6.1 | Демонтаж электропривода (при необходимости) |  |  |
| 6.2 | Производство замены вышедших из строя элементов |  |  |
| 6.3 | Монтаж электропривода после замены запасных частей (при необходимости) |  |  |
| 6.4 | Подключение к электрической сети 0,4 кВ |  |  |
| 6.5 | Производство настроек: путевых и моментных выключателей, выходных сигналов (при необходимости) |  |  |
| 6.6 | Производство совместно с Заказчиком проверки оборудования на работоспособность в ручном, местном и дистанционном режимах |  |  |
| 6.7 | Оформление протоколов испытания электрооборудования |  |  |
|  | Всего (без учета НДС), тенге |  |  |
|  | Всего (НДС), тенге |  |  |
|  | Итого (с учетом НДС), тенге |  |  |

3. Процедура и условия выполнения Работ.

3.1. Подрядчик заблаговременно проводит подготовительные работы по запланированным Работам согласно графику производства работ.

3.2. После завершения выполнения Работ работниками Подрядчика по указанию Заказчика, производится процесс проверки работоспособности электроприводов для дальнейшей эксплуатации, а также уборка рабочего места по завершении выполнения Работ, в соответствии с санитарно-техническими нормами Республики Казахстан.

# 4. Порядок приемки Работ.

# 4.1. После выполнения Подрядчиком Работ, Подрядчик составляет акты о проведении сервисных работ, при отсутствии замечаний от представителя Заказчика и принятии Работ, Сторонами подписывается акт выполненных работ.

# 4.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Подрядчика, Подрядчик незамедлительно выполняет Работы по устранению недостатков до полного их выполнения.

# 4.3. При представлении замечаний и претензий Заказчиком по выполненным Работам Подрядчика, Заказчик должен руководствоваться техническими условиями эксплуатации и требованиями завода-изготовителя электроприводов, а также внутренними документами Заказчика.

# 4.4. Акт выполненных работ вступает в силу с даты его подписания Заказчиком. Работы считаются выполненными при вступлении в силу акта выполненных работ.

5. Ремонт оборудования.

5.1. Подрядчик должен выполнять Работы по тестированию и диагностике неисправностей в работе электроприводов на объектах Заказчика.

5.2. Диагностика электроприводов для выявления неисправности выполняется специалистами Подрядчика.

5.3. Подрядчик должен устранять неисправности в работе электроприводов посредством:

- работ на территории сервисного центра Подрядчика;

- работ на объекте Заказчика.

    - 5.4. Ввод в работу электроприводов после ремонта осуществляется после проведения проверки работоспособности электроприводов с последующим его тестированием в присутствии представителя Заказчика. Если для проверки работоспособности электроприводов потребуется настройка и установка конечных положений арматуры, работникам Подрядчика будет предоставлена возможность полного управления арматурой, включая открытие и закрытие арматуры в местном и дистанционном режиме.  При отсутствии возможности произвести настройку концевых и моментных выключателей данная настройка производится сотрудниками Заказчика самостоятельно.

6. Замена запасных частей электроприводов.

6.1. Неисправные запасные части электроприводов после их замены передаются Заказчиком Подрядчику для дальнейшей передачи на завод изготовитель с целью проведения анализа и причин выхода их из строя и повышения качества электроприводов AUMA.